{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Version","State","Adjust","Command","Measure","causeOfTrip"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Version","index":0,"n_rows":2,"n_cols":2,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Handoff","SW-Version"]
[48839,"3.7.b"]

{"sheet":"State","index":1,"n_rows":822,"n_cols":9,"rows_kept":822,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Module","Subgroup names","Start register","No. of Registers","Function code","Format","Bit Mask / (Bit position)","Unit","Description"]
["/SG1","Удалено-Вх",256,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Съемный выключатель удален"]
["/SG1","КВК-КУ удален",256,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Контроль за выполнением команды: не удалось выполнить команду переключения, коммутационное устройство удалено."]
["/SG1","Удалено",256,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Съемный выключатель удален"]
["3Iо[1]","ВнБлк1-Вх",15,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["3Iо[1]","ВнБлк2-Вх",15,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["3Iо[1]","ВнБлк КомОткл-Вх",15,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["3Iо[1]","Вн рев блок-Вх",15,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка"]
["3Iо[1]","акт_",15,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Активный"]
["3Iо[1]","ВнБлк",15,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["3Iо[1]","Вн рев блок",15,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя обратная блокировка"]
["3Iо[1]","Блк КомОткл",15,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["3Iо[1]","ВнБлк КомОткл",15,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["3Iо[1]","Трев_",15,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: превышено пороговое значение для аварийного сигнала."]
["3Iо[1]","Откл (*)",15,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Отключение"]
["3Iо[1]","КомОткл (*)",15,1,"3","Bit","0x1000","-","Сигнал: Команда отключения"]
["3Iо[2]","ВнБлк1-Вх",16,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["3Iо[2]","ВнБлк2-Вх",16,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["3Iо[2]","ВнБлк КомОткл-Вх",16,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["3Iо[2]","Вн рев блок-Вх",16,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка"]
["3Iо[2]","акт_",16,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Активный"]
["3Iо[2]","ВнБлк",16,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["3Iо[2]","Вн рев блок",16,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя обратная блокировка"]
["3Iо[2]","Блк КомОткл",16,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["3Iо[2]","ВнБлк КомОткл",16,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["3Iо[2]","Трев_",16,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: превышено пороговое значение для аварийного сигнала."]
["3Iо[2]","Откл (*)",16,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Отключение"]
["3Iо[2]","КомОткл (*)",16,1,"3","Bit","0x1000","-","Сигнал: Команда отключения"]
["3Iо[3]","ВнБлк1-Вх",17,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["3Iо[3]","ВнБлк2-Вх",17,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["3Iо[3]","ВнБлк КомОткл-Вх",17,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["3Iо[3]","Вн рев блок-Вх",17,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка"]
["3Iо[3]","акт_",17,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Активный"]
["3Iо[3]","ВнБлк",17,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["3Iо[3]","Вн рев блок",17,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя обратная блокировка"]
["3Iо[3]","Блк КомОткл",17,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["3Iо[3]","ВнБлк КомОткл",17,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["3Iо[3]","Трев_",17,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: превышено пороговое значение для аварийного сигнала."]
["3Iо[3]","Откл (*)",17,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Отключение"]
["3Iо[3]","КомОткл (*)",17,1,"3","Bit","0x1000","-","Сигнал: Команда отключения"]
["3Iо[4]","ВнБлк1-Вх",18,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["3Iо[4]","ВнБлк2-Вх",18,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["3Iо[4]","ВнБлк КомОткл-Вх",18,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["3Iо[4]","Вн рев блок-Вх",18,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка"]
["3Iо[4]","акт_",18,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Активный"]
["3Iо[4]","ВнБлк",18,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["3Iо[4]","Вн рев блок",18,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя обратная блокировка"]
["3Iо[4]","Блк КомОткл",18,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["3Iо[4]","ВнБлк КомОткл",18,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["3Iо[4]","Трев_",18,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: превышено пороговое значение для аварийного сигнала."]
["3Iо[4]","Откл (*)",18,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Отключение"]
["3Iо[4]","КомОткл (*)",18,1,"3","Bit","0x1000","-","Сигнал: Команда отключения"]
["I2>[1]","ВнБлк1-Вх",82,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["I2>[1]","ВнБлк2-Вх",82,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["I2>[1]","ВнБлк КомОткл-Вх",82,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["I2>[1]","акт_",82,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["I2>[1]","ВнБлк",82,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["I2>[1]","Блк КомОткл",82,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["I2>[1]","ВнБлк КомОткл",82,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["I2>[1]","Трев_",82,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Аварийный сигнал обратного чередования фаз"]
["I2>[1]","Откл (*)",82,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Отключение"]
["I2>[1]","КомОткл (*)",82,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Команда отключения"]
["I2>[2]","ВнБлк1-Вх",83,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["I2>[2]","ВнБлк2-Вх",83,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["I2>[2]","ВнБлк КомОткл-Вх",83,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["I2>[2]","акт_",83,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["I2>[2]","ВнБлк",83,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["I2>[2]","Блк КомОткл",83,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["I2>[2]","ВнБлк КомОткл",83,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["I2>[2]","Трев_",83,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Аварийный сигнал обратного чередования фаз"]
["I2>[2]","Откл (*)",83,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Отключение"]
["I2>[2]","КомОткл (*)",83,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Команда отключения"]
["IRIG-B","IRIG-B активен",148,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Если в течение 60 секунд нет действительного сигнала IRIG-B, IRIG-B считается неактивным."]
["IRIG-B","Инв_ сиг_ высо/низ ур_",148,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: сигналы IRIG-B высокого и низкого уровня инвертированы. Это НЕ означает, что проводка неисправна. В случае неисправности проводки обнаружить сигнал IRIG-B было бы невозможно."]
["I[1]","ВнБлк1-Вх",3,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["I[1]","ВнБлк2-Вх",3,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["I[1]","ВнБлк КомОткл-Вх",3,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["I[1]","Вн рев блок-Вх",3,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка"]
["I[1]","акт_",3,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Активный"]
["I[1]","ВнБлк",3,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["I[1]","Вн рев блок",3,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя обратная блокировка"]
["I[1]","Блк КомОткл",3,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["I[1]","ВнБлк КомОткл",3,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["I[1]","Трев_ ф.А",4,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Тревога ф.А"]
["I[1]","Трев_ ф.В",4,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Тревога ф.В"]
["I[1]","Трев_ ф.С",4,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Тревога ф.С"]
["I[1]","Трев_",4,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Тревога"]
["I[1]","Откл ф.А (*)",4,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Общее отключение ф.А"]
["I[1]","Откл ф.В (*)",4,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Общее отключение ф.В"]
["I[1]","Откл ф.С (*)",4,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Общее отключение ф.С"]
["I[1]","Откл (*)",4,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Отключение"]
["I[1]","КомОткл (*)",4,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Команда отключения"]
["I[2]","ВнБлк1-Вх",5,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["I[2]","ВнБлк2-Вх",5,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["I[2]","ВнБлк КомОткл-Вх",5,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["I[2]","Вн рев блок-Вх",5,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка"]
["I[2]","акт_",5,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Активный"]
["I[2]","ВнБлк",5,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["I[2]","Вн рев блок",5,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя обратная блокировка"]
["I[2]","Блк КомОткл",5,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["I[2]","ВнБлк КомОткл",5,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["I[2]","Трев_ ф.А",6,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Тревога ф.А"]
["I[2]","Трев_ ф.В",6,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Тревога ф.В"]
["I[2]","Трев_ ф.С",6,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Тревога ф.С"]
["I[2]","Трев_",6,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Тревога"]
["I[2]","Откл ф.А (*)",6,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Общее отключение ф.А"]
["I[2]","Откл ф.В (*)",6,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Общее отключение ф.В"]
["I[2]","Откл ф.С (*)",6,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Общее отключение ф.С"]
["I[2]","Откл (*)",6,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Отключение"]
["I[2]","КомОткл (*)",6,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Команда отключения"]
["I[3]","ВнБлк1-Вх",7,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["I[3]","ВнБлк2-Вх",7,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["I[3]","ВнБлк КомОткл-Вх",7,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["I[3]","Вн рев блок-Вх",7,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка"]
["I[3]","акт_",7,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Активный"]
["I[3]","ВнБлк",7,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["I[3]","Вн рев блок",7,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя обратная блокировка"]
["I[3]","Блк КомОткл",7,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["I[3]","ВнБлк КомОткл",7,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["I[3]","Трев_ ф.А",8,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Тревога ф.А"]
["I[3]","Трев_ ф.В",8,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Тревога ф.В"]
["I[3]","Трев_ ф.С",8,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Тревога ф.С"]
["I[3]","Трев_",8,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Тревога"]
["I[3]","Откл ф.А (*)",8,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Общее отключение ф.А"]
["I[3]","Откл ф.В (*)",8,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Общее отключение ф.В"]
["I[3]","Откл ф.С (*)",8,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Общее отключение ф.С"]
["I[3]","Откл (*)",8,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Отключение"]
["I[3]","КомОткл (*)",8,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Команда отключения"]
["I[4]","ВнБлк1-Вх",9,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["I[4]","ВнБлк2-Вх",9,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["I[4]","ВнБлк КомОткл-Вх",9,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["I[4]","Вн рев блок-Вх",9,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка"]
["I[4]","акт_",9,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Активный"]
["I[4]","ВнБлк",9,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["I[4]","Вн рев блок",9,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя обратная блокировка"]
["I[4]","Блк КомОткл",9,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["I[4]","ВнБлк КомОткл",9,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["I[4]","Трев_ ф.А",10,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Тревога ф.А"]
["I[4]","Трев_ ф.В",10,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Тревога ф.В"]
["I[4]","Трев_ ф.С",10,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Тревога ф.С"]
["I[4]","Трев_",10,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Тревога"]
["I[4]","Откл ф.А (*)",10,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Общее отключение ф.А"]
["I[4]","Откл ф.В (*)",10,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Общее отключение ф.В"]
["I[4]","Откл ф.С (*)",10,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Общее отключение ф.С"]
["I[4]","Откл (*)",10,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Отключение"]
["I[4]","КомОткл (*)",10,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Команда отключения"]
["I[5]","ВнБлк1-Вх",11,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["I[5]","ВнБлк2-Вх",11,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["I[5]","ВнБлк КомОткл-Вх",11,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["I[5]","Вн рев блок-Вх",11,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка"]
["I[5]","акт_",11,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Активный"]
["I[5]","ВнБлк",11,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["I[5]","Вн рев блок",11,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя обратная блокировка"]
["I[5]","Блк КомОткл",11,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["I[5]","ВнБлк КомОткл",11,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["I[5]","Трев_ ф.А",12,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Тревога ф.А"]
["I[5]","Трев_ ф.В",12,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Тревога ф.В"]
["I[5]","Трев_ ф.С",12,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Тревога ф.С"]
["I[5]","Трев_",12,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Тревога"]
["I[5]","Откл ф.А (*)",12,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Общее отключение ф.А"]
["I[5]","Откл ф.В (*)",12,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Общее отключение ф.В"]
["I[5]","Откл ф.С (*)",12,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Общее отключение ф.С"]
["I[5]","Откл (*)",12,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Отключение"]
["I[5]","КомОткл (*)",12,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Команда отключения"]
["I[6]","ВнБлк1-Вх",13,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["I[6]","ВнБлк2-Вх",13,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["I[6]","ВнБлк КомОткл-Вх",13,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["I[6]","Вн рев блок-Вх",13,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка"]
["I[6]","акт_",13,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Активный"]
["I[6]","ВнБлк",13,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["I[6]","Вн рев блок",13,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя обратная блокировка"]
["I[6]","Блк КомОткл",13,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["I[6]","ВнБлк КомОткл",13,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["I[6]","Трев_ ф.А",14,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Тревога ф.А"]
["I[6]","Трев_ ф.В",14,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Тревога ф.В"]
["I[6]","Трев_ ф.С",14,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Тревога ф.С"]
["I[6]","Трев_",14,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Тревога"]
["I[6]","Откл ф.А (*)",14,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Общее отключение ф.А"]
["I[6]","Откл ф.В (*)",14,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Общее отключение ф.В"]
["I[6]","Откл ф.С (*)",14,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Общее отключение ф.С"]
["I[6]","Откл (*)",14,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Отключение"]
["I[6]","КомОткл (*)",14,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Команда отключения"]
["KTT","ВнБлк1-Вх",137,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["KTT","ВнБлк2-Вх",137,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["KTT","акт_",137,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Активный"]
["KTT","ВнБлк",137,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["KTT","Трев_",137,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Сигнал тревоги измерительной схемы контроля трансформатора напряжения"]
["Modbus","SCD Ком 1",1005,1,"3","Bit","0x1","-","Команда SCADA"]
["Modbus","SCD Ком 2",1005,1,"3","Bit","0x2","-","Команда SCADA"]
["Modbus","SCD Ком 3",1005,1,"3","Bit","0x4","-","Команда SCADA"]
["Modbus","SCD Ком 4",1005,1,"3","Bit","0x8","-","Команда SCADA"]
["Modbus","SCD Ком 5",1005,1,"3","Bit","0x10","-","Команда SCADA"]
["Modbus","SCD Ком 6",1005,1,"3","Bit","0x20","-","Команда SCADA"]
["Modbus","SCD Ком 7",1005,1,"3","Bit","0x40","-","Команда SCADA"]
["Modbus","SCD Ком 8",1005,1,"3","Bit","0x80","-","Команда SCADA"]
["Modbus","SCD Ком 9",1005,1,"3","Bit","0x100","-","Команда SCADA"]
["Modbus","SCD Ком 10",1005,1,"3","Bit","0x200","-","Команда SCADA"]
["Modbus","SCD Ком 11",1005,1,"3","Bit","0x400","-","Команда SCADA"]
["Modbus","SCD Ком 12",1005,1,"3","Bit","0x800","-","Команда SCADA"]
["Modbus","SCD Ком 13",1005,1,"3","Bit","0x1000","-","Команда SCADA"]
["Modbus","SCD Ком 14",1005,1,"3","Bit","0x2000","-","Команда SCADA"]
["Modbus","SCD Ком 15",1005,1,"3","Bit","0x4000","-","Команда SCADA"]
["Modbus","SCD Ком 16",1005,1,"3","Bit","0x8000","-","Команда SCADA"]
["Быстрый регистр состояния","Device Type",5000,1,"3","Bit","0xffff","-","Тип устройства: код типа устройства как связующее звено между именем устройства и его кодом Modbus.\\n\\nWoodward:\\nMRI4 - 1000\\nMRU4 - 1001\\nMRA4 - 1002\\nMCA4 - 1003\\nMRDT4 - 1005\\nMCDTV4 - 1006\\nMCDGV4 - 1007\\nMRM4 - 1009\\nMRMV4 - 1010\\nMCDLV4 - 1011"]
["Быстрый регистр состояния","Версия прот.",5001,1,"3","Bit","0xffff","-","Версия протокола Modbus. Номер версии меняется, если какие-либо функции новой версии протокола Modbus несовместимы со старыми."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.1-Вх",5002,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.2-Вх",5002,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.3-Вх",5002,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.4-Вх",5002,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.5-Вх",5002,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.6-Вх",5002,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.7-Вх",5002,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.8-Вх",5002,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.9-Вх",5002,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.10-Вх",5002,1,"3","Bit","0x200","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.11-Вх",5002,1,"3","Bit","0x400","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.12-Вх",5002,1,"3","Bit","0x800","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.13-Вх",5002,1,"3","Bit","0x1000","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.14-Вх",5002,1,"3","Bit","0x2000","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.15-Вх",5002,1,"3","Bit","0x4000","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.16-Вх",5002,1,"3","Bit","0x8000","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.17-Вх",5003,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.18-Вх",5003,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.19-Вх",5003,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.20-Вх",5003,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.21-Вх",5003,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.22-Вх",5003,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.23-Вх",5003,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.24-Вх",5003,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.25-Вх",5003,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.26-Вх",5003,1,"3","Bit","0x200","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.27-Вх",5003,1,"3","Bit","0x400","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.28-Вх",5003,1,"3","Bit","0x800","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.29-Вх",5003,1,"3","Bit","0x1000","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.30-Вх",5003,1,"3","Bit","0x2000","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.31-Вх",5003,1,"3","Bit","0x4000","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.32-Вх",5003,1,"3","Bit","0x8000","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Причина отключения (*)",5004,1,"3","Bit","0xffff","-","Исходная причина отключения. Представляется как целое число и соответствует строке \"Откл\" в записи о сбое, которая относится к имени защитного модуля, отключившегося первым. Ознакомьтесь с определением этих целых чисел (т. е. проведите сопоставление номера кода отключения и названия модуля) по таблице \"Причина отключения\", содержащейся в документации SCADA."]
["ВншЗащ[1]","ВнБлк1-Вх",49,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["ВншЗащ[1]","ВнБлк2-Вх",49,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["ВншЗащ[1]","ВнБлк КомОткл-Вх",49,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ВншЗащ[1]","Трев_-Вх",49,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Тревога"]
["ВншЗащ[1]","Откл-Вх",49,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Отключение"]
["ВншЗащ[1]","акт_",49,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Активный"]
["ВншЗащ[1]","ВнБлк",49,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["ВншЗащ[1]","Блк КомОткл",49,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["ВншЗащ[1]","ВнБлк КомОткл",49,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ВншЗащ[1]","Трев_",49,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Тревога"]
["ВншЗащ[1]","Откл (*)",49,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Отключение"]
["ВншЗащ[1]","КомОткл (*)",49,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Команда отключения"]
["ВншЗащ[2]","ВнБлк1-Вх",50,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["ВншЗащ[2]","ВнБлк2-Вх",50,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["ВншЗащ[2]","ВнБлк КомОткл-Вх",50,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ВншЗащ[2]","Трев_-Вх",50,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Тревога"]
["ВншЗащ[2]","Откл-Вх",50,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Отключение"]
["ВншЗащ[2]","акт_",50,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Активный"]
["ВншЗащ[2]","ВнБлк",50,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["ВншЗащ[2]","Блк КомОткл",50,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["ВншЗащ[2]","ВнБлк КомОткл",50,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ВншЗащ[2]","Трев_",50,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Тревога"]
["ВншЗащ[2]","Откл (*)",50,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Отключение"]
["ВншЗащ[2]","КомОткл (*)",50,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Команда отключения"]
["ВншЗащ[3]","ВнБлк1-Вх",51,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["ВншЗащ[3]","ВнБлк2-Вх",51,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["ВншЗащ[3]","ВнБлк КомОткл-Вх",51,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ВншЗащ[3]","Трев_-Вх",51,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Тревога"]
["ВншЗащ[3]","Откл-Вх",51,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Отключение"]
["ВншЗащ[3]","акт_",51,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Активный"]
["ВншЗащ[3]","ВнБлк",51,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["ВншЗащ[3]","Блк КомОткл",51,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["ВншЗащ[3]","ВнБлк КомОткл",51,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ВншЗащ[3]","Трев_",51,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Тревога"]
["ВншЗащ[3]","Откл (*)",51,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Отключение"]
["ВншЗащ[3]","КомОткл (*)",51,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Команда отключения"]
["ВншЗащ[4]","ВнБлк1-Вх",52,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["ВншЗащ[4]","ВнБлк2-Вх",52,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["ВншЗащ[4]","ВнБлк КомОткл-Вх",52,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ВншЗащ[4]","Трев_-Вх",52,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Тревога"]
["ВншЗащ[4]","Откл-Вх",52,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Отключение"]
["ВншЗащ[4]","акт_",52,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Активный"]
["ВншЗащ[4]","ВнБлк",52,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["ВншЗащ[4]","Блк КомОткл",52,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["ВншЗащ[4]","ВнБлк КомОткл",52,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ВншЗащ[4]","Трев_",52,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Тревога"]
["ВншЗащ[4]","Откл (*)",52,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Отключение"]
["ВншЗащ[4]","КомОткл (*)",52,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Команда отключения"]
["Ген синусоиды","ВнБлк1-Вх",1012,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["Ген синусоиды","Принуд закл-Вх",1012,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля:Принудительно применить заключительное состояние. Прервать моделирование."]
["Ген синусоиды","работа",1012,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Выполняется моделирование измеренного значения"]
["Ген синусоиды","Сост",1012,1,"3","Bit","0xe0","-","Сигнал: Состояния генерации волны: 0=Off, 1=PreFault, 2=Fault, 3=PostFault, 4=InitReset"]
["Ген синусоиды","Моделир внеш пуска-Вх",1012,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля:Внешний запуск моделирования сбоя (используя тестовые параметры)"]
["Ген синусоиды","ВнБлк2-Вх",1012,1,"3","Bit","0x200","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["Ген синусоиды","Ручной пуск",1012,1,"3","Bit","0x400","-","Моделирование сбоя запущено вручную."]
["Ген синусоиды","Ручной останов",1012,1,"3","Bit","0x800","-","Моделирование сбоя остановлено вручную."]
["Ген синусоиды","Запущено",1012,1,"3","Bit","0x1000","-","Моделирование сбоя запущено"]
["Ген синусоиды","Остановлено",1012,1,"3","Bit","0x2000","-","Моделирование сбоя остановлено"]
["ДПуск","ВнБлк КомОткл-Вх",160,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ДПуск","Блк КомОткл",160,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["ДПуск","Блк",160,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Для двигателя заблокирован пуск или переход в режим работы"]
["ДПуск","ТеплБлок",160,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Тепловая блокировка"]
["ДПуск","Авр пер-Вх",160,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Аварийная блокировка. Для освобождения теплоемкости двигателя сигнал должен быть активен. Обратите внимание, что это действие связано с риском повреждения двигателя. Для действия этого входа параметр EMGOVR должен иметь значение «ЦВх» либо «ЦВх или ИП»"]
["ДПуск","НЗП-Вх",160,1,"3","Bit","0x200","-","Состояние входного модуля: Незавершенная последовательность"]
["ДПуск","ИскБлокПуск-Вх",161,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: ИсклБлокПуск"]
["ДПуск","ПНС-Вх",161,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Переключатель нулевой скорости"]
["ДПуск","акт_",161,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Активный"]
["ДПуск","Откл (*)",161,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Отключение"]
["ДПуск","КомОткл (*)",161,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Команда отключения"]
["ДПуск","НЗП пуск2раб сбой",161,1,"3","Bit","0x1000","-","Сигнал: Сбой при переходе пуск-работа на основе отчетного времени возврата"]
["ДПуск","НЗПСТ2Пск сбойl",161,1,"3","Bit","0x2000","-","Сигнал: Сбой при переходе останов-пуск на основе отчетного времени возврата"]
["ДПуск","Блок ТДД",161,1,"3","Bit","0x4000","-","Сигнал: Принудительное включение таймера длительно действующего ускорения"]
["ДПуск","Откл обр фазы (*)",161,1,"3","Bit","0x8000","-","Сигнал: Отключение реле в связи с выявлением обращенной фазы"]
["ДПуск","МКХП блок",162,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Пуск двигателя запрещен в связи с достижением максимального количества холодных пусков"]
["ДПуск","Блок пуск внеш",162,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Пуск двигателя запрещен в связи с внешней блокировкой с цифрового входа (ЦВХ)"]
["ДПуск","Раб",162,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Двигатель находится в режиме работы"]
["ДПуск","Пуск",162,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Двигатель находится в режиме пуска"]
["ДПуск","МКПч блок трев",162,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Пуск двигателя запрещен в связи с достижением максимального количества пусков в час, запрет вступит в силу при следующем останове"]
["ДПуск","МКПч блок",162,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Пуск двигателя запрещен в связи с достижением максимального количества пусков в час"]
["ДПуск","Стоп",162,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Двигатель находится в режиме останова"]
["ДПуск","ИМП блок",162,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Пуск двигателя запрещен в связи с ограничением интервала между пусками"]
["ДПуск","Откл перехода (*)",162,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Отключение при сбое пускового перехода"]
["ДПуск","Откл НСК (*)",162,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Отключение при нулевой скорости (возможно, заблокирован ротор)"]
["ДПуск","БПК вкл",162,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Блокировка подкрутки включена. В определенных прикладных областях, например при прокачке жидкости по трубе, двигатель может прокручиваться назад в течение определенного периода времени после останова. Таймер блокировки подкрутки предотвращает пуск двигателя, пока он прокручивается в обратном направлении."]
["ДПуск","Переопр авар ЦВ",162,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Пуск блокировки для переопределения аварийной ситуации с цифрового входа (ЦВХ)"]
["ДПуск","Переопр авар ИП",162,1,"3","Bit","0x1000","-","Сигнал: Аварийная блокировка - пуск блокировки с передней панели"]
["ДПуск","Принуд пуск",162,1,"3","Bit","0x2000","-","Сигнал: Принудительный запуск двигателя"]
["ДПуск","МТЗ пуск блок",162,1,"3","Bit","0x4000","-","Сигнал: Выдержка мгновенной подачи максимального тока на землю. Элементы максимального тока на землю (мгновенное действие) блокируются на период времени, заданный с использованием этого параметра"]
["ДПуск","МТФ пуск блок",162,1,"3","Bit","0x8000","-","Сигнал: Выдержка мгновенной подачи максимального тока на фазу. Элементы максимального фазового тока (мгновенное действие) блокируются на период времени, заданный с использованием этого параметра"]
["ДПуск","Клн пуск блок",163,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выдержка пуска - КЛИН. Элементы КЛИН (мгновенное действие) блокируются на период времени, заданный с использованием этого параметра"]
["ДПуск","Недогр пуск блок",163,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выдержка пуска пониженной нагрузки. Элементы пониженной нагрузки (мгновенное действие) блокируются на период времени, заданный с использованием этого параметра"]
["ДПуск","Несимм пуск блок",163,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Сигнал несимметрии тока блокировки пуска двигателя"]
["ДПуск","Посл хол пуск",163,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Флаг последовательности холодного запуска двигателя"]
["ДПуск","Блк стоп двиг",163,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Останов двигателя блокирует другие функции защиты"]
["ДПуск","Универ-бло1",163,1,"3","Bit","0x40","-","Универсальная выдержка пуска. Это значение может использоваться для блокировки любого элемента защиты.1"]
["ДПуск","Универ-бло2",163,1,"3","Bit","0x80","-","Универсальная выдержка пуска. Это значение может использоваться для блокировки любого элемента защиты.2"]
["ДПуск","Универ-бло3",163,1,"3","Bit","0x100","-","Универсальная выдержка пуска. Это значение может использоваться для блокировки любого элемента защиты.3"]
["ДПуск","Универ-бло4",163,1,"3","Bit","0x200","-","Универсальная выдержка пуска. Это значение может использоваться для блокировки любого элемента защиты.4"]
["ДПуск","Универ-бло5",163,1,"3","Bit","0x400","-","Универсальная выдержка пуска. Это значение может использоваться для блокировки любого элемента защиты.5"]
["ДПуск","I_Перех",163,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Сигнал перехода по току"]
["ДПуск","T_Перех",163,1,"3","Bit","0x1000","-","Сигнал: Сигнал перехода по времени"]
["ДПуск","Прямое вращение",163,1,"3","Bit","0x2000","-","Сигнал: Прямое направление вращения"]
["ДПуск","Обратное вращение",163,1,"3","Bit","0x4000","-","Сигнал: Обратное направление вращения"]
["ДПуск","ТОСТ бл-Вх",163,1,"3","Bit","0x8000","-","Состояние входного модуля: Эта настройка позволит цифровому входу удерживать двигатель в режиме работы, даже когда ток двигателя упадет ниже ТОСТ (то остановки двигателя). "]
["Защ","ВнБлк1-Вх",1,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["Защ","ВнБлк2-Вх",1,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["Защ","акт_",1,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Активный"]
["Защ","ВнБлк",1,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["Защ","Трев_ ф.А",1,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Общий сигнал тревоги ф.А"]
["Защ","Трев_ ф.В",1,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Общий сигнал тревоги ф.В"]
["Защ","Трев_ С",1,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Общий сигнал тревоги ф.С"]
["Защ","Трев_ З",1,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Общий сигнал тревоги - КЗ на землю"]
["Защ","Трев_",1,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Общий сигнал тревоги"]
["Защ","Откл ф.А (*)",1,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Общее отключение ф.А"]
["Защ","Откл ф.В (*)",1,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Общее отключение ф.В"]
["Защ","Откл ф.С (*)",1,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Общее отключение ф.С"]
["Защ","Откл З (*)",1,1,"3","Bit","0x1000","-","Сигнал: Общий сигнал тревоги - отключение при КЗ на землю"]
["Защ","Откл (*)",1,1,"3","Bit","0x2000","-","Сигнал: Общее отключение"]
["Защ","Блк КомОткл",2,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["Защ","ВнБлк КомОткл-Вх",2,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["Защ","ВнБлк КомОткл",2,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["Защ","Число сбоев",57,1,"3","Bit","0xffff","-","Номер неисправности"]
["КУ[1]","СуммОткл",123,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена по крайней мере на одной фазе."]
["КУ[1]","СуммОткл:  Iф.А",123,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена:  Iф.А"]
["КУ[1]","СуммОткл:  Iф.В",123,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена:  Iф.В"]
["КУ[1]","СуммОткл:  Iф.С",123,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена:  Iф.С"]
["КУ[1]","Авар_ сигнал_ Оп",123,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: слишком много операций (счетчик операций \"СчКомОткл\" превысил предел, заданный для \"Авар. сигн. оп.\")."]
["КУ[1]","Трев. ур. изн.",123,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Уставка для сигнала тревоги"]
["КУ[1]","Блок ур изн",123,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Уровень блокировки для кривой износа выключателя"]
["КУ[1]","Трев Iсум откл/час",123,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Аварийный сигнал, превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час."]
["КУ[1]","Всп Выкл-Вх",177,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52b)"]
["КУ[1]","Всп Вкл-Вх",177,1,"3","Bit","0x2","-","Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52a)"]
["КУ[1]","Гот_-Вх",177,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: РЦ готов"]
["КУ[1]","Блок ВЫКЛ1-Вх",177,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ"]
["КУ[1]","Блок ВЫКЛ2-Вх",177,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ"]
["КУ[1]","Блок ВЫКЛ3-Вх",177,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ"]
["КУ[1]","Блок ВКЛ1-Вх",177,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ"]
["КУ[1]","Блок ВКЛ2-Вх",177,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ"]
["КУ[1]","Блок ВКЛ3-Вх",177,1,"3","Bit","0x200","-","Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ"]
["КУ[1]","Кмд ВЫКЛ-Вх",177,1,"3","Bit","0x800","-","Состояние входного модуля: Команда переключения ВЫКЛ, состояние логики или цифрового входа"]
["КУ[1]","Кмд ВКЛ-Вх",177,1,"3","Bit","0x1000","-","Состояние входного модуля: Команда переключения ВКЛ, состояние логики или цифрового входа"]
["КУ[1]","КомОткл (*)",177,1,"3","Bit","0x2000","-","Сигнал: Команда отключения"]
["КУ[1]","Кмд ВЫКЛ",177,1,"3","Bit","0x4000","-","Сигнал: Команда ВЫКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВЫКЛ модуля защиты."]
["КУ[1]","Команда ВЫКЛ вручную",177,1,"3","Bit","0x8000","-","Сигнал: Команда ВЫКЛ вручную"]
["КУ[1]","Кмд ВКЛ",178,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Команда ВКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВКЛ модуля защиты."]
["КУ[1]","Команда ВКЛ вручную",178,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Команда ВКЛ вручную"]
["КУ[1]","КУизнос медл. КУ",178,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Аварийный сигнал, действие выключателя (выключателя нагрузки) замедляется"]
["КУ[1]","Кви КУизнос СИ КУ",178,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Квитирование аварийного сигнала о медленной работе выключателя"]
["КУ[1]","КВК-неуд.",178,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Контроль над выполнением команды: Не удалось выполнить команду переключения. Коммутационное устройство находится в неопределенном положении."]
["КУ[1]","КВК-блок поля",178,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда на переключение не выполнена в связи с блокировкой поля."]
["КУ[1]","КВК-ВКЛ при кмд ВЫКЛ",178,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда ВКЛ при команде в ожидании ВЫКЛ."]
["КУ[1]","КВК-напр. пркл.",178,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Контроль над выполнением команды в соответствии с контролем направления переключения: Данный сигнал принимает значение «истина», если поступает команда переключения, даже если коммутационное устройство уже установлено в необходимое положение. Пример:  коммутационное устройство, которое уже находится в положении ВЫКЛ., должно повторно переключиться в положение ВЫКЛ. (дублирование).  Тоже относится к командам ЗАКРЫТЬ."]
["КУ[1]","КВК-КУ готов",178,1,"3","Bit","0x1000","-","Сигнал: Контроль за выполнением команды: Коммутационное устройство не готово"]
["КУ[1]","КВК-успех",178,1,"3","Bit","0x4000","-","Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда переключения успешно выполнена."]
["КУ[1]","Пол_ нар_",179,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выключатель в нарушенном положении - положение не определено. Индикаторы положения выдают взаимно противоречащие данные. После окончания работы таймера контроля сигнал принимает значение «истина»."]
["КУ[1]","t-зпзд",179,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Время запаздывания"]
["КУ[1]","НЕДОВКЛ",179,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Выключатель в положении «НЕДОВКЛЮЧЕНО»"]
["КУ[1]","Пол_ ОТКЛ",179,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Выключатель в положении ОТКЛ"]
["КУ[1]","Пол_ ВКЛ",179,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Выключатель в положении ВКЛ"]
["КУ[1]","Гот_",179,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Выключатель готов к работе."]
["КУ[1]","Пол не ВКЛ",179,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Пол не ВКЛ"]
["КУ[1]","КУ один конт инд",179,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Положение коммутационного устройства определяется только по одному вспомогательному контакту (штрырьку). В результате выявление неопределенного положения и смещения невозможно."]
["КУ[1]","Инд полож смещен",179,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Ложные индикаторы положения"]
["КУ[1]","ВЫКЛ с кмд откл",179,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Команда ВЫКЛ содержит команду ВЫКЛ, направленную модулем защиты."]
["КУ[1]","КВК-неуд. кмд. откл.",179,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Контроль над выполнением команды: Команда отключения не выполнена."]
["КУ[1]","Блок ВЫКЛ.",179,1,"3","Bit","0x1000","-","Сигнал: Один или несколько входов IL_Off активны."]
["КУ[1]","Блок ВКЛ.",179,1,"3","Bit","0x2000","-","Сигнал: Один или несколько входов IL_On активны."]
["КЦУ","ВнБлк1-Вх",150,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["КЦУ","ВнБлк2-Вх",150,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["КЦУ","акт_",150,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Активный"]
["КЦУ","ВнБлк",150,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["КЦУ","Трев_",150,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Тревога контроля цепей отключения"]
["КЦУ","Невозможно",150,1,"3","Bit","0x20","-","Невозможно вследствие того, что для данного выключателя не было назначено ни одного индикатора состояния."]
["КЦУ","Всп Вкл-Вх",150,1,"3","Bit","0x100","-","Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52a)"]
["КЦУ","Всп Выкл-Вх",150,1,"3","Bit","0x200","-","Состояние входного модуля: Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52b)"]
["Клин[1]","ВнБлк1-Вх",165,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["Клин[1]","ВнБлк2-Вх",165,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["Клин[1]","ВнБлк КомОткл-Вх",165,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["Клин[1]","акт_",165,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Активный"]
["Клин[1]","ВнБлк",165,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["Клин[1]","Блк КомОткл",165,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["Клин[1]","ВнБлк КомОткл",165,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["Клин[1]","Трев",165,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Аварийный сигнал"]
["Клин[1]","Откл (*)",165,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Отключение"]
["Клин[1]","КомОткл (*)",165,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Команда отключения"]
["Клин[2]","ВнБлк1-Вх",166,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["Клин[2]","ВнБлк2-Вх",166,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["Клин[2]","ВнБлк КомОткл-Вх",166,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["Клин[2]","акт_",166,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Активный"]
["Клин[2]","ВнБлк",166,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["Клин[2]","Блк КомОткл",166,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["Клин[2]","ВнБлк КомОткл",166,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["Клин[2]","Трев",166,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Аварийный сигнал"]
["Клин[2]","Откл (*)",166,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Отключение"]
["Клин[2]","КомОткл (*)",166,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Команда отключения"]
["Логика","ЛУ1.Элем вых",1100,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ1.Таймер вых",1100,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ1.Выход",1100,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ1.Выход инверт",1100,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ1.Шлюз вх1-Вх",1100,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ1.Шлюз вх2-Вх",1100,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ1.Шлюз вх3-Вх",1100,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ1.Шлюз вх4-Вх",1100,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ1.Квит замк-Вх",1100,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ2.Элем вых",1101,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ2.Таймер вых",1101,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ2.Выход",1101,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ2.Выход инверт",1101,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ2.Шлюз вх1-Вх",1101,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ2.Шлюз вх2-Вх",1101,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ2.Шлюз вх3-Вх",1101,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ2.Шлюз вх4-Вх",1101,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ2.Квит замк-Вх",1101,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ3.Элем вых",1102,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ3.Таймер вых",1102,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ3.Выход",1102,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ3.Выход инверт",1102,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ3.Шлюз вх1-Вх",1102,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ3.Шлюз вх2-Вх",1102,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ3.Шлюз вх3-Вх",1102,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ3.Шлюз вх4-Вх",1102,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ3.Квит замк-Вх",1102,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ4.Элем вых",1103,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ4.Таймер вых",1103,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ4.Выход",1103,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ4.Выход инверт",1103,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ4.Шлюз вх1-Вх",1103,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ4.Шлюз вх2-Вх",1103,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ4.Шлюз вх3-Вх",1103,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ4.Шлюз вх4-Вх",1103,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ4.Квит замк-Вх",1103,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ5.Элем вых",1104,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ5.Таймер вых",1104,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ5.Выход",1104,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ5.Выход инверт",1104,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ5.Шлюз вх1-Вх",1104,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ5.Шлюз вх2-Вх",1104,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ5.Шлюз вх3-Вх",1104,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ5.Шлюз вх4-Вх",1104,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ5.Квит замк-Вх",1104,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ6.Элем вых",1105,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ6.Таймер вых",1105,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ6.Выход",1105,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ6.Выход инверт",1105,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ6.Шлюз вх1-Вх",1105,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ6.Шлюз вх2-Вх",1105,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ6.Шлюз вх3-Вх",1105,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ6.Шлюз вх4-Вх",1105,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ6.Квит замк-Вх",1105,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ7.Элем вых",1106,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ7.Таймер вых",1106,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ7.Выход",1106,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ7.Выход инверт",1106,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ7.Шлюз вх1-Вх",1106,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ7.Шлюз вх2-Вх",1106,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ7.Шлюз вх3-Вх",1106,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ7.Шлюз вх4-Вх",1106,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ7.Квит замк-Вх",1106,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ8.Элем вых",1107,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ8.Таймер вых",1107,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ8.Выход",1107,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ8.Выход инверт",1107,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ8.Шлюз вх1-Вх",1107,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ8.Шлюз вх2-Вх",1107,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ8.Шлюз вх3-Вх",1107,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ8.Шлюз вх4-Вх",1107,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ8.Квит замк-Вх",1107,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ9.Элем вых",1108,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ9.Таймер вых",1108,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ9.Выход",1108,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ9.Выход инверт",1108,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ9.Шлюз вх1-Вх",1108,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ9.Шлюз вх2-Вх",1108,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ9.Шлюз вх3-Вх",1108,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ9.Шлюз вх4-Вх",1108,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ9.Квит замк-Вх",1108,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ10.Элем вых",1109,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ10.Таймер вых",1109,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ10.Выход",1109,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ10.Выход инверт",1109,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ10.Шлюз вх1-Вх",1109,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ10.Шлюз вх2-Вх",1109,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ10.Шлюз вх3-Вх",1109,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ10.Шлюз вх4-Вх",1109,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ10.Квит замк-Вх",1109,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ11.Элем вых",1110,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ11.Таймер вых",1110,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ11.Выход",1110,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ11.Выход инверт",1110,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ11.Шлюз вх1-Вх",1110,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ11.Шлюз вх2-Вх",1110,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ11.Шлюз вх3-Вх",1110,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ11.Шлюз вх4-Вх",1110,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ11.Квит замк-Вх",1110,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ12.Элем вых",1111,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ12.Таймер вых",1111,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ12.Выход",1111,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ12.Выход инверт",1111,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ12.Шлюз вх1-Вх",1111,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ12.Шлюз вх2-Вх",1111,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ12.Шлюз вх3-Вх",1111,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ12.Шлюз вх4-Вх",1111,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ12.Квит замк-Вх",1111,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ13.Элем вых",1112,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ13.Таймер вых",1112,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ13.Выход",1112,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ13.Выход инверт",1112,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ13.Шлюз вх1-Вх",1112,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ13.Шлюз вх2-Вх",1112,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ13.Шлюз вх3-Вх",1112,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ13.Шлюз вх4-Вх",1112,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ13.Квит замк-Вх",1112,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ14.Элем вых",1113,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ14.Таймер вых",1113,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ14.Выход",1113,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ14.Выход инверт",1113,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ14.Шлюз вх1-Вх",1113,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ14.Шлюз вх2-Вх",1113,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ14.Шлюз вх3-Вх",1113,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ14.Шлюз вх4-Вх",1113,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ14.Квит замк-Вх",1113,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ15.Элем вых",1114,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ15.Таймер вых",1114,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ15.Выход",1114,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ15.Выход инверт",1114,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ15.Шлюз вх1-Вх",1114,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ15.Шлюз вх2-Вх",1114,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ15.Шлюз вх3-Вх",1114,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ15.Шлюз вх4-Вх",1114,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ15.Квит замк-Вх",1114,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ16.Элем вых",1115,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ16.Таймер вых",1115,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ16.Выход",1115,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ16.Выход инверт",1115,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ16.Шлюз вх1-Вх",1115,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ16.Шлюз вх2-Вх",1115,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ16.Шлюз вх3-Вх",1115,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ16.Шлюз вх4-Вх",1115,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ16.Квит замк-Вх",1115,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ17.Элем вых",1116,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ17.Таймер вых",1116,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ17.Выход",1116,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ17.Выход инверт",1116,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ17.Шлюз вх1-Вх",1116,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ17.Шлюз вх2-Вх",1116,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ17.Шлюз вх3-Вх",1116,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ17.Шлюз вх4-Вх",1116,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ17.Квит замк-Вх",1116,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ18.Элем вых",1117,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ18.Таймер вых",1117,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ18.Выход",1117,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ18.Выход инверт",1117,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ18.Шлюз вх1-Вх",1117,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ18.Шлюз вх2-Вх",1117,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ18.Шлюз вх3-Вх",1117,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ18.Шлюз вх4-Вх",1117,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ18.Квит замк-Вх",1117,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ19.Элем вых",1118,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ19.Таймер вых",1118,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ19.Выход",1118,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ19.Выход инверт",1118,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ19.Шлюз вх1-Вх",1118,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ19.Шлюз вх2-Вх",1118,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ19.Шлюз вх3-Вх",1118,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ19.Шлюз вх4-Вх",1118,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ19.Квит замк-Вх",1118,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ20.Элем вых",1119,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ20.Таймер вых",1119,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ20.Выход",1119,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ20.Выход инверт",1119,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ20.Шлюз вх1-Вх",1119,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ20.Шлюз вх2-Вх",1119,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ20.Шлюз вх3-Вх",1119,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ20.Шлюз вх4-Вх",1119,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ20.Квит замк-Вх",1119,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["МРЗ","ВнБлк1-Вх",170,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["МРЗ","ВнБлк2-Вх",170,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["МРЗ","акт_",170,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Активный"]
["МРЗ","ВнБлк",170,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["МРЗ","Трев",170,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Аварийный сигнал"]
["МРЗ","Откл",170,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Отключение"]
["Ндгрз[1]","ВнБлк1-Вх",167,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["Ндгрз[1]","ВнБлк2-Вх",167,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["Ндгрз[1]","ВнБлк КомОткл-Вх",167,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["Ндгрз[1]","акт_",167,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Активный"]
["Ндгрз[1]","ВнБлк",167,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["Ндгрз[1]","Блк КомОткл",167,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["Ндгрз[1]","ВнБлк КомОткл",167,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["Ндгрз[1]","Трев",167,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Аварийный сигнал"]
["Ндгрз[1]","Откл (*)",167,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Отключение"]
["Ндгрз[1]","КомОткл (*)",167,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Команда отключения"]
["Ндгрз[2]","ВнБлк1-Вх",168,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["Ндгрз[2]","ВнБлк2-Вх",168,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["Ндгрз[2]","ВнБлк КомОткл-Вх",168,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["Ндгрз[2]","акт_",168,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Активный"]
["Ндгрз[2]","ВнБлк",168,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["Ндгрз[2]","Блк КомОткл",168,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["Ндгрз[2]","ВнБлк КомОткл",168,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["Ндгрз[2]","Трев",168,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Аварийный сигнал"]
["Ндгрз[2]","Откл (*)",168,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Отключение"]
["Ндгрз[2]","КомОткл (*)",168,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Команда отключения"]
["Ндгрз[3]","ВнБлк1-Вх",169,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["Ндгрз[3]","ВнБлк2-Вх",169,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["Ндгрз[3]","ВнБлк КомОткл-Вх",169,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["Ндгрз[3]","акт_",169,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Активный"]
["Ндгрз[3]","ВнБлк",169,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["Ндгрз[3]","Блк КомОткл",169,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["Ндгрз[3]","ВнБлк КомОткл",169,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["Ндгрз[3]","Трев",169,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Аварийный сигнал"]
["Ндгрз[3]","Откл (*)",169,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Отключение"]
["Ндгрз[3]","КомОткл (*)",169,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Команда отключения"]
["Перекл_ НП","НП 1",59,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 1"]
["Перекл_ НП","НП 2",59,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 2"]
["Перекл_ НП","НП 3",59,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 3"]
["Перекл_ НП","НП 4",59,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 4"]
["Перекл_ НП","Ручной ПНП",59,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Ручное переключение наборов параметров"]
["Перекл_ НП","ПНП через Scada",59,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Переключатель набора параметров на модуле Scada Запишите в этот выходной байт целое число - номер загружаемого набора параметров (например, 4 => переключиться на набор параметров 4)."]
["Перекл_ НП","ПУП через ФункВх",59,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Переключатель набора параметров через функцию ввода"]
["Перекл_ НП","НП1-Вх",59,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля в зависимости от сигнала, который должен активировать эту группу уставок."]
["Перекл_ НП","НП2-Вх",59,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля в зависимости от сигнала, который должен активировать эту группу уставок."]
["Перекл_ НП","НП3-Вх",59,1,"3","Bit","0x200","-","Состояние входного модуля в зависимости от сигнала, который должен активировать эту группу уставок."]
["Перекл_ НП","НП4-Вх",59,1,"3","Bit","0x400","-","Состояние входного модуля в зависимости от сигнала, который должен активировать эту группу уставок."]
["Перекл_ НП","изменен мин 1 парам (*)",59,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Изменен по крайней мере один параметр"]
["РелВых Раз X2","РелВых 1",1003,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Релейный выход"]
["РелВых Раз X2","РелВых 2",1003,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Релейный выход"]
["РелВых Раз X2","РелВых 3",1003,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Релейный выход"]
["РелВых Раз X2","РелВых 4",1003,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Релейный выход"]
["РелВых Раз X2","РелВых 5",1003,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Релейный выход"]
["РелВых Раз X2","НЕЙТР_!",1003,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: ВНИМАНИЕ, РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ! Этот сигнал необходим для безопасного проведения ремонта и ТО без выведения всего процесса из рабочего режима (примечание: блокировка зон и контрольный контакт не будут отключены). ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ, что все реле будут включены после проведения техобслуживания."]
["РелВых Раз X2","Выходы Прин",1003,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно. Это означает, что состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно, и оно не соответствует состоянию назначенных сигналов."]
["РелВых Раз X2","РелВых 1",1004,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Релейный выход"]
["РелВых Раз X2","РелВых 2",1004,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Релейный выход"]
["РелВых Раз X2","РелВых 3",1004,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Релейный выход"]
["РелВых Раз X2","НЕЙТР_!",1004,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: ВНИМАНИЕ, РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ! Этот сигнал необходим для безопасного проведения ремонта и ТО без выведения всего процесса из рабочего режима (примечание: блокировка зон и контрольный контакт не будут отключены). ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ, что все реле будут включены после проведения техобслуживания."]
["РелВых Раз X2","Выходы Прин",1004,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно. Это означает, что состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно, и оно не соответствует состоянию назначенных сигналов."]
["СД","Системная ошибка",273,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Сбой устройства"]
["СД","Новая ошибка (*)",273,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Поступило новое сообщение об ошибке."]
["СД","Новое предупреждение (*)",273,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Поступило новое сообщение с предупреждением."]
["СД","акт_",273,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Активный"]
["Синх. вр.","синхронизировано",54,1,"3","Bit","0x1","-","Часы синхронизированы."]
["Сис","SNTP активен",154,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Если нет действительного сигнала SNTP в течение 120 сек., SNTP считается неактивным."]
["Сис","Обход блок парам",154,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Кратковременная разблокировка заблокированных параметров"]
["Систем. авари. сигналы","ВнБлк-Вх",173,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка"]
["Систем. авари. сигналы","ВнБлк",173,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["Систем. авари. сигналы","Ав сигн ср знач тока (нагр)",173,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Аварийный сигнал: превышено среднее значение нагрузки по току"]
["Систем. авари. сигналы","акт_",173,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["Систем. авари. сигналы","Трев I КНИ",173,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Аварийный сигнал по суммарному току нелинейных искажений"]
["Систем. авари. сигналы","Откл по ср знач тока (нагр) (*)",173,1,"3","Bit","0x1000","-","Сигнал: Отключение: превышено среднее значение нагрузки по току"]
["Систем. авари. сигналы","Откл I КНИ (*)",173,1,"3","Bit","0x2000","-","Сигнал: Отключение по суммарному току нелинейных искажений"]
["ТДС","ВнБлк1-Вх",143,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["ТДС","ВнБлк2-Вх",143,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["ТДС","ВнБлк КомОткл-Вх",143,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ТДС","акт_",143,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["ТДС","ВнБлк",143,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["ТДС","Блк КомОткл",143,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["ТДС","ВнБлк КомОткл",143,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ТДС","Трев_",143,1,"3","Bit","0x80","-","Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС"]
["ТДС","Откл (*)",143,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Отключение"]
["ТДС","КомОткл (*)",143,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Команда отключения"]
["ТДС","Обмтк 1 Трев_",144,1,"3","Bit","0x1","-","Обмотка 1 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС"]
["ТДС","Обмтк 1 Пауза Авар",144,1,"3","Bit","0x2","-","Обмотка 1 Аварийный сигнал паузы"]
["ТДС","Обмтк 1 Откл (*)",144,1,"3","Bit","0x4","-","Обмотка 1 Сигнал: Отключение"]
["ТДС","Обмтк 1 Неверн",144,1,"3","Bit","0x8","-","Обмотка 1 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)"]
["ТДС","Обмтк 2 Трев_",144,1,"3","Bit","0x10","-","Обмотка 2 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС"]
["ТДС","Обмтк 2 Пауза Авар",144,1,"3","Bit","0x20","-","Обмотка 2 Аварийный сигнал паузы"]
["ТДС","Обмтк 2 Откл (*)",144,1,"3","Bit","0x40","-","Обмотка 2 Сигнал: Отключение"]
["ТДС","Обмтк 2 Неверн",144,1,"3","Bit","0x80","-","Обмотка 2 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)"]
["ТДС","Обмтк 3 Трев_",144,1,"3","Bit","0x100","-","Обмотка 3 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС"]
["ТДС","Обмтк 3 Пауза Авар",144,1,"3","Bit","0x200","-","Обмотка 3 Аварийный сигнал паузы"]
["ТДС","Обмтк 3 Откл (*)",144,1,"3","Bit","0x400","-","Обмотка 3 Сигнал: Отключение"]
["ТДС","Обмтк 3 Неверн",144,1,"3","Bit","0x800","-","Обмотка 3 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)"]
["ТДС","Обмтк 4 Трев_",144,1,"3","Bit","0x1000","-","Обмотка 4 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС"]
["ТДС","Обмтк 4 Пауза Авар",144,1,"3","Bit","0x2000","-","Обмотка 4 Аварийный сигнал паузы"]
["ТДС","Обмтк 4 Откл (*)",144,1,"3","Bit","0x4000","-","Обмотка 4 Сигнал: Отключение"]
["ТДС","Обмтк 4 Неверн",144,1,"3","Bit","0x8000","-","Обмотка 4 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)"]
["ТДС","Обмтк 5 Трев_",145,1,"3","Bit","0x1","-","Обмотка 5 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС"]
["ТДС","Обмтк 5 Пауза Авар",145,1,"3","Bit","0x2","-","Обмотка 5 Аварийный сигнал паузы"]
["ТДС","Обмтк 5 Откл (*)",145,1,"3","Bit","0x4","-","Обмотка 5 Сигнал: Отключение"]
["ТДС","Обмтк 5 Неверн",145,1,"3","Bit","0x8","-","Обмотка 5 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)"]
["ТДС","Обмтк 6 Трев_",145,1,"3","Bit","0x10","-","Обмотка 6 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС"]
["ТДС","Обмтк 6 Пауза Авар",145,1,"3","Bit","0x20","-","Обмотка 6 Аварийный сигнал паузы"]
["ТДС","Обмтк 6 Откл (*)",145,1,"3","Bit","0x40","-","Обмотка 6 Сигнал: Отключение"]
["ТДС","Обмтк 6 Неверн",145,1,"3","Bit","0x80","-","Обмотка 6 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)"]
["ТДС","ПодшДв 1 Трев_",145,1,"3","Bit","0x100","-","Подшипник двигателя 1 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС"]
["ТДС","ПодшДв 1 Пауза Авар",145,1,"3","Bit","0x200","-","Подшипник двигателя 1 Аварийный сигнал паузы"]
["ТДС","ПодшДв 1 Откл (*)",145,1,"3","Bit","0x400","-","Подшипник двигателя 1 Сигнал: Отключение"]
["ТДС","ПодшДв 1 Неверн",145,1,"3","Bit","0x800","-","Подшипник двигателя 1 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)"]
["ТДС","ПодшДв 2 Трев_",145,1,"3","Bit","0x1000","-","Подшипник двигателя 2 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС"]
["ТДС","ПодшДв 2 Пауза Авар",145,1,"3","Bit","0x2000","-","Подшипник двигателя 2 Аварийный сигнал паузы"]
["ТДС","ПодшДв 2 Откл (*)",145,1,"3","Bit","0x4000","-","Подшипник двигателя 2 Сигнал: Отключение"]
["ТДС","ПодшДв 2 Неверн",145,1,"3","Bit","0x8000","-","Подшипник двигателя 2 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)"]
["ТДС","СилНагр 1 Трев_",146,1,"3","Bit","0x1","-","Несущий подшипник 1 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС"]
["ТДС","СилНагр 1 Пауза Авар",146,1,"3","Bit","0x2","-","Несущий подшипник 1 Аварийный сигнал паузы"]
["ТДС","СилНагр 1 Откл (*)",146,1,"3","Bit","0x4","-","Несущий подшипник 1 Сигнал: Отключение"]
["ТДС","СилНагр 1 Неверн",146,1,"3","Bit","0x8","-","Несущий подшипник 1 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)"]
["ТДС","СилНагр 2 Трев_",146,1,"3","Bit","0x10","-","Несущий подшипник 2 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС"]
["ТДС","СилНагр 2 Пауза Авар",146,1,"3","Bit","0x20","-","Несущий подшипник 2 Аварийный сигнал паузы"]
["ТДС","СилНагр 2 Откл (*)",146,1,"3","Bit","0x40","-","Несущий подшипник 2 Сигнал: Отключение"]
["ТДС","СилНагр 2 Неверн",146,1,"3","Bit","0x80","-","Несущий подшипник 2 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)"]
["ТДС","Всп1 Трев_",146,1,"3","Bit","0x100","-","Вспомогательное оборудование 1 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС"]
["ТДС","Всп1 Пауза Авар",146,1,"3","Bit","0x200","-","Вспомогательное оборудование 1 Аварийный сигнал паузы"]
["ТДС","Всп1 Откл (*)",146,1,"3","Bit","0x400","-","Вспомогательное оборудование 1 Сигнал: Отключение"]
["ТДС","Всп1 Неверн",146,1,"3","Bit","0x800","-","Вспомогательное оборудование 1 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)"]
["ТДС","Обмтк Группа Неверн",146,1,"3","Bit","0x1000","-","Обмотка Группа Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)"]
["ТДС","ПодшДв Группа Неверн",146,1,"3","Bit","0x2000","-","Подшипник двигателя Группа Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)"]
["ТДС","Пауза трев (*)",146,1,"3","Bit","0x4000","-","Срок действия аварийного сигнала истек"]
["ТДС","СилНагр Группа Неверн",147,1,"3","Bit","0x1","-","Несущий подшипник Группа Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)"]
["ТДС","Авар все нес подш",147,1,"3","Bit","0x2","-","Подать сигнал тревоги для всех несущих подшипников"]
["ТДС","Пауза все нес подш",147,1,"3","Bit","0x4","-","Подать аварийный сигнал паузы для всех несущих подшипников"]
["ТДС","Откл все нес подш (*)",147,1,"3","Bit","0x8","-","Отключить все несущие подшипники"]
["ТДС","Авар все подш дв",147,1,"3","Bit","0x10","-","Подать сигнал тревоги для всех подшипников двигателя"]
["ТДС","Пауза все подш дв",147,1,"3","Bit","0x20","-","Аварийный сигнал паузы для всех подшипников двигателя"]
["ТДС","Откл все подш дв (*)",147,1,"3","Bit","0x40","-","Отключить все подшипники двигателя"]
["ТДС","Авар_ Все Обм",147,1,"3","Bit","0x80","-","Подать сигнал тревоги для всех обмоток"]
["ТДС","Пауза Авар_ Все Обм",147,1,"3","Bit","0x100","-","Подать сигнал тревоги превышения времени ожидания для всех обмоток"]
["ТДС","Откл все Обм (*)",147,1,"3","Bit","0x200","-","Отключить все обмотки"]
["ТДС","Группа Откл 1 (*)",147,1,"3","Bit","0x2000","-","Группа отключения 1:"]
["ТДС","Группа Откл 2 (*)",147,1,"3","Bit","0x4000","-","Группа отключения 2:"]
["ТДС","Авар все люб грп",205,1,"3","Bit","0x1","-","Аварийный сигнал: все элементы любой группы"]
["ТДС","Откл все люб грп (*)",205,1,"3","Bit","0x2","-","Отключение: все элементы любой группы"]
["ТДС","Пауза все люб грп",205,1,"3","Bit","0x4","-","Пауза: все элементы любой группы"]
["ТДС","Всп2 Трев_",205,1,"3","Bit","0x8","-","Вспомогательное оборудование 2 Аварийный сигнал защиты от перегрева - ТДС"]
["ТДС","Всп2 Пауза Авар",205,1,"3","Bit","0x10","-","Вспомогательное оборудование 2 Аварийный сигнал паузы"]
["ТДС","Всп2 Неверн",205,1,"3","Bit","0x20","-","Вспомогательное оборудование 2 Сигнал: Неверное значение измерения температуры (например, это может быть вызвано неверным или прерванным измерением с помощью ТДС)"]
["ТДС","Всп2 Откл (*)",205,1,"3","Bit","0x40","-","Вспомогательное оборудование 2 Сигнал: Отключение"]
["ТДС","Нев. вспмг. гр.",205,1,"3","Bit","0x80","-","Неверная вспомогательная группа"]
["ТДС","Ав. сиг. вспмг. гр.",205,1,"3","Bit","0x100","-","Аварийный сигнал вспомогательной группы"]
["ТДС","Вр. ав. сиг. вспмг. гр.",205,1,"3","Bit","0x200","-","Истечение времени аварийного сигнала вспомогательной группы"]
["ТДС","Вспмг. гр. отк. (*)",205,1,"3","Bit","0x400","-","Вспомогательная группа отключения"]
["ТепМод","ВнБлк1-Вх",164,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка"]
["ТепМод","ВнБлк2-Вх",164,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка"]
["ТепМод","ВнБлк КомОткл-Вх",164,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ТепМод","акт_",164,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["ТепМод","ВнБлк",164,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["ТепМод","Блк КомОткл",164,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["ТепМод","ВнБлк КомОткл",164,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ТепМод","Трев",164,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Аварийный сигнал"]
["ТепМод","Откл (*)",164,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Отключение"]
["ТепМод","КомОткл (*)",164,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Команда отключения"]
["ТепМод","Сраб трев",164,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Срабатывание аварийного сигнала"]
["ТепМод","Срок трев",164,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Истечение времени аварийного сигнала"]
["ТепМод","Нагр выше КП",164,1,"3","Bit","0x1000","-","»Нагрузка выше коэффициента перегрузки«: если ток превысит значение »ПУО« (Предельная уставка отключения), используемая тепловая емкость увеличится, и состояние »Нагрузка выше КП« будет истинным. Если ток ниже значения »ПУО«, данное состояние будет ложным."]
["ТепМод","Значение модуля температурной защиты",164,1,"3","Bit","0x2000","-","Данное состояние станет истинным, если будут выполнены следующие условия:\\n- состояние «Нагрузка выше КП» будет истинным,\\n- в модуле РДТ будет активировано отключение из-за температуры обмотки,\\n- отобразится хотя бы одно значение температуры выше 0 °C (32 °F)."]
["УРОВ","ВнБлк1-Вх",53,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["УРОВ","ВнБлк2-Вх",53,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["УРОВ","акт_",53,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Активный"]
["УРОВ","ВнБлк",53,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["УРОВ","Триггер1-Вх",53,1,"3","Bit","0x10","-","Вход модуля: Триггер, запускающий УРОВ"]
["УРОВ","Триггер2-Вх",53,1,"3","Bit","0x20","-","Вход модуля: Триггер, запускающий УРОВ"]
["УРОВ","Триггер3-Вх",53,1,"3","Bit","0x40","-","Вход модуля: Триггер, запускающий УРОВ"]
["УРОВ","раб_",53,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Модуль УРОВ запущен"]
["УРОВ","Трев_ (*)",53,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Отказ выключателя"]
["УРОВ","Блокировка (*)",53,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Блокировка"]
["УРОВ","Ожидание триггера (*)",53,1,"3","Bit","0x400","-","Ожидание триггера"]
["УТДС","Обмтк1 Набл",1007,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Обмтк1, Контроль каналов. Значение \"1\" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение \"0\" указывает, что данный канал ТДС исправен)."]
["УТДС","Обмтк2 Набл",1007,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Обмтк2, Контроль каналов. Значение \"1\" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение \"0\" указывает, что данный канал ТДС исправен)."]
["УТДС","Обмтк3 Набл",1007,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Обмтк3, Контроль каналов. Значение \"1\" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение \"0\" указывает, что данный канал ТДС исправен)."]
["УТДС","Обмтк4 Набл",1007,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Обмтк4, Контроль каналов. Значение \"1\" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение \"0\" указывает, что данный канал ТДС исправен)."]
["УТДС","Обмтк5 Набл",1007,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Обмтк5, Контроль каналов. Значение \"1\" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение \"0\" указывает, что данный канал ТДС исправен)."]
["УТДС","Обмтк6 Набл",1007,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Обмтк6, Контроль каналов. Значение \"1\" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение \"0\" указывает, что данный канал ТДС исправен)."]
["УТДС","ПодшДв1 Набл",1007,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: ПодшДв1, Контроль каналов. Значение \"1\" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение \"0\" указывает, что данный канал ТДС исправен)."]
["УТДС","ПодшДв2 Набл",1007,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: ПодшДв2, Контроль каналов. Значение \"1\" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение \"0\" указывает, что данный канал ТДС исправен)."]
["УТДС","СилНагр1 Набл",1007,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: СилНагр1, Контроль каналов. Значение \"1\" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение \"0\" указывает, что данный канал ТДС исправен)."]
["УТДС","СилНагр2 Набл",1007,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: СилНагр2, Контроль каналов. Значение \"1\" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение \"0\" указывает, что данный канал ТДС исправен)."]
["УТДС","Всп1 Набл",1007,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Всп1, Контроль каналов. Значение \"1\" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение \"0\" указывает, что данный канал ТДС исправен)."]
["УТДС","Набл",1007,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: контроль каналов УТДС. Значение «1» указывает на то, что обнаружен сбой как минимум в одном канале (значение «0» указывает, что все каналы ТДС исправны)."]
["УТДС","Всп2 Набл",1007,1,"3","Bit","0x1000","-","Сигнал: Всп2, Контроль каналов. Значение \"1\" указывает на то, что обнаружен сбой в канале (значение \"0\" указывает, что данный канал ТДС исправен)."]
["Управление","Локальный",176,1,"3","Bit","0x1","-","Право на переключение Локальный"]
["Управление","Удаленный",176,1,"3","Bit","0x2","-","Право на переключение: Удаленное"]
["Управление","Нет блок.",176,1,"3","Bit","0x4","-","Отсутствие блокировки активно"]
["Управление","КУ помехи",176,1,"3","Bit","0x8","-","Потревожено (как минимум одно) коммутационное устройство."]
["Управление","КУ неопр",176,1,"3","Bit","0x10","-","Перемещается (как минимум одно) коммутационное устройство (положение не определяется)."]
["ЦВх Слот Х1","ЦВх 1",1000,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х1","ЦВх 2",1000,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х1","ЦВх 3",1000,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х1","ЦВх 4",1000,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х1","ЦВх 5",1000,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х1","ЦВх 6",1000,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х1","ЦВх 7",1000,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х1","ЦВх 8",1000,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х1","ЦВх 1",1008,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х1","ЦВх 2",1008,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х1","ЦВх 3",1008,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х1","ЦВх 4",1008,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Цифровой вход"]

{"sheet":"Adjust","index":2,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Module","Subgroup names","Start register","No. of Registers","Function code","Format","Bit Mask / (Bit position)","Unit","Description"]
["Дата и время","д",32500,6,"3 16","Short","Word 0","-","Год"]
["Дата и время","мес",32500,6,"3 16","Short","Word 1","-","Месяц"]
["Дата и время","d",32500,6,"3 16","Short","Word 2","-","Дни"]
["Дата и время","ч",32500,6,"3 16","Short","Word 3","-","Часов"]
["Дата и время","мин",32500,6,"3 16","Short","Word 4","-","Минута"]
["Дата и время","мс",32500,6,"3 16","Short","Word 5","-","Миллисекунды"]
["Авар.осцил_","Nº записи",50000,9,"3 16","Short","Word 0","-","Номер записи"]
["Авар.осцил_","Причина отключения",50000,9,"3 16","Short","Word 1","-","Код причины отключения. При наличии нескольких последовательных причин отключения выбирается первопричина. При возникновении после этого еще одной причины отключения, последняя заменяет собой предыдущую. Коды причин отключения указаны в документации SCADA."]
["Авар.осцил_","Причина срабат.",50000,9,"3 16","Short","Word 2","-","Код причины последнего срабатывания, соответствующий записи в журнале регистратора неисправностей: См. документацию по SCADA, где приведены соответствия между кодами и причинами срабатывания."]
["Авар.осцил_","Число сбоев",50000,9,"3 16","Short","Word 3","-","Номер неисправности"]
["Авар.осцил_","Число сбоев сети",50000,9,"3 16","Short","Word 4","-","Число сбоев сети: счетчик всех сбоев (т. е. общих сбоев «АварСигЗащ») за исключением сбоев во время рабочего цикла модуля АПВ (сигнал «АПВ работает»). (Примечание. Счетчик «Число сбоев» учитывает каждый новый сбой независимо от рабочих циклов АПВ. Это означает, что для защитных устройств, не оснащенных модулем АПВ, значения этих двух счетчиков одинаковы.)"]
["Авар.осцил_","Метка времени:",50000,9,"3 16","long long","Word 5- Word 9","-","Метка времени в миллисекундах с 1970 г."]

{"sheet":"Command","index":3,"n_rows":37,"n_cols":9,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Module","Subgroup names","Start register","No. of Registers","Function code","Format","Bit Mask / (Bit position)","Unit","Description"]
["Подтвердить","СД",22000,1,"5","0xFF00","Word 0","-","СД"]
["Подтвердить","Двоичн_ вых_",22001,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Двоичные выходы"]
["Подтвердить","Scada",22002,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Scada"]
["Подтвердить","Устр_",22003,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Устройство"]
["Подтвердить","ПодКомОткл",22005,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Сигнал: Подтвердить команду отключения"]
["Сброс","Диагн_ счетчик Modbus",22006,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Диагностический счетчик Modbus"]
["Сброс","Сбр_СуммОткл",22012,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Сброс суммы фазных токов отключения"]
["SCD Ком","Присв_ Ком Скд 1",22020,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Назначаемая команда SCADA"]
["SCD Ком","Присв_ Ком Скд 2",22021,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Назначаемая команда SCADA"]
["SCD Ком","Присв_ Ком Скд 3",22022,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Назначаемая команда SCADA"]
["SCD Ком","Присв_ Ком Скд 4",22023,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Назначаемая команда SCADA"]
["SCD Ком","Присв_ Ком Скд 5",22024,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Назначаемая команда SCADA"]
["SCD Ком","Присв_ Ком Скд 6",22025,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Назначаемая команда SCADA"]
["SCD Ком","Присв_ Ком Скд 7",22026,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Назначаемая команда SCADA"]
["SCD Ком","Присв_ Ком Скд 8",22027,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Назначаемая команда SCADA"]
["SCD Ком","Присв_ Ком Скд 9",22028,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Назначаемая команда SCADA"]
["SCD Ком","Присв_ Ком Скд 10",22029,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Назначаемая команда SCADA"]
["SCD Ком","Присв_ Ком Скд 11",22030,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Назначаемая команда SCADA"]
["SCD Ком","Присв_ Ком Скд 12",22031,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Назначаемая команда SCADA"]
["SCD Ком","Присв_ Ком Скд 13",22032,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Назначаемая команда SCADA"]
["SCD Ком","Присв_ Ком Скд 14",22033,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Назначаемая команда SCADA"]
["SCD Ком","Присв_ Ком Скд 15",22034,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Назначаемая команда SCADA"]
["SCD Ком","Присв_ Ком Скд 16",22035,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Назначаемая команда SCADA"]
["Авар.осцил_","Сбр_ всех зап_",22040,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Сброс всех записей"]
["Перекл_ НП","Scada ГУ1",22050,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Группа уставок SCADA1"]
["Перекл_ НП","Scada ГУ2",22051,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Группа уставок SCADA2"]
["Перекл_ НП","Scada ГУ3",22052,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Группа уставок SCADA3"]
["Перекл_ НП","Scada ГУ4",22053,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Группа уставок SCADA4"]
["Режим ПЗЭД","ПЗЭД SCADA",22054,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Сигнал: Режим SCADA служебного переключателя защиты от дугового разряда"]
["Сбр I2T исп","Сбр I2T исп",22055,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Квитирование используемой теплоемкости."]
["Кви опер Сч","Кви опер Сч",22056,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Квитирование всех счетчиков в операциях группы истории"]
["Кви трев Сч","Кви трев Сч",22057,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Квитирование всех счетчиков в сигналах тревоги группы истории"]
["Квит КомОткСч","Квит КомОткСч",22058,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Сброс всех счетчиков в группе истории «Команды отключения»"]
["Кви итг Сч","Кви итг Сч",22059,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Квитирование всех счетчиков в итогах группы истории"]
["Кви все","Кви все",22060,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Квитирование всех счетчиков"]
["КУ","Кмд упр КУ1",22100,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Команда управления коммутационным устройством"]

{"sheet":"Measure","index":4,"n_rows":240,"n_cols":9,"rows_kept":240,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Module","Subgroup names","Start register","No. of Registers","Function code","Format","Bit Mask / (Bit position)","Unit","Description"]
["3Iо[1]","Число тревог",21690,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число аварийных сигналов с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«."]
["3Iо[1]","КоличКомОткл",21692,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число команд отключения с момента последнего сброса"]
["3Iо[2]","Число тревог",21694,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число аварийных сигналов с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«."]
["3Iо[2]","КоличКомОткл",21696,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число команд отключения с момента последнего сброса"]
["3Iо[3]","Число тревог",21698,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число аварийных сигналов с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«."]
["3Iо[3]","КоличКомОткл",21700,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число команд отключения с момента последнего сброса"]
["3Iо[4]","Число тревог",21702,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число аварийных сигналов с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«."]
["3Iо[4]","КоличКомОткл",21704,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число команд отключения с момента последнего сброса"]
["I2>[1]","чОбр откл",21614,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число отключений из-за прокрутки в обратном направлении с момента последнего сброса. Сброс с помощью «Сис. Сбр сч ав сигн» или «Сис. Сбр все»."]
["I2>[1]","Число тревог",21724,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число аварийных сигналов с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«."]
["I2>[1]","КоличКомОткл",21726,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число команд отключения с момента последнего сброса"]
["I2>[2]","Число тревог",21730,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число аварийных сигналов с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«."]
["I2>[2]","КоличКомОткл",21732,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число команд отключения с момента последнего сброса"]
["IRIG-B","Фр_",20298,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Фронты: общее количество растущих и падающих фронтов. Этот сигнал показывает, доступен ли сигнал на входе IRIG-B."]
["IRIG-B","NºОшибФрейм",20300,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Общее количество ошибок фреймов.  Физически поврежденный фрейм."]
["IRIG-B","Кол_Фрейм_ОК",20302,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Общее количество пригодных фреймов."]
["I[1]","Число тревог",21666,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число аварийных сигналов с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«."]
["I[1]","КоличКомОткл",21668,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число команд отключения с момента последнего сброса"]
["I[2]","Число тревог",21670,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число аварийных сигналов с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«."]
["I[2]","КоличКомОткл",21672,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число команд отключения с момента последнего сброса"]
["I[3]","Число тревог",21674,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число аварийных сигналов с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«."]
["I[3]","КоличКомОткл",21676,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число команд отключения с момента последнего сброса"]
["I[4]","Число тревог",21678,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число аварийных сигналов с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«."]
["I[4]","КоличКомОткл",21680,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число команд отключения с момента последнего сброса"]
["I[5]","Число тревог",21682,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число аварийных сигналов с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«."]
["I[5]","КоличКомОткл",21684,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число команд отключения с момента последнего сброса"]
["I[6]","Число тревог",21686,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число аварийных сигналов с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«."]
["I[6]","КоличКомОткл",21688,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число команд отключения с момента последнего сброса"]
["Modbus","Отображ. изм. знач. 1",23000,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus."]
["Modbus","Отображ. изм. знач. 2",23002,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus."]
["Modbus","Отображ. изм. знач. 3",23004,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus."]
["Modbus","Отображ. изм. знач. 4",23006,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus."]
["Modbus","Отображ. изм. знач. 5",23008,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus."]
["Modbus","Отображ. изм. знач. 6",23010,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus."]
["Modbus","Отображ. изм. знач. 7",23012,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus."]
["Modbus","Отображ. изм. знач. 8",23014,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus."]
["Modbus","Отображ. изм. знач. 9",23016,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus."]
["Modbus","Отображ. изм. знач. 10",23018,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus."]
["Modbus","Отображ. изм. знач. 11",23020,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus."]
["Modbus","Отображ. изм. знач. 12",23022,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus."]
["Modbus","Отображ. изм. знач. 13",23024,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus."]
["Modbus","Отображ. изм. знач. 14",23026,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus."]
["Modbus","Отображ. изм. знач. 15",23028,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus."]
["Modbus","Отображ. изм. знач. 16",23030,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus."]
["Вел-на","Мод_",20008,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Номер сборки"]
["Вел-на","Сч_ вр_ работы",20010,2,"4","Float IEE754","Word 0","h","Счетчик времени работы защитного устройства"]
["Вел-на","Счетчик часов",20514,2,"4","Float IEE754","Word 0","h","Счетчик часов. Сброс с параметрами »Сис . Кви итг Сч« или »Сис . Кви все«."]
["ВншЗащ[1]","Число тревог",24018,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число аварийных сигналов с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«."]
["ВншЗащ[1]","КоличКомОткл",24020,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число команд отключения с момента последнего сброса"]
["ВншЗащ[2]","Число тревог",24022,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число аварийных сигналов с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«."]
["ВншЗащ[2]","КоличКомОткл",24024,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число команд отключения с момента последнего сброса"]
["ВншЗащ[3]","Число тревог",24026,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число аварийных сигналов с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«."]
["ВншЗащ[3]","КоличКомОткл",24028,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число команд отключения с момента последнего сброса"]
["ВншЗащ[4]","Число тревог",24030,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число аварийных сигналов с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«."]
["ВншЗащ[4]","КоличКомОткл",24032,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число команд отключения с момента последнего сброса"]
["ДПуск","Антиподкрут",20466,2,"4","Float IEE754","Word 0","с","Таймер блокировки подкрутки"]
["ДПуск","Iф.А Ib",20468,2,"4","Float IEE754","Word 0","ТПН","Измеренное значение: фазный ток как процент от тока полной нагрузки"]
["ДПуск","Iф.В Ib",20470,2,"4","Float IEE754","Word 0","ТПН","Измеренное значение: фазный ток как процент от тока полной нагрузки"]
["ДПуск","Iф.С Ib",20472,2,"4","Float IEE754","Word 0","ТПН","Измеренное значение: фазный ток как процент от тока полной нагрузки"]
["ДПуск","Разреш хол пуск",20474,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Оставшееся количество холодных пусков"]
["ДПуск","Пуск за час",20476,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Пуск за час"]
["ДПуск","Вр ожид пусков",20478,2,"4","Float IEE754","Word 0","с","Оставшееся время ожидания между пусками"]
["ДПуск","I3 ПСКЗ ср",20510,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Среднеквадратичный ток по всем трем фазам"]
["ДПуск","I3 ПТПН ср",20512,2,"4","Float IEE754","Word 0","ТПН","Среднеквадратичный ток по всем трем фазам в виде процента от тока полной нагрузки"]
["ДПуск","Актив Пч",20894,2,"4","Float IEE754","Word 0","мин","В случае если двигатель заблокирован Пч-блокировкой, перед снятием блокировки и повторным пуском двигателя должно пройти установленное на данном таймере время. Следующий пуск двигателя увеличит число срабатываний счетчика Пч."]
["ДПуск","IМакс раб",21584,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Максимальный ток фазы работы. Метка времени указывает момент времени, в который был достигнут максимальный ток. Сброс с параметрами »Сис . Кви опер Сч« или »Сис . Кви все«."]
["ДПуск","IМакс пуска",21586,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Максимальный ток фазы пуска. Метка времени указывает момент времени, в который был достигнут максимальный ток. Сброс с параметрами »Сис . Кви опер Сч« или »Сис . Кви все«."]
["ДПуск","ЧОП",21588,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Счетчик операций двигателя с момента последнего квитирования. Квитируется с параметрами »Сис . Кви опер Сч« или »Сис . Кви все«."]
["ДПуск","Врм раб",21590,2,"4","Float IEE754","Word 0","h","Время операций двигателя с момента последнего квитирования. Квитируется с параметрами »Сис . Кви опер Сч« или »Сис . Кви все«."]
["ДПуск","ОСОД",21592,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Общий счетчик операций двигателя с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви итг Сч« или »Сис . Кви все«."]
["ДПуск","Общ вр раб",21594,2,"4","Float IEE754","Word 0","h","Время работы двигателя с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви итг Сч« или »Сис . Кви все«."]
["ДПуск","чПАС",21596,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число переопределений аварийной ситуации с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви опер Сч« или »Сис . Кви все«."]
["ДПуск","Ч откл по незав посл",21598,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число отключений из-за незавершенной последовательности с момента последнего сброса. Сброс с помощью «Сис. Сбр сч ав сигн» или «Сис. Сбр все»."]
["ДПуск","чПРХ откл",21606,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число отключений при переходе с момента последнего сброса. Сброс с помощью «Сис. Сбр сч ав сигн» или «Сис. Сбр все»."]
["ДПуск","чНСП откл",21608,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число отключений из-за переключателя нулевой скорости с момента последнего сброса. Сброс с помощью «Сис. Сбр сч ав сигн» или «Сис. Сбр все»."]
["ДПуск","чПч блок",21654,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число блокировок пусков за час с момента последнего сброса. Сброс с помощью «Сис. Сбр сч ав сигн» или «Сис. Сбр все»."]
["ДПуск","чИМП блок",21656,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число блокировок по времени между пусками с момента последнего сброса. Сброс с помощью «Сис. Сбр сч ав сигн» или «Сис. Сбр все»."]
["ДПуск","Макс%I2/I1",21722,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Максимальное значение %I2/I1 с момента последнего квитирования. Метка времени указывает момент времени, в который был достигнут максимальный ток обратной последовательности. Сброс с параметрами »Сис . Кви опер Сч« или »Сис . Кви все«."]
["ДПуск","I3P ТПН",21734,2,"4","Float IEE754","Word 0","ТПН","Среднеквадратичное значение тока по всем трем фазам, рассчитанное в фиксированном интервале времени нагрузки как процент от тока полной нагрузки"]
["ДПуск","Iф.А ср_ Ib",21736,2,"4","Float IEE754","Word 0","ТПН","Среднее значение Iф.А как процент от тока полной нагрузки"]
["ДПуск","Iф.А макс Ib",21738,2,"4","Float IEE754","Word 0","ТПН","Максимальное значение Iф.А как процент от тока полной нагрузки"]
["ДПуск","Iф.А min  Ib",21740,2,"4","Float IEE754","Word 0","ТПН","Минимальное значение Iф.А  как процент от тока полной нагрузки"]
["ДПуск","Iф.В ср_ Ib",21742,2,"4","Float IEE754","Word 0","ТПН","Среднее значение Iф.В как процент от тока полной нагрузки"]
["ДПуск","Iф.В макс Ib",21744,2,"4","Float IEE754","Word 0","ТПН","Максимальное значение Iф.В как процент от тока полной нагрузки"]
["ДПуск","Iф.В min  Ib",21746,2,"4","Float IEE754","Word 0","ТПН","Минимальное значение Iф.В  как процент от тока полной нагрузки"]
["ДПуск","Iф.С ср_ Ib",21748,2,"4","Float IEE754","Word 0","ТПН","Среднее значение Iф.С как процент от тока полной нагрузки"]
["ДПуск","Iф.С макс Ib",21750,2,"4","Float IEE754","Word 0","ТПН","Максимальное значение Iф.С как процент от тока полной нагрузки"]
["ДПуск","Iф.С min  Ib",21752,2,"4","Float IEE754","Word 0","ТПН","Минимальное значение Iф.С  как процент от тока полной нагрузки"]
["ДПуск - значение неисправности","I3 ПСКЗ ср",50510,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Среднеквадратичный ток по всем трем фазам , по данным регистратора неисправностей"]
["Дата и время","д",20000,6,"4","Short","Word 0","-","Год"]
["Дата и время","мес",20000,6,"4","Short","Word 1","-","Месяц"]
["Дата и время","d",20000,6,"4","Short","Word 2","-","Дни"]
["Дата и время","ч",20000,6,"4","Short","Word 3","-","Часов"]
["Дата и время","мин",20000,6,"4","Short","Word 4","-","Минута"]
["Дата и время","мс",20000,6,"4","Short","Word 5","-","Миллисекунды"]
["КУ[1]","СчКомОткл",20006,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Счетчик: общее число отключений коммутационного устройства."]
["КУ[1]","СуммОткл Iф.А",20182,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Сумма фазных токов отключения"]
["КУ[1]","СуммОткл Iф.В",20184,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Сумма фазных токов отключения"]
["КУ[1]","СуммОткл Iф.С",20186,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Сумма фазных токов отключения"]
["КУ[1]","Ресурс ВЫКЛ РАЗОМКНУТ.",20516,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Используемый ресурс выключателя (100 % означает, что выключателю требуется обслуживание.)"]
["КУ[1]","Iсум откл/час",20518,2,"4","Float IEE754","Word 0","кА","Суммарная величина токов отключения в час."]
["Клин[1]","КоличКомОткл",21580,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число команд отключения с момента последнего сброса"]
["Клин[1]","Число тревог",21662,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число аварийных сигналов с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«."]
["Клин[2]","КоличКомОткл",21582,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число команд отключения с момента последнего сброса"]
["Клин[2]","Число тревог",21664,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число аварийных сигналов с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«."]
["Ндгрз[1]","КоличКомОткл",21642,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число команд отключения с момента последнего сброса"]
["Ндгрз[1]","Число тревог",21648,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число аварийных сигналов с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«."]
["Ндгрз[2]","КоличКомОткл",21644,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число команд отключения с момента последнего сброса"]
["Ндгрз[2]","Число тревог",21650,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число аварийных сигналов с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«."]
["Ндгрз[3]","КоличКомОткл",21646,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число команд отключения с момента последнего сброса"]
["Ндгрз[3]","Число тревог",21652,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число аварийных сигналов с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«."]
["ТДС","Макс темп обмотки",20504,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Фактическое значение самой высокой температуры обмотки."]
["ТДС","Макс темп под двиг",20506,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Фактическое значение самой высокой температуры подшипника двигателя."]
["ТДС","Макс темп нес под",20508,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Фактическое значение самой высокой температуры несущего подшипника."]
["ТДС","Макс тмп нес под",21618,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Максимальная температура несущего подшипника в градусах. Сброс с параметрами »Сис . Кви опер Сч« или »Сис . Кви все«."]
["ТДС","Макс темп двиг",21620,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Максимальная температура подшипника двигателя в градусах. Сброс с параметрами »Сис . Кви опер Сч« или »Сис . Кви все«."]
["ТДС","Макс темп обм",21622,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Максимальная температура обмотки двигателя в градусах. Сброс с параметрами »Сис . Кви опер Сч« или »Сис . Кви все«."]
["ТДС","чВсп трев",21624,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число аварийных сигналов из-за вспомогательной температуры с момента последнего сброса. Сброс с помощью «Сис. Сбр сч ав сигн» или «Сис. Сбр все»."]
["ТДС","вВсп откл",21626,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число отключений из-за вспомогательной температуры с момента последнего сброса. Сброс с помощью «Сис. Сбр сч ав сигн» или «Сис. Сбр все»."]
["ТДС","чСбой канал",21628,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число сбоев в канале модуля температурной защиты. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«."]
["ТДС","чНП трев",21630,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число аварийных сигналов по температуре несущего подшипника с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«."]
["ТДС","чНП откл",21632,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число отключений из-за температуры несущего подшипника с момента последнего сброса. Сброс с помощью «Сис. Сбр сч ав сигн» или «Сис. Сбр все»."]
["ТДС","чПД трев",21634,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число аварийных сигналов по температуре подшипника двигателя с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«."]
["ТДС","чДвг откл",21636,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число отключений из-за температуры подшипника двигателя с момента последнего сброса. Сброс с помощью «Сис. Сбр сч ав сигн» или «Сис. Сбр все»."]
["ТДС","чОбм трев",21638,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число аварийных сигналов по обмотке с момента последнего квитирования. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«."]
["ТДС","чОбм откл",21640,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число отключений из-за температуры обмотки с момента последнего сброса. Сброс с помощью «Сис. Сбр сч ав сигн» или «Сис. Сбр все»."]
["ТДС","Макс. вспмг. темп.",21820,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Фактическое значение самой высокой вспомогательной температуры."]
["ТДС","Макс. вспмг. темп.",21822,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Максимальная вспомогательная температура в градусах. Сброс с параметрами »Сис . Кви опер Сч« или »Сис . Кви все«."]
["ТТ","Iф.А ",20100,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение: фазный ток (первичный)"]
["ТТ","Iф.В ",20102,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение: фазный ток (первичный)"]
["ТТ","Iф.С ",20104,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение: фазный ток (первичный)"]
["ТТ","3Iо изм ",20106,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение (измеренное): 3Iо (первичный)"]
["ТТ","I0 ",20114,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Рассчитанное значение: Нулевой ток (первичный)"]
["ТТ","I1 ",20116,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Рассчитанное значение: Ток прямой последовательности чередования фаз (первичный)"]
["ТТ","I2 ",20118,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Рассчитанное значение: Ток обратной последовательности (первичный)"]
["ТТ","3Iо расч ",20160,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Рассчитанное значение: 3Iо (первичный)"]
["ТТ","расч 3Iо фи",20200,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Рассчитанное значение: Угол фазного вектора расчетного значения тока на землю Iо\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой."]
["ТТ","изм 3Iо фи",20202,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Измеренное значение: Угол фазного вектора измеренного значения тока на землю Iо\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой."]
["ТТ","фи Iф.А",20204,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Рассчитанное значение: Угол фазного вектора Iф.А\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой."]
["ТТ","фи Iф.В",20206,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Рассчитанное значение: Угол фазного вектора Iф.В\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой."]
["ТТ","фи Iф.С",20208,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Рассчитанное значение: Угол фазного вектора Iф.С\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой."]
["ТТ","Iф.А КНИ",20210,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.А"]
["ТТ","Iф.В КНИ",20212,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.В"]
["ТТ","Iф.С КНИ",20214,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.С"]
["ТТ","%Iф.А КНИ",20216,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Рассчитанное значение: Полные нелинейные искажения Iф.А"]
["ТТ","%Iф.В КНИ",20218,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Рассчитанное значение: Полные нелинейные искажения Iф.В"]
["ТТ","%Iф.С КНИ",20220,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Рассчитанное значение: Полные нелинейные искажения Iф.С"]
["ТТ","Iф.А СКЗ",20316,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)"]
["ТТ","Iф.В СКЗ",20318,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)"]
["ТТ","Iф.С СКЗ",20320,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)"]
["ТТ","3Iо изм СКЗ",20322,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение (измеренное): 3Iо (СКЗ)"]
["ТТ","3Iо расч СКЗ",20324,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Рассчитанное значение: 3Iо (СКЗ)"]
["ТТ","%(I2/I1)",20376,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Рассчитанное значение: I2/I1, последовательность фаз будет учтена автоматически."]
["ТТ","ϕ I0",20378,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Измеренное значение (расчетное): Угол в системе нулевой последовательности\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой."]
["ТТ","ϕ I1",20380,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Измеренное значение (расчетное): Угол в системе положительной последовательности\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой."]
["ТТ","ϕ I2",20382,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Измеренное значение (расчетное): Угол в системе отрицательной последовательности\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой."]
["ТТ","I1 макс ",21074,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Максимальный ток положительной последовательности фаз (первичный)"]
["ТТ","I1 min ",21076,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Минимальный ток положительной последовательности фаз (первичный)"]
["ТТ","I2 макс ",21080,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Максимальный ток обратной последовательности (первичный)"]
["ТТ","I2 min  ",21082,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Минимальное значение тока обратной последовательности (первичный)"]
["ТТ","Iф.А ср_ СКЗ",21130,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Среднее значение Iф.А (СКЗ)"]
["ТТ","Iф.В ср_ СКЗ",21132,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Среднее значение Iф.В (СКЗ)"]
["ТТ","Iф.С ср_ СКЗ",21134,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Среднее значение Iф.С (СКЗ)"]
["ТТ","Iф.А макс СКЗ",21136,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Максимальное значение Iф.А (СКЗ)"]
["ТТ","Iф.В макс СКЗ",21138,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Максимальное значение Iф.В (СКЗ)"]
["ТТ","Iф.С макс СКЗ",21140,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Максимальное значение Iф.С (СКЗ)"]
["ТТ","Iф.А min  СКЗ",21142,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Минимальное значение Iф.А  (СКЗ)"]
["ТТ","Iф.В min  СКЗ",21144,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Минимальное значение Iф.В  (СКЗ)"]
["ТТ","Iф.С min  СКЗ",21146,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Минимальное значение Iф.С  (СКЗ)"]
["ТТ","3Iо расч макс СКЗ",21456,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение (расчетное): максимальное значение 3Iо (СКЗ)"]
["ТТ","3Iо расч мин  СКЗ",21458,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение (расчетное): минимальное значение 3Iо  (СКЗ)"]
["ТТ","3Iо изм макс СКЗ",21462,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение: максимальное значение 3Iо (СКЗ)"]
["ТТ","3Iо изм мин  СКЗ",21464,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение: минимальное значение 3Iо  (СКЗ)"]
["ТТ","%(I2/I1) макс",21468,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Рассчитанное значение: I2/I1, максимальное значение, последовательность фаз будет учтена автоматически."]
["ТТ","%(I2/I1) мин",21470,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Рассчитанное значение: I2/I1, минимальное значение, последовательность фаз будет учтена автоматически."]
["ТТ","Пик IL1 (нагрузка)",21784,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Пиковое значение Iф.A, среднеквадратичное значение"]
["ТТ","Пик IL2 (нагрузка)",21786,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Пиковое значение Iф.B, среднеквадратичное значение"]
["ТТ","Пик IL3 (нагрузка)",21788,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Пиковое значение Iф.C, среднеквадратичное значение"]
["ТТ - значение неисправности","Iф.А ",50100,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение: фазный ток (первичный) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","Iф.В ",50102,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение: фазный ток (первичный) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","Iф.С ",50104,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение: фазный ток (первичный) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","3Iо изм ",50106,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение (измеренное): 3Iо (первичный) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","I0 ",50114,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Рассчитанное значение: Нулевой ток (первичный) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","I1 ",50116,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Рассчитанное значение: Ток прямой последовательности чередования фаз (первичный) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","I2 ",50118,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Рассчитанное значение: Ток обратной последовательности (первичный) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","3Iо расч ",50160,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Рассчитанное значение: 3Iо (первичный) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","расч 3Iо фи",50200,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Рассчитанное значение: Угол фазного вектора расчетного значения тока на землю Iо\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой. , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","изм 3Iо фи",50202,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Измеренное значение: Угол фазного вектора измеренного значения тока на землю Iо\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой. , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","фи Iф.А",50204,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Рассчитанное значение: Угол фазного вектора Iф.А\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой. , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","фи Iф.В",50206,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Рассчитанное значение: Угол фазного вектора Iф.В\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой. , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","фи Iф.С",50208,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Рассчитанное значение: Угол фазного вектора Iф.С\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой. , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","Iф.А СКЗ",50316,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение: фазный ток (СКЗ) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","Iф.В СКЗ",50318,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение: фазный ток (СКЗ) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","Iф.С СКЗ",50320,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение: фазный ток (СКЗ) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","3Iо изм СКЗ",50322,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение (измеренное): 3Iо (СКЗ) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","3Iо расч СКЗ",50324,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Рассчитанное значение: 3Iо (СКЗ) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","%(I2/I1)",50376,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Рассчитанное значение: I2/I1, последовательность фаз будет учтена автоматически. , по данным регистратора неисправностей"]
["ТепМод","I2T исп",20482,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Используемая теплоемкость. "]
["ТепМод","I2T оставш",20484,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Оставшаяся теплоемкость. "]
["ТепМод","НомТрев",21658,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Номер тревоги. Сброс с параметрами »Сис . Кви трев Сч« или »Сис . Кви все«."]
["ТепМод","КоличКомОткл",21660,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Число команд отключения с момента последнего сброса"]
["ТепМод - значение неисправности","I2T исп",50482,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Используемая теплоемкость.  , по данным регистратора неисправностей"]
["УТДС","Всп2",20328,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Вспомогательное оборудование2"]
["УТДС","Обмтк1",20330,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Обмотка 1"]
["УТДС","Обмтк2",20332,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Обмотка 2"]
["УТДС","Обмтк3",20334,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Обмотка 3"]
["УТДС","Обмтк4",20336,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Обмотка 4"]
["УТДС","Обмтк5",20338,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Обмотка 5"]
["УТДС","Обмтк6",20340,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Обмотка 6"]
["УТДС","ПодшДв1",20342,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Подшипник двигателя 1"]
["УТДС","ПодшДв2",20344,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Подшипник двигателя 2"]
["УТДС","СилНагр1",20346,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Несущий подшипник 1"]
["УТДС","СилНагр2",20348,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Несущий подшипник 2"]
["УТДС","Всп1",20350,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Вспомогательное оборудование1"]
["УТДС","ТДС Макс",20486,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Максимальная температура всех каналов."]
["УТДС","Обмтк1 макс",21194,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Обмотка1 Максимальное значение"]
["УТДС","Обмтк2 макс",21196,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Обмотка2 Максимальное значение"]
["УТДС","Обмтк3 макс",21198,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Обмотка3 Максимальное значение"]
["УТДС","Обмтк4 макс",21200,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Обмотка4 Максимальное значение"]
["УТДС","Обмтк5 макс",21202,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Обмотка5 Максимальное значение"]
["УТДС","Обмтк6 макс",21204,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Обмотка6 Максимальное значение"]
["УТДС","ПодшДв1 макс",21206,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Подшипник двигателя1 Максимальное значение"]
["УТДС","ПодшДв2 макс",21208,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Подшипник двигателя2 Максимальное значение"]
["УТДС","СилНагр1 макс",21210,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Несущий подшипник1 Максимальное значение"]
["УТДС","СилНагр2 макс",21212,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Несущий подшипник2 Максимальное значение"]
["УТДС","Всп1 макс",21214,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Вспомогательное оборудование1 Максимальное значение"]
["УТДС","Всп2 макс",21800,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Вспомогательное оборудование2 Максимальное значение"]
["УТДС - значение неисправности","Всп2",50328,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Вспомогательное оборудование2 , по данным регистратора неисправностей"]
["УТДС - значение неисправности","Обмтк1",50330,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Обмотка 1 , по данным регистратора неисправностей"]
["УТДС - значение неисправности","Обмтк2",50332,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Обмотка 2 , по данным регистратора неисправностей"]
["УТДС - значение неисправности","Обмтк3",50334,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Обмотка 3 , по данным регистратора неисправностей"]
["УТДС - значение неисправности","Обмтк4",50336,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Обмотка 4 , по данным регистратора неисправностей"]
["УТДС - значение неисправности","Обмтк5",50338,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Обмотка 5 , по данным регистратора неисправностей"]
["УТДС - значение неисправности","Обмтк6",50340,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Обмотка 6 , по данным регистратора неисправностей"]
["УТДС - значение неисправности","ПодшДв1",50342,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Подшипник двигателя 1 , по данным регистратора неисправностей"]
["УТДС - значение неисправности","ПодшДв2",50344,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Подшипник двигателя 2 , по данным регистратора неисправностей"]
["УТДС - значение неисправности","СилНагр1",50346,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Несущий подшипник 1 , по данным регистратора неисправностей"]
["УТДС - значение неисправности","СилНагр2",50348,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Несущий подшипник 2 , по данным регистратора неисправностей"]
["УТДС - значение неисправности","Всп1",50350,2,"4","Float IEE754","Word 0","°C","Вспомогательное оборудование1 , по данным регистратора неисправностей"]

{"sheet":"causeOfTrip","index":5,"n_rows":25,"n_cols":3,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["COT modules","COT Code","COT description"]
[null,1,"NORM"]
["3Iо[1]",1201]
["3Iо[2]",1202]
["3Iо[3]",1203]
["3Iо[4]",1204]
["ВншЗащ[1]",1306]
["ВншЗащ[2]",1307]
["ВншЗащ[3]",1308]
["ВншЗащ[4]",1309]
["Клин[1]",2101]
["Клин[2]",2102]
["I2>[1]",2901]
["I2>[2]",2902]
["I[1]",3201]
["I[2]",3202]
["I[3]",3203]
["I[4]",3204]
["I[5]",3205]
["I[6]",3206]
["ТепМод",3701]
["Ндгрз[1]",3901]
["Ндгрз[2]",3902]
["Ндгрз[3]",3903]
["ТДС",4201]