{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Version","State","Adjust","Command","Measure","causeOfTrip"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Version","index":0,"n_rows":2,"n_cols":2,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Handoff","SW-Version"]
[49294,"3.7.b"]

{"sheet":"State","index":1,"n_rows":1382,"n_cols":9,"rows_kept":1382,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Module","Subgroup names","Start register","No. of Registers","Function code","Format","Bit Mask / (Bit position)","Unit","Description"]
["3Iо[1]","ВнБлк1-Вх",15,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["3Iо[1]","ВнБлк2-Вх",15,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["3Iо[1]","ВнБлк КомОткл-Вх",15,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["3Iо[1]","Вн рев блок-Вх",15,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка"]
["3Iо[1]","акт_",15,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Активный"]
["3Iо[1]","ВнБлк",15,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["3Iо[1]","Вн рев блок",15,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя обратная блокировка"]
["3Iо[1]","Блк КомОткл",15,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["3Iо[1]","ВнБлк КомОткл",15,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["3Iо[1]","3IоH2 Блк",15,1,"3","Bit","0x200","-","Блокировано броском тока второй гармоники"]
["3Iо[1]","Трев_",15,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: превышено пороговое значение для аварийного сигнала."]
["3Iо[1]","Откл (*)",15,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Отключение"]
["3Iо[1]","КомОткл (*)",15,1,"3","Bit","0x1000","-","Сигнал: Команда отключения"]
["3Iо[2]","ВнБлк1-Вх",16,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["3Iо[2]","ВнБлк2-Вх",16,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["3Iо[2]","ВнБлк КомОткл-Вх",16,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["3Iо[2]","Вн рев блок-Вх",16,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка"]
["3Iо[2]","акт_",16,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Активный"]
["3Iо[2]","ВнБлк",16,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["3Iо[2]","Вн рев блок",16,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя обратная блокировка"]
["3Iо[2]","Блк КомОткл",16,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["3Iо[2]","ВнБлк КомОткл",16,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["3Iо[2]","3IоH2 Блк",16,1,"3","Bit","0x200","-","Блокировано броском тока второй гармоники"]
["3Iо[2]","Трев_",16,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: превышено пороговое значение для аварийного сигнала."]
["3Iо[2]","Откл (*)",16,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Отключение"]
["3Iо[2]","КомОткл (*)",16,1,"3","Bit","0x1000","-","Сигнал: Команда отключения"]
["3Iо[3]","ВнБлк1-Вх",17,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["3Iо[3]","ВнБлк2-Вх",17,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["3Iо[3]","ВнБлк КомОткл-Вх",17,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["3Iо[3]","Вн рев блок-Вх",17,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка"]
["3Iо[3]","акт_",17,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Активный"]
["3Iо[3]","ВнБлк",17,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["3Iо[3]","Вн рев блок",17,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя обратная блокировка"]
["3Iо[3]","Блк КомОткл",17,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["3Iо[3]","ВнБлк КомОткл",17,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["3Iо[3]","3IоH2 Блк",17,1,"3","Bit","0x200","-","Блокировано броском тока второй гармоники"]
["3Iо[3]","Трев_",17,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: превышено пороговое значение для аварийного сигнала."]
["3Iо[3]","Откл (*)",17,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Отключение"]
["3Iо[3]","КомОткл (*)",17,1,"3","Bit","0x1000","-","Сигнал: Команда отключения"]
["3Iо[4]","ВнБлк1-Вх",18,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["3Iо[4]","ВнБлк2-Вх",18,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["3Iо[4]","ВнБлк КомОткл-Вх",18,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["3Iо[4]","Вн рев блок-Вх",18,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка"]
["3Iо[4]","акт_",18,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Активный"]
["3Iо[4]","ВнБлк",18,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["3Iо[4]","Вн рев блок",18,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя обратная блокировка"]
["3Iо[4]","Блк КомОткл",18,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["3Iо[4]","ВнБлк КомОткл",18,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["3Iо[4]","3IоH2 Блк",18,1,"3","Bit","0x200","-","Блокировано броском тока второй гармоники"]
["3Iо[4]","Трев_",18,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: превышено пороговое значение для аварийного сигнала."]
["3Iо[4]","Откл (*)",18,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Отключение"]
["3Iо[4]","КомОткл (*)",18,1,"3","Bit","0x1000","-","Сигнал: Команда отключения"]
["AnaP[1]","ВнБлк1-Вх",224,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["AnaP[1]","ВнБлк2-Вх",224,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["AnaP[1]","ВнБлк КомОткл-Вх",224,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["AnaP[1]","акт_",224,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["AnaP[1]","ВнБлк",224,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["AnaP[1]","Блк КомОткл",224,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["AnaP[1]","ВнБлк КомОткл",224,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["AnaP[1]","Аварийный сигнал",224,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Аварийный сигнал входа"]
["AnaP[1]","Откл (*)",224,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Отключение"]
["AnaP[1]","КомОткл (*)",224,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Команда отключения"]
["AnaP[2]","ВнБлк1-Вх",225,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["AnaP[2]","ВнБлк2-Вх",225,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["AnaP[2]","ВнБлк КомОткл-Вх",225,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["AnaP[2]","акт_",225,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["AnaP[2]","ВнБлк",225,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["AnaP[2]","Блк КомОткл",225,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["AnaP[2]","ВнБлк КомОткл",225,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["AnaP[2]","Аварийный сигнал",225,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Аварийный сигнал входа"]
["AnaP[2]","Откл (*)",225,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Отключение"]
["AnaP[2]","КомОткл (*)",225,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Команда отключения"]
["AnaP[3]","ВнБлк1-Вх",226,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["AnaP[3]","ВнБлк2-Вх",226,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["AnaP[3]","ВнБлк КомОткл-Вх",226,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["AnaP[3]","акт_",226,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["AnaP[3]","ВнБлк",226,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["AnaP[3]","Блк КомОткл",226,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["AnaP[3]","ВнБлк КомОткл",226,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["AnaP[3]","Аварийный сигнал",226,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Аварийный сигнал входа"]
["AnaP[3]","Откл (*)",226,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Отключение"]
["AnaP[3]","КомОткл (*)",226,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Команда отключения"]
["AnaP[4]","ВнБлк1-Вх",227,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["AnaP[4]","ВнБлк2-Вх",227,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["AnaP[4]","ВнБлк КомОткл-Вх",227,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["AnaP[4]","акт_",227,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["AnaP[4]","ВнБлк",227,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["AnaP[4]","Блк КомОткл",227,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["AnaP[4]","ВнБлк КомОткл",227,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["AnaP[4]","Аварийный сигнал",227,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Аварийный сигнал входа"]
["AnaP[4]","Откл (*)",227,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Отключение"]
["AnaP[4]","КомОткл (*)",227,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Команда отключения"]
["HVRT[1]","ВнБлк1-Вх",298,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["HVRT[1]","ВнБлк2-Вх",298,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["HVRT[1]","ВнБлк КомОткл-Вх",298,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["HVRT[1]","акт_",298,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["HVRT[1]","ВнБлк",298,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["HVRT[1]","Трев_",298,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения"]
["HVRT[1]","Трев_ ф.А",298,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Тревога ф.А"]
["HVRT[1]","Трев_ ф.В",298,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Тревога ф.В"]
["HVRT[1]","Трев_ ф.С",298,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Тревога ф.С"]
["HVRT[1]","Откл (*)",298,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Отключение"]
["HVRT[1]","Откл ф.А (*)",298,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Общее отключение ф.А"]
["HVRT[1]","Откл ф.В (*)",298,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Общее отключение ф.В"]
["HVRT[1]","Откл ф.С (*)",298,1,"3","Bit","0x1000","-","Сигнал: Общее отключение ф.С"]
["HVRT[1]","КомОткл (*)",298,1,"3","Bit","0x2000","-","Сигнал: Команда отключения"]
["HVRT[1]","Блк КомОткл",298,1,"3","Bit","0x4000","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["HVRT[1]","ВнБлк КомОткл",298,1,"3","Bit","0x8000","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["HVRT[2]","ВнБлк1-Вх",299,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["HVRT[2]","ВнБлк2-Вх",299,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["HVRT[2]","ВнБлк КомОткл-Вх",299,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["HVRT[2]","акт_",299,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["HVRT[2]","ВнБлк",299,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["HVRT[2]","Трев_",299,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения"]
["HVRT[2]","Трев_ ф.А",299,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Тревога ф.А"]
["HVRT[2]","Трев_ ф.В",299,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Тревога ф.В"]
["HVRT[2]","Трев_ ф.С",299,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Тревога ф.С"]
["HVRT[2]","Откл (*)",299,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Отключение"]
["HVRT[2]","Откл ф.А (*)",299,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Общее отключение ф.А"]
["HVRT[2]","Откл ф.В (*)",299,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Общее отключение ф.В"]
["HVRT[2]","Откл ф.С (*)",299,1,"3","Bit","0x1000","-","Сигнал: Общее отключение ф.С"]
["HVRT[2]","КомОткл (*)",299,1,"3","Bit","0x2000","-","Сигнал: Команда отключения"]
["HVRT[2]","Блк КомОткл",299,1,"3","Bit","0x4000","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["HVRT[2]","ВнБлк КомОткл",299,1,"3","Bit","0x8000","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["I2>[1]","ВнБлк1-Вх",82,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["I2>[1]","ВнБлк2-Вх",82,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["I2>[1]","ВнБлк КомОткл-Вх",82,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["I2>[1]","акт_",82,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["I2>[1]","ВнБлк",82,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["I2>[1]","Блк КомОткл",82,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["I2>[1]","ВнБлк КомОткл",82,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["I2>[1]","Трев_",82,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Аварийный сигнал обратного чередования фаз"]
["I2>[1]","Откл (*)",82,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Отключение"]
["I2>[1]","КомОткл (*)",82,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Команда отключения"]
["I2>[2]","ВнБлк1-Вх",83,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["I2>[2]","ВнБлк2-Вх",83,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["I2>[2]","ВнБлк КомОткл-Вх",83,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["I2>[2]","акт_",83,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["I2>[2]","ВнБлк",83,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["I2>[2]","Блк КомОткл",83,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["I2>[2]","ВнБлк КомОткл",83,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["I2>[2]","Трев_",83,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Аварийный сигнал обратного чередования фаз"]
["I2>[2]","Откл (*)",83,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Отключение"]
["I2>[2]","КомОткл (*)",83,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Команда отключения"]
["IH2","ВнБлк1-Вх",22,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["IH2","ВнБлк2-Вх",22,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["IH2","акт_",22,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Активный"]
["IH2","ВнБлк",22,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["IH2","Блк ф.A",22,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Заблокирован ф.А"]
["IH2","Блк ф.В",22,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Заблокирован ф.В"]
["IH2","Блк ф.С",22,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Заблокирован ф.С"]
["IH2","Блк 3I изм",22,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Блокировка модуля защиты заземления (измеренный ток на землю)"]
["IH2","3-ф Блк",22,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Бросок тока обнаружен по крайней мере на одной фазе - команда отключения заблокирована."]
["IH2","Блк 3I рсч",22,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Блокировка модуля защиты заземления (рассчитанный ток на землю)"]
["IRIG-B","IRIG-B активен",148,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Если в течение 60 секунд нет действительного сигнала IRIG-B, IRIG-B считается неактивным."]
["IRIG-B","Инв_ сиг_ высо/низ ур_",148,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: сигналы IRIG-B высокого и низкого уровня инвертированы. Это НЕ означает, что проводка неисправна. В случае неисправности проводки обнаружить сигнал IRIG-B было бы невозможно."]
["I[1]","ВнБлк1-Вх",3,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["I[1]","ВнБлк2-Вх",3,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["I[1]","ВнБлк КомОткл-Вх",3,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["I[1]","Вн рев блок-Вх",3,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка"]
["I[1]","акт_",3,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Активный"]
["I[1]","ВнБлк",3,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["I[1]","Вн рев блок",3,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя обратная блокировка"]
["I[1]","Блк КомОткл",3,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["I[1]","ВнБлк КомОткл",3,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["I[1]","IH2 Блк",3,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Блокировка команды отключения скачком"]
["I[1]","Трев_ ф.А",4,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Тревога ф.А"]
["I[1]","Трев_ ф.В",4,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Тревога ф.В"]
["I[1]","Трев_ ф.С",4,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Тревога ф.С"]
["I[1]","Трев_",4,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Тревога"]
["I[1]","Откл ф.А (*)",4,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Общее отключение ф.А"]
["I[1]","Откл ф.В (*)",4,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Общее отключение ф.В"]
["I[1]","Откл ф.С (*)",4,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Общее отключение ф.С"]
["I[1]","Откл (*)",4,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Отключение"]
["I[1]","КомОткл (*)",4,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Команда отключения"]
["I[2]","ВнБлк1-Вх",5,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["I[2]","ВнБлк2-Вх",5,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["I[2]","ВнБлк КомОткл-Вх",5,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["I[2]","Вн рев блок-Вх",5,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка"]
["I[2]","акт_",5,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Активный"]
["I[2]","ВнБлк",5,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["I[2]","Вн рев блок",5,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя обратная блокировка"]
["I[2]","Блк КомОткл",5,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["I[2]","ВнБлк КомОткл",5,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["I[2]","IH2 Блк",5,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Блокировка команды отключения скачком"]
["I[2]","Трев_ ф.А",6,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Тревога ф.А"]
["I[2]","Трев_ ф.В",6,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Тревога ф.В"]
["I[2]","Трев_ ф.С",6,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Тревога ф.С"]
["I[2]","Трев_",6,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Тревога"]
["I[2]","Откл ф.А (*)",6,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Общее отключение ф.А"]
["I[2]","Откл ф.В (*)",6,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Общее отключение ф.В"]
["I[2]","Откл ф.С (*)",6,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Общее отключение ф.С"]
["I[2]","Откл (*)",6,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Отключение"]
["I[2]","КомОткл (*)",6,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Команда отключения"]
["I[3]","ВнБлк1-Вх",7,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["I[3]","ВнБлк2-Вх",7,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["I[3]","ВнБлк КомОткл-Вх",7,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["I[3]","Вн рев блок-Вх",7,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка"]
["I[3]","акт_",7,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Активный"]
["I[3]","ВнБлк",7,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["I[3]","Вн рев блок",7,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя обратная блокировка"]
["I[3]","Блк КомОткл",7,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["I[3]","ВнБлк КомОткл",7,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["I[3]","IH2 Блк",7,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Блокировка команды отключения скачком"]
["I[3]","Трев_ ф.А",8,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Тревога ф.А"]
["I[3]","Трев_ ф.В",8,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Тревога ф.В"]
["I[3]","Трев_ ф.С",8,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Тревога ф.С"]
["I[3]","Трев_",8,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Тревога"]
["I[3]","Откл ф.А (*)",8,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Общее отключение ф.А"]
["I[3]","Откл ф.В (*)",8,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Общее отключение ф.В"]
["I[3]","Откл ф.С (*)",8,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Общее отключение ф.С"]
["I[3]","Откл (*)",8,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Отключение"]
["I[3]","КомОткл (*)",8,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Команда отключения"]
["I[4]","ВнБлк1-Вх",9,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["I[4]","ВнБлк2-Вх",9,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["I[4]","ВнБлк КомОткл-Вх",9,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["I[4]","Вн рев блок-Вх",9,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка"]
["I[4]","акт_",9,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Активный"]
["I[4]","ВнБлк",9,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["I[4]","Вн рев блок",9,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя обратная блокировка"]
["I[4]","Блк КомОткл",9,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["I[4]","ВнБлк КомОткл",9,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["I[4]","IH2 Блк",9,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Блокировка команды отключения скачком"]
["I[4]","Трев_ ф.А",10,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Тревога ф.А"]
["I[4]","Трев_ ф.В",10,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Тревога ф.В"]
["I[4]","Трев_ ф.С",10,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Тревога ф.С"]
["I[4]","Трев_",10,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Тревога"]
["I[4]","Откл ф.А (*)",10,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Общее отключение ф.А"]
["I[4]","Откл ф.В (*)",10,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Общее отключение ф.В"]
["I[4]","Откл ф.С (*)",10,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Общее отключение ф.С"]
["I[4]","Откл (*)",10,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Отключение"]
["I[4]","КомОткл (*)",10,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Команда отключения"]
["I[5]","ВнБлк1-Вх",11,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["I[5]","ВнБлк2-Вх",11,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["I[5]","ВнБлк КомОткл-Вх",11,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["I[5]","Вн рев блок-Вх",11,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка"]
["I[5]","акт_",11,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Активный"]
["I[5]","ВнБлк",11,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["I[5]","Вн рев блок",11,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя обратная блокировка"]
["I[5]","Блк КомОткл",11,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["I[5]","ВнБлк КомОткл",11,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["I[5]","IH2 Блк",11,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Блокировка команды отключения скачком"]
["I[5]","Трев_ ф.А",12,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Тревога ф.А"]
["I[5]","Трев_ ф.В",12,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Тревога ф.В"]
["I[5]","Трев_ ф.С",12,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Тревога ф.С"]
["I[5]","Трев_",12,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Тревога"]
["I[5]","Откл ф.А (*)",12,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Общее отключение ф.А"]
["I[5]","Откл ф.В (*)",12,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Общее отключение ф.В"]
["I[5]","Откл ф.С (*)",12,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Общее отключение ф.С"]
["I[5]","Откл (*)",12,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Отключение"]
["I[5]","КомОткл (*)",12,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Команда отключения"]
["I[6]","ВнБлк1-Вх",13,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["I[6]","ВнБлк2-Вх",13,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["I[6]","ВнБлк КомОткл-Вх",13,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["I[6]","Вн рев блок-Вх",13,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка"]
["I[6]","акт_",13,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Активный"]
["I[6]","ВнБлк",13,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["I[6]","Вн рев блок",13,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя обратная блокировка"]
["I[6]","Блк КомОткл",13,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["I[6]","ВнБлк КомОткл",13,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["I[6]","IH2 Блк",13,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Блокировка команды отключения скачком"]
["I[6]","Трев_ ф.А",14,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Тревога ф.А"]
["I[6]","Трев_ ф.В",14,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Тревога ф.В"]
["I[6]","Трев_ ф.С",14,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Тревога ф.С"]
["I[6]","Трев_",14,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Тревога"]
["I[6]","Откл ф.А (*)",14,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Общее отключение ф.А"]
["I[6]","Откл ф.В (*)",14,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Общее отключение ф.В"]
["I[6]","Откл ф.С (*)",14,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Общее отключение ф.С"]
["I[6]","Откл (*)",14,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Отключение"]
["I[6]","КомОткл (*)",14,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Команда отключения"]
["KTT","ВнБлк1-Вх",137,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["KTT","ВнБлк2-Вх",137,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["KTT","акт_",137,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Активный"]
["KTT","ВнБлк",137,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["KTT","Трев_",137,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Сигнал тревоги измерительной схемы контроля трансформатора напряжения"]
["LVRT[1]","ВнБлк1-Вх",254,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["LVRT[1]","ВнБлк2-Вх",254,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["LVRT[1]","ВнБлк КомОткл-Вх",254,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["LVRT[1]","акт_",254,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["LVRT[1]","ВнБлк",254,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["LVRT[1]","Блк КомОткл",254,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["LVRT[1]","ВнБлк КомОткл",254,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["LVRT[1]","Трев_ ф.А",255,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Тревога ф.А"]
["LVRT[1]","Трев_ ф.В",255,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Тревога ф.В"]
["LVRT[1]","Трев_ ф.С",255,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Тревога ф.С"]
["LVRT[1]","Трев_",255,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения"]
["LVRT[1]","Откл ф.А (*)",255,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Общее отключение ф.А"]
["LVRT[1]","Откл ф.В (*)",255,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Общее отключение ф.В"]
["LVRT[1]","Откл ф.С (*)",255,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Общее отключение ф.С"]
["LVRT[1]","Откл (*)",255,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Отключение"]
["LVRT[1]","КомОткл (*)",255,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Команда отключения"]
["LVRT[1]","Идет t-LVRT (*)",255,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Идет t-LVRT"]
["LVRT[2]","ВнБлк1-Вх",270,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["LVRT[2]","ВнБлк2-Вх",270,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["LVRT[2]","ВнБлк КомОткл-Вх",270,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["LVRT[2]","акт_",270,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["LVRT[2]","ВнБлк",270,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["LVRT[2]","Блк КомОткл",270,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["LVRT[2]","ВнБлк КомОткл",270,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["LVRT[2]","Трев_ ф.А",271,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Тревога ф.А"]
["LVRT[2]","Трев_ ф.В",271,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Тревога ф.В"]
["LVRT[2]","Трев_ ф.С",271,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Тревога ф.С"]
["LVRT[2]","Трев_",271,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения"]
["LVRT[2]","Откл ф.А (*)",271,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Общее отключение ф.А"]
["LVRT[2]","Откл ф.В (*)",271,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Общее отключение ф.В"]
["LVRT[2]","Откл ф.С (*)",271,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Общее отключение ф.С"]
["LVRT[2]","Откл (*)",271,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Отключение"]
["LVRT[2]","КомОткл (*)",271,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Команда отключения"]
["LVRT[2]","Идет t-LVRT (*)",271,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Идет t-LVRT"]
["Modbus","SCD Ком 1",1005,1,"3","Bit","0x1","-","Команда SCADA"]
["Modbus","SCD Ком 2",1005,1,"3","Bit","0x2","-","Команда SCADA"]
["Modbus","SCD Ком 3",1005,1,"3","Bit","0x4","-","Команда SCADA"]
["Modbus","SCD Ком 4",1005,1,"3","Bit","0x8","-","Команда SCADA"]
["Modbus","SCD Ком 5",1005,1,"3","Bit","0x10","-","Команда SCADA"]
["Modbus","SCD Ком 6",1005,1,"3","Bit","0x20","-","Команда SCADA"]
["Modbus","SCD Ком 7",1005,1,"3","Bit","0x40","-","Команда SCADA"]
["Modbus","SCD Ком 8",1005,1,"3","Bit","0x80","-","Команда SCADA"]
["Modbus","SCD Ком 9",1005,1,"3","Bit","0x100","-","Команда SCADA"]
["Modbus","SCD Ком 10",1005,1,"3","Bit","0x200","-","Команда SCADA"]
["Modbus","SCD Ком 11",1005,1,"3","Bit","0x400","-","Команда SCADA"]
["Modbus","SCD Ком 12",1005,1,"3","Bit","0x800","-","Команда SCADA"]
["Modbus","SCD Ком 13",1005,1,"3","Bit","0x1000","-","Команда SCADA"]
["Modbus","SCD Ком 14",1005,1,"3","Bit","0x2000","-","Команда SCADA"]
["Modbus","SCD Ком 15",1005,1,"3","Bit","0x4000","-","Команда SCADA"]
["Modbus","SCD Ком 16",1005,1,"3","Bit","0x8000","-","Команда SCADA"]
["Pr","ВнБлк1-Вх",251,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка"]
["Pr","ВнБлк2-Вх",251,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка"]
["Pr","ВнБлк КомОткл-Вх",251,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["Pr","акт_",251,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["Pr","ВнБлк",251,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["Pr","Блк КомОткл",251,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["Pr","ВнБлк КомОткл",251,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["Pr","Трев_",251,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности"]
["Pr","Откл (*)",251,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Аварийный сигнал отключения по мощности"]
["Pr","КомОткл (*)",251,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Команда отключения"]
["Q->&U<","ВнБлк1-Вх",157,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["Q->&U<","ВнБлк2-Вх",157,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["Q->&U<","акт_",157,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Активный"]
["Q->&U<","ВнБлк",157,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["Q->&U<","Бл сб пр ТН",157,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Блокировка при отказе предохранителя (трансформатор напряжения)"]
["Q->&U<","Трев",157,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Аварийный сигнал защиты от недостаточного напряжения реактивной мощности"]
["Q->&U<","Развязка ОТП",157,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Развязка в общей точке присоединения цепей"]
["Q->&U<","Развязка распред. генерат.",157,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: развязка (локального) генератора энергии/ресурса"]
["Qr","ВнБлк1-Вх",252,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка"]
["Qr","ВнБлк2-Вх",252,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка"]
["Qr","ВнБлк КомОткл-Вх",252,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["Qr","акт_",252,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["Qr","ВнБлк",252,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["Qr","Блк КомОткл",252,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["Qr","ВнБлк КомОткл",252,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["Qr","Трев_",252,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности"]
["Qr","Откл (*)",252,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Аварийный сигнал отключения по мощности"]
["Qr","КомОткл (*)",252,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Команда отключения"]
["U 012[1]","ВнБлк1-Вх",100,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["U 012[1]","ВнБлк2-Вх",100,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["U 012[1]","ВнБлк КомОткл-Вх",100,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["U 012[1]","акт_",100,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["U 012[1]","ВнБлк",100,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["U 012[1]","Блк КомОткл",100,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["U 012[1]","ВнБлк КомОткл",100,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["U 012[1]","Трев_",100,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности"]
["U 012[1]","Откл (*)",100,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Отключение"]
["U 012[1]","КомОткл (*)",100,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Команда отключения"]
["U 012[2]","ВнБлк1-Вх",101,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["U 012[2]","ВнБлк2-Вх",101,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["U 012[2]","ВнБлк КомОткл-Вх",101,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["U 012[2]","акт_",101,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["U 012[2]","ВнБлк",101,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["U 012[2]","Блк КомОткл",101,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["U 012[2]","ВнБлк КомОткл",101,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["U 012[2]","Трев_",101,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности"]
["U 012[2]","Откл (*)",101,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Отключение"]
["U 012[2]","КомОткл (*)",101,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Команда отключения"]
["U 012[3]","ВнБлк1-Вх",102,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["U 012[3]","ВнБлк2-Вх",102,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["U 012[3]","ВнБлк КомОткл-Вх",102,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["U 012[3]","акт_",102,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["U 012[3]","ВнБлк",102,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["U 012[3]","Блк КомОткл",102,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["U 012[3]","ВнБлк КомОткл",102,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["U 012[3]","Трев_",102,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности"]
["U 012[3]","Откл (*)",102,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Отключение"]
["U 012[3]","КомОткл (*)",102,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Команда отключения"]
["U 012[4]","ВнБлк1-Вх",103,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["U 012[4]","ВнБлк2-Вх",103,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["U 012[4]","ВнБлк КомОткл-Вх",103,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["U 012[4]","акт_",103,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["U 012[4]","ВнБлк",103,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["U 012[4]","Блк КомОткл",103,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["U 012[4]","ВнБлк КомОткл",103,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["U 012[4]","Трев_",103,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности"]
["U 012[4]","Откл (*)",103,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Отключение"]
["U 012[4]","КомОткл (*)",103,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Команда отключения"]
["U 012[5]","ВнБлк1-Вх",104,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["U 012[5]","ВнБлк2-Вх",104,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["U 012[5]","ВнБлк КомОткл-Вх",104,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["U 012[5]","акт_",104,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["U 012[5]","ВнБлк",104,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["U 012[5]","Блк КомОткл",104,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["U 012[5]","ВнБлк КомОткл",104,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["U 012[5]","Трев_",104,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности"]
["U 012[5]","Откл (*)",104,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Отключение"]
["U 012[5]","КомОткл (*)",104,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Команда отключения"]
["U 012[6]","ВнБлк1-Вх",105,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["U 012[6]","ВнБлк2-Вх",105,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["U 012[6]","ВнБлк КомОткл-Вх",105,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["U 012[6]","акт_",105,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["U 012[6]","ВнБлк",105,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["U 012[6]","Блк КомОткл",105,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["U 012[6]","ВнБлк КомОткл",105,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["U 012[6]","Трев_",105,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Аварийный сигнал по напряжению обратной последовательности"]
["U 012[6]","Откл (*)",105,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Отключение"]
["U 012[6]","КомОткл (*)",105,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Команда отключения"]
["UFLS","ВнБлк1-Вх",272,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["UFLS","ВнБлк2-Вх",272,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["UFLS","Внеш. Pнапр.-Вх",272,1,"3","Bit","0x4","-","Игнорировать (блокировать) оценку направления перетока энергии. Это приводит к классической функциональности разгрузки на основе частоты. Когда эта функция настроена и активна, функциональность модуля меняется на традиционную разгрузку на основе только частоты."]
["UFLS","акт_",272,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["UFLS","ВнБлк",272,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["UFLS","Бл сб пр ТН",272,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка при отказе предохранителя (трансформатор напряжения)"]
["UFLS","Откл",272,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Сигнал: Отключение"]
["UFLS","Авар.",272,1,"3","Bit","0x80","-","сигнал: авар. P->&f<"]
["VG[1]","ВнБлк1-Вх",32,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["VG[1]","ВнБлк2-Вх",32,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["VG[1]","ВнБлк КомОткл-Вх",32,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["VG[1]","акт_",32,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["VG[1]","ВнБлк",32,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["VG[1]","Блк КомОткл",32,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["VG[1]","ВнБлк КомОткл",32,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["VG[1]","Трев_",32,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Аварийный сигнал ступени контроля напряжения нулевой последовательности "]
["VG[1]","Откл (*)",32,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Отключение"]
["VG[1]","КомОткл (*)",32,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Команда отключения"]
["VG[2]","ВнБлк1-Вх",33,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["VG[2]","ВнБлк2-Вх",33,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["VG[2]","ВнБлк КомОткл-Вх",33,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["VG[2]","акт_",33,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["VG[2]","ВнБлк",33,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["VG[2]","Блк КомОткл",33,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["VG[2]","ВнБлк КомОткл",33,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["VG[2]","Трев_",33,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Аварийный сигнал ступени контроля напряжения нулевой последовательности "]
["VG[2]","Откл (*)",33,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Отключение"]
["VG[2]","КомОткл (*)",33,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Команда отключения"]
["df/dt","ВнБлк1-Вх",250,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["df/dt","ВнБлк2-Вх",250,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["df/dt","ВнБлк КомОткл-Вх",250,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["df/dt","акт_",250,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["df/dt","ВнБлк",250,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["df/dt","Блк КомОткл",250,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["df/dt","ВнБлк КомОткл",250,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["df/dt","Трев_",250,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты (коллективный сигнал)"]
["df/dt","Откл (*)",250,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Отключение защиты частоты (коллективный сигнал)"]
["df/dt","КомОткл (*)",250,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Команда отключения"]
["df/dt","Блк по U<",250,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Модуль заблокирован пониженным напряжением."]
["f[1]","ВнБлк1-Вх",34,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["f[1]","ВнБлк2-Вх",34,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["f[1]","ВнБлк КомОткл-Вх",34,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["f[1]","акт_",34,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["f[1]","ВнБлк",34,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["f[1]","Блк по U<",34,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Модуль заблокирован пониженным напряжением."]
["f[1]","Блк КомОткл",34,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["f[1]","ВнБлк КомОткл",34,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["f[1]","Трев_ f",35,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты"]
["f[1]","Трев_ df/dt | DF/DT",35,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал тревоги при мгновенном или среднем значении скорости изменения частоты "]
["f[1]","Откл Ч (*)",35,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Частота превысила предельное значение."]
["f[1]","Откл df/dt | DF/DT (*)",35,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Отключение при df/dt или DF/DT"]
["f[1]","Трев_",35,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты (коллективный сигнал)"]
["f[1]","Трев_ дельта фи",35,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Сигнал тревоги - скачек вектора"]
["f[1]","Откл (*)",35,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Отключение защиты частоты (коллективный сигнал)"]
["f[1]","Откл_ дельта фи (*)",35,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Отключение дельта фи"]
["f[1]","КомОткл (*)",35,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Команда отключения"]
["f[2]","ВнБлк1-Вх",36,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["f[2]","ВнБлк2-Вх",36,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["f[2]","ВнБлк КомОткл-Вх",36,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["f[2]","акт_",36,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["f[2]","ВнБлк",36,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["f[2]","Блк по U<",36,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Модуль заблокирован пониженным напряжением."]
["f[2]","Блк КомОткл",36,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["f[2]","ВнБлк КомОткл",36,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["f[2]","Трев_ f",37,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты"]
["f[2]","Трев_ df/dt | DF/DT",37,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал тревоги при мгновенном или среднем значении скорости изменения частоты "]
["f[2]","Откл Ч (*)",37,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Частота превысила предельное значение."]
["f[2]","Откл df/dt | DF/DT (*)",37,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Отключение при df/dt или DF/DT"]
["f[2]","Трев_",37,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты (коллективный сигнал)"]
["f[2]","Трев_ дельта фи",37,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Сигнал тревоги - скачек вектора"]
["f[2]","Откл (*)",37,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Отключение защиты частоты (коллективный сигнал)"]
["f[2]","Откл_ дельта фи (*)",37,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Отключение дельта фи"]
["f[2]","КомОткл (*)",37,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Команда отключения"]
["f[3]","ВнБлк1-Вх",38,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["f[3]","ВнБлк2-Вх",38,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["f[3]","ВнБлк КомОткл-Вх",38,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["f[3]","акт_",38,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["f[3]","ВнБлк",38,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["f[3]","Блк по U<",38,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Модуль заблокирован пониженным напряжением."]
["f[3]","Блк КомОткл",38,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["f[3]","ВнБлк КомОткл",38,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["f[3]","Трев_ f",39,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты"]
["f[3]","Трев_ df/dt | DF/DT",39,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал тревоги при мгновенном или среднем значении скорости изменения частоты "]
["f[3]","Откл Ч (*)",39,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Частота превысила предельное значение."]
["f[3]","Откл df/dt | DF/DT (*)",39,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Отключение при df/dt или DF/DT"]
["f[3]","Трев_",39,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты (коллективный сигнал)"]
["f[3]","Трев_ дельта фи",39,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Сигнал тревоги - скачек вектора"]
["f[3]","Откл (*)",39,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Отключение защиты частоты (коллективный сигнал)"]
["f[3]","Откл_ дельта фи (*)",39,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Отключение дельта фи"]
["f[3]","КомОткл (*)",39,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Команда отключения"]
["f[4]","ВнБлк1-Вх",40,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["f[4]","ВнБлк2-Вх",40,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["f[4]","ВнБлк КомОткл-Вх",40,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["f[4]","акт_",40,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["f[4]","ВнБлк",40,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["f[4]","Блк по U<",40,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Модуль заблокирован пониженным напряжением."]
["f[4]","Блк КомОткл",40,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["f[4]","ВнБлк КомОткл",40,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["f[4]","Трев_ f",41,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты"]
["f[4]","Трев_ df/dt | DF/DT",41,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал тревоги при мгновенном или среднем значении скорости изменения частоты "]
["f[4]","Откл Ч (*)",41,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Частота превысила предельное значение."]
["f[4]","Откл df/dt | DF/DT (*)",41,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Отключение при df/dt или DF/DT"]
["f[4]","Трев_",41,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты (коллективный сигнал)"]
["f[4]","Трев_ дельта фи",41,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Сигнал тревоги - скачек вектора"]
["f[4]","Откл (*)",41,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Отключение защиты частоты (коллективный сигнал)"]
["f[4]","Откл_ дельта фи (*)",41,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Отключение дельта фи"]
["f[4]","КомОткл (*)",41,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Команда отключения"]
["f[5]","ВнБлк1-Вх",42,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["f[5]","ВнБлк2-Вх",42,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["f[5]","ВнБлк КомОткл-Вх",42,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["f[5]","акт_",42,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["f[5]","ВнБлк",42,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["f[5]","Блк по U<",42,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Модуль заблокирован пониженным напряжением."]
["f[5]","Блк КомОткл",42,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["f[5]","ВнБлк КомОткл",42,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["f[5]","Трев_ f",43,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты"]
["f[5]","Трев_ df/dt | DF/DT",43,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал тревоги при мгновенном или среднем значении скорости изменения частоты "]
["f[5]","Откл Ч (*)",43,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Частота превысила предельное значение."]
["f[5]","Откл df/dt | DF/DT (*)",43,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Отключение при df/dt или DF/DT"]
["f[5]","Трев_",43,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты (коллективный сигнал)"]
["f[5]","Трев_ дельта фи",43,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Сигнал тревоги - скачек вектора"]
["f[5]","Откл (*)",43,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Отключение защиты частоты (коллективный сигнал)"]
["f[5]","Откл_ дельта фи (*)",43,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Отключение дельта фи"]
["f[5]","КомОткл (*)",43,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Команда отключения"]
["f[6]","ВнБлк1-Вх",44,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["f[6]","ВнБлк2-Вх",44,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["f[6]","ВнБлк КомОткл-Вх",44,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["f[6]","акт_",44,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["f[6]","ВнБлк",44,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["f[6]","Блк по U<",44,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Модуль заблокирован пониженным напряжением."]
["f[6]","Блк КомОткл",44,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["f[6]","ВнБлк КомОткл",44,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["f[6]","Трев_ f",45,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты"]
["f[6]","Трев_ df/dt | DF/DT",45,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал тревоги при мгновенном или среднем значении скорости изменения частоты "]
["f[6]","Откл Ч (*)",45,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Частота превысила предельное значение."]
["f[6]","Откл df/dt | DF/DT (*)",45,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Отключение при df/dt или DF/DT"]
["f[6]","Трев_",45,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты (коллективный сигнал)"]
["f[6]","Трев_ дельта фи",45,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Сигнал тревоги - скачек вектора"]
["f[6]","Откл (*)",45,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Отключение защиты частоты (коллективный сигнал)"]
["f[6]","Откл_ дельта фи (*)",45,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Отключение дельта фи"]
["f[6]","КомОткл (*)",45,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Команда отключения"]
["АПВ","акт_",46,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Активный"]
["АПВ","ВнБлк",46,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["АПВ","раб_",46,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Идет процесс автоматического повторного включения"]
["АПВ","t-прост_",46,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Выдержка времени между отключением и попыткой повторного включения"]
["АПВ","успешно (*)",46,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Автоматическое повторное включение прошло успешно"]
["АПВ","сбой (*)",46,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Отказ при автоматическом повторном включении"]
["АПВ","t-Набл АПВ",46,1,"3","Bit","0x1000","-","Сигнал:  Контроль АПВ"]
["АПВ","ВнБлк1-Вх",47,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["АПВ","ВнБлк2-Вх",47,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["АПВ","Ком РЦ ВКЛ",47,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Команда включения выключателя"]
["АПВ","Прд пуск (*)",47,1,"3","Bit","0x20","-","Контроль перед включением"]
["АПВ","Пуск 1 (*)",47,1,"3","Bit","0x40","-","Контроль включения"]
["АПВ","Пуск 2 (*)",47,1,"3","Bit","0x80","-","Контроль включения"]
["АПВ","Пуск 3 (*)",47,1,"3","Bit","0x100","-","Контроль включения"]
["АПВ","Пуск 4 (*)",47,1,"3","Bit","0x200","-","Контроль включения"]
["АПВ","Пуск 5 (*)",47,1,"3","Bit","0x400","-","Контроль включения"]
["АПВ","Пуск 6 (*)",47,1,"3","Bit","0x800","-","Контроль включения"]
["АПВ","Вн захв-Вх",156,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка АПВ."]
["АПВ","Вн пуск возр-Вх",156,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: При поступлении этого внешнего сигнала счетчик АПВ будет увеличен на единицу. Его можно использовать для координации зон (устройств автоматического повторного включения, находящихся выше по цепи). Примечание. Этот параметр только активирует работу. Для этого назначения следует задавать общие параметры."]
["АПВ","Блк",156,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Автоматическое повторное включение заблокировано"]
["АПВ","t-Бл после ручн ВКЛ выкл",156,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: АПВ был заблокирован после включения выключателя вручную. Этот таймер будет запущен, если выключатель будет включен вручную. Пока работает таймер, АПВ запустить невозможно."]
["АПВ","Захв",156,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Автоматическое повторное включение заблокировано"]
["АПВ","t-Сбр_ блокир_",156,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Таймер выдержки времени для сброса блокировки АПВ. Время сброса состояния блокировки АПВ будет отложено до этого момента, после того, как будет обнаружен сигнал сброса (например, цифровой вход или Scada)."]
["АПВ","Гот_ к пуску",156,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Готовность к пуску"]
["АПВ","t-Пров если Успешн",156,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал:  Время проверки: Если выключатель остается в замкнутом положении после попытки АПВ в течение всего времени работы этого таймера, значит, АПВ было успешным и блок АПВ вернется в режим готовности."]
["АПВ","Готовн_",156,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Готовность"]
["АПВ","Серв_ сигн_",156,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Сигнал тревоги АПВ: слишком много операций переключения"]
["АПВ","Сервисн Блк",156,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: АПВ - Сервисная блокировка - слишком много операций переключения"]
["АПВ","Превыш макс пуск / ч",156,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Превышено максимально допустимое число включений в час."]
["Аналог вх[1]","Повр.провод",247,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: обрыв провода. Данный сигнал действителен только для аналогового входа в режиме 4...20 мА."]
["Аналог вх[1]","Вход пр. сиг",247,1,"3","Bit","0x2","-","Вход принудительного сигнала"]
["Аналог вх[2]","Повр.провод",248,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: обрыв провода. Данный сигнал действителен только для аналогового входа в режиме 4...20 мА."]
["Аналог вх[2]","Вход пр. сиг",248,1,"3","Bit","0x8","-","Вход принудительного сигнала"]
["Быстрый регистр состояния","Device Type",5000,1,"3","Bit","0xffff","-","Тип устройства: код типа устройства как связующее звено между именем устройства и его кодом Modbus.\\n\\nWoodward:\\nMRI4 - 1000\\nMRU4 - 1001\\nMRA4 - 1002\\nMCA4 - 1003\\nMRDT4 - 1005\\nMCDTV4 - 1006\\nMCDGV4 - 1007\\nMRM4 - 1009\\nMRMV4 - 1010\\nMCDLV4 - 1011"]
["Быстрый регистр состояния","Версия прот.",5001,1,"3","Bit","0xffff","-","Версия протокола Modbus. Номер версии меняется, если какие-либо функции новой версии протокола Modbus несовместимы со старыми."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.1-Вх",5002,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.2-Вх",5002,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.3-Вх",5002,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.4-Вх",5002,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.5-Вх",5002,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.6-Вх",5002,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.7-Вх",5002,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.8-Вх",5002,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.9-Вх",5002,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.10-Вх",5002,1,"3","Bit","0x200","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.11-Вх",5002,1,"3","Bit","0x400","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.12-Вх",5002,1,"3","Bit","0x800","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.13-Вх",5002,1,"3","Bit","0x1000","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.14-Вх",5002,1,"3","Bit","0x2000","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.15-Вх",5002,1,"3","Bit","0x4000","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.16-Вх",5002,1,"3","Bit","0x8000","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.17-Вх",5003,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.18-Вх",5003,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.19-Вх",5003,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.20-Вх",5003,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.21-Вх",5003,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.22-Вх",5003,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.23-Вх",5003,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.24-Вх",5003,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.25-Вх",5003,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.26-Вх",5003,1,"3","Bit","0x200","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.27-Вх",5003,1,"3","Bit","0x400","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.28-Вх",5003,1,"3","Bit","0x800","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.29-Вх",5003,1,"3","Bit","0x1000","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.30-Вх",5003,1,"3","Bit","0x2000","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.31-Вх",5003,1,"3","Bit","0x4000","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Настр. двоичн. вх.32-Вх",5003,1,"3","Bit","0x8000","-","Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх."]
["Быстрый регистр состояния","Причина отключения (*)",5004,1,"3","Bit","0xffff","-","Исходная причина отключения. Представляется как целое число и соответствует строке \"Откл\" в записи о сбое, которая относится к имени защитного модуля, отключившегося первым. Ознакомьтесь с определением этих целых чисел (т. е. проведите сопоставление номера кода отключения и названия модуля) по таблице \"Причина отключения\", содержащейся в документации SCADA."]
["ВНО","ВнБлк1-Вх",65,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка"]
["ВНО","ВнБлк2-Вх",65,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка"]
["ВНО","Внешн_ВНП-Вх",65,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Аварийный сигнал внешнего модуля ускорения при включении выключателя"]
["ВНО","Вн рев блок-Вх",65,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка"]
["ВНО","акт_",65,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Активный"]
["ВНО","ВнБлк",65,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["ВНО","Вн рев блок",65,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя обратная блокировка"]
["ВНО","Блк АПВ",65,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Заблокировано АПВ"]
["ВНО","включ_",65,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Модуль ускорения при включении выключателя включен. Этот сигнал может использоваться для изменения настроек токовой отсечки ТО."]
["ВНО","I<",65,1,"3","Bit","0x2000","-","Сигнал: Ток без нагрузки."]
["ВншЗащ[1]","ВнБлк1-Вх",49,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["ВншЗащ[1]","ВнБлк2-Вх",49,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["ВншЗащ[1]","ВнБлк КомОткл-Вх",49,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ВншЗащ[1]","Трев_-Вх",49,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Тревога"]
["ВншЗащ[1]","Откл-Вх",49,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Отключение"]
["ВншЗащ[1]","акт_",49,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Активный"]
["ВншЗащ[1]","ВнБлк",49,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["ВншЗащ[1]","Блк КомОткл",49,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["ВншЗащ[1]","ВнБлк КомОткл",49,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ВншЗащ[1]","Трев_",49,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Тревога"]
["ВншЗащ[1]","Откл (*)",49,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Отключение"]
["ВншЗащ[1]","КомОткл (*)",49,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Команда отключения"]
["ВншЗащ[2]","ВнБлк1-Вх",50,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["ВншЗащ[2]","ВнБлк2-Вх",50,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["ВншЗащ[2]","ВнБлк КомОткл-Вх",50,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ВншЗащ[2]","Трев_-Вх",50,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Тревога"]
["ВншЗащ[2]","Откл-Вх",50,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Отключение"]
["ВншЗащ[2]","акт_",50,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Активный"]
["ВншЗащ[2]","ВнБлк",50,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["ВншЗащ[2]","Блк КомОткл",50,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["ВншЗащ[2]","ВнБлк КомОткл",50,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ВншЗащ[2]","Трев_",50,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Тревога"]
["ВншЗащ[2]","Откл (*)",50,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Отключение"]
["ВншЗащ[2]","КомОткл (*)",50,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Команда отключения"]
["ВншЗащ[3]","ВнБлк1-Вх",51,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["ВншЗащ[3]","ВнБлк2-Вх",51,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["ВншЗащ[3]","ВнБлк КомОткл-Вх",51,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ВншЗащ[3]","Трев_-Вх",51,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Тревога"]
["ВншЗащ[3]","Откл-Вх",51,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Отключение"]
["ВншЗащ[3]","акт_",51,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Активный"]
["ВншЗащ[3]","ВнБлк",51,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["ВншЗащ[3]","Блк КомОткл",51,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["ВншЗащ[3]","ВнБлк КомОткл",51,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ВншЗащ[3]","Трев_",51,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Тревога"]
["ВншЗащ[3]","Откл (*)",51,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Отключение"]
["ВншЗащ[3]","КомОткл (*)",51,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Команда отключения"]
["ВншЗащ[4]","ВнБлк1-Вх",52,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["ВншЗащ[4]","ВнБлк2-Вх",52,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["ВншЗащ[4]","ВнБлк КомОткл-Вх",52,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ВншЗащ[4]","Трев_-Вх",52,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Тревога"]
["ВншЗащ[4]","Откл-Вх",52,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Отключение"]
["ВншЗащ[4]","акт_",52,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Активный"]
["ВншЗащ[4]","ВнБлк",52,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["ВншЗащ[4]","Блк КомОткл",52,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["ВншЗащ[4]","ВнБлк КомОткл",52,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ВншЗащ[4]","Трев_",52,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Тревога"]
["ВншЗащ[4]","Откл (*)",52,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Отключение"]
["ВншЗащ[4]","КомОткл (*)",52,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Команда отключения"]
["Ген синусоиды","ВнБлк1-Вх",1012,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["Ген синусоиды","Принуд закл-Вх",1012,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля:Принудительно применить заключительное состояние. Прервать моделирование."]
["Ген синусоиды","работа",1012,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Выполняется моделирование измеренного значения"]
["Ген синусоиды","Сост",1012,1,"3","Bit","0xe0","-","Сигнал: Состояния генерации волны: 0=Off, 1=PreFault, 2=Fault, 3=PostFault, 4=InitReset"]
["Ген синусоиды","Моделир внеш пуска-Вх",1012,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля:Внешний запуск моделирования сбоя (используя тестовые параметры)"]
["Ген синусоиды","ВнБлк2-Вх",1012,1,"3","Bit","0x200","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["Ген синусоиды","Ручной пуск",1012,1,"3","Bit","0x400","-","Моделирование сбоя запущено вручную."]
["Ген синусоиды","Ручной останов",1012,1,"3","Bit","0x800","-","Моделирование сбоя остановлено вручную."]
["Ген синусоиды","Запущено",1012,1,"3","Bit","0x1000","-","Моделирование сбоя запущено"]
["Ген синусоиды","Остановлено",1012,1,"3","Bit","0x2000","-","Моделирование сбоя остановлено"]
["ЗПЭ[1]","ВнБлк1-Вх",67,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка"]
["ЗПЭ[1]","ВнБлк2-Вх",67,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка"]
["ЗПЭ[1]","ВнБлк КомОткл-Вх",67,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ЗПЭ[1]","акт_",67,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["ЗПЭ[1]","ВнБлк",67,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["ЗПЭ[1]","Блк КомОткл",67,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["ЗПЭ[1]","ВнБлк КомОткл",67,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ЗПЭ[1]","Трев_",67,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности"]
["ЗПЭ[1]","Откл (*)",67,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Аварийный сигнал отключения по мощности"]
["ЗПЭ[1]","КомОткл (*)",67,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Команда отключения"]
["ЗПЭ[2]","ВнБлк1-Вх",68,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка"]
["ЗПЭ[2]","ВнБлк2-Вх",68,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка"]
["ЗПЭ[2]","ВнБлк КомОткл-Вх",68,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ЗПЭ[2]","акт_",68,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["ЗПЭ[2]","ВнБлк",68,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["ЗПЭ[2]","Блк КомОткл",68,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["ЗПЭ[2]","ВнБлк КомОткл",68,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ЗПЭ[2]","Трев_",68,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности"]
["ЗПЭ[2]","Откл (*)",68,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Аварийный сигнал отключения по мощности"]
["ЗПЭ[2]","КомОткл (*)",68,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Команда отключения"]
["ЗПЭ[3]","ВнБлк1-Вх",69,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка"]
["ЗПЭ[3]","ВнБлк2-Вх",69,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка"]
["ЗПЭ[3]","ВнБлк КомОткл-Вх",69,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ЗПЭ[3]","акт_",69,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["ЗПЭ[3]","ВнБлк",69,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["ЗПЭ[3]","Блк КомОткл",69,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["ЗПЭ[3]","ВнБлк КомОткл",69,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ЗПЭ[3]","Трев_",69,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности"]
["ЗПЭ[3]","Откл (*)",69,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Аварийный сигнал отключения по мощности"]
["ЗПЭ[3]","КомОткл (*)",69,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Команда отключения"]
["ЗПЭ[4]","ВнБлк1-Вх",70,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка"]
["ЗПЭ[4]","ВнБлк2-Вх",70,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка"]
["ЗПЭ[4]","ВнБлк КомОткл-Вх",70,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ЗПЭ[4]","акт_",70,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["ЗПЭ[4]","ВнБлк",70,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["ЗПЭ[4]","Блк КомОткл",70,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["ЗПЭ[4]","ВнБлк КомОткл",70,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ЗПЭ[4]","Трев_",70,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности"]
["ЗПЭ[4]","Откл (*)",70,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Аварийный сигнал отключения по мощности"]
["ЗПЭ[4]","КомОткл (*)",70,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Команда отключения"]
["ЗПЭ[5]","ВнБлк1-Вх",71,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка"]
["ЗПЭ[5]","ВнБлк2-Вх",71,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка"]
["ЗПЭ[5]","ВнБлк КомОткл-Вх",71,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ЗПЭ[5]","акт_",71,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["ЗПЭ[5]","ВнБлк",71,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["ЗПЭ[5]","Блк КомОткл",71,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["ЗПЭ[5]","ВнБлк КомОткл",71,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ЗПЭ[5]","Трев_",71,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности"]
["ЗПЭ[5]","Откл (*)",71,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Аварийный сигнал отключения по мощности"]
["ЗПЭ[5]","КомОткл (*)",71,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Команда отключения"]
["ЗПЭ[6]","ВнБлк1-Вх",72,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка"]
["ЗПЭ[6]","ВнБлк2-Вх",72,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка"]
["ЗПЭ[6]","ВнБлк КомОткл-Вх",72,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ЗПЭ[6]","акт_",72,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["ЗПЭ[6]","ВнБлк",72,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["ЗПЭ[6]","Блк КомОткл",72,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["ЗПЭ[6]","ВнБлк КомОткл",72,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ЗПЭ[6]","Трев_",72,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Аварийный сигнал защиты мощности"]
["ЗПЭ[6]","Откл (*)",72,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Аварийный сигнал отключения по мощности"]
["ЗПЭ[6]","КомОткл (*)",72,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Команда отключения"]
["Зависимое отключение","ВнБлк1-Вх",253,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["Зависимое отключение","ВнБлк2-Вх",253,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["Зависимое отключение","ВнБлк КомОткл-Вх",253,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["Зависимое отключение","Трев_-Вх",253,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Тревога"]
["Зависимое отключение","Откл-Вх",253,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Отключение"]
["Зависимое отключение","акт_",253,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Активный"]
["Зависимое отключение","ВнБлк",253,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["Зависимое отключение","Блк КомОткл",253,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["Зависимое отключение","ВнБлк КомОткл",253,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["Зависимое отключение","Трев_",253,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Тревога"]
["Зависимое отключение","Откл (*)",253,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Отключение"]
["Зависимое отключение","КомОткл (*)",253,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Команда отключения"]
["Защ","ВнБлк1-Вх",1,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["Защ","ВнБлк2-Вх",1,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["Защ","акт_",1,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Активный"]
["Защ","ВнБлк",1,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["Защ","Трев_ ф.А",1,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Общий сигнал тревоги ф.А"]
["Защ","Трев_ ф.В",1,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Общий сигнал тревоги ф.В"]
["Защ","Трев_ С",1,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Общий сигнал тревоги ф.С"]
["Защ","Трев_ З",1,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Общий сигнал тревоги - КЗ на землю"]
["Защ","Трев_",1,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Общий сигнал тревоги"]
["Защ","Откл ф.А (*)",1,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Общее отключение ф.А"]
["Защ","Откл ф.В (*)",1,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Общее отключение ф.В"]
["Защ","Откл ф.С (*)",1,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Общее отключение ф.С"]
["Защ","Откл З (*)",1,1,"3","Bit","0x1000","-","Сигнал: Общий сигнал тревоги - отключение при КЗ на землю"]
["Защ","Откл (*)",1,1,"3","Bit","0x2000","-","Сигнал: Общее отключение"]
["Защ","Блк КомОткл",2,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["Защ","ВнБлк КомОткл-Вх",2,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["Защ","ВнБлк КомОткл",2,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["Защ","I напр впер",2,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Прямое направление фазного тока при отказе"]
["Защ","I напр рев",2,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Обратное направление фазного тока при отказе"]
["Защ","I напр не возм",2,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Отказ фазы - отсутствует опорное напряжение"]
["Защ","Число сбоев",57,1,"3","Bit","0xffff","-","Номер неисправности"]
["Защ","Число сбоев сети",58,1,"3","Bit","0xffff","-","Число сбоев сети: счетчик всех сбоев (т. е. общих сбоев «АварСигЗащ») за исключением сбоев во время рабочего цикла модуля АПВ (сигнал «АПВ работает»). (Примечание. Счетчик «Число сбоев» учитывает каждый новый сбой независимо от рабочих циклов АПВ. Это означает, что для защитных устройств, не оснащенных модулем АПВ, значения этих двух счетчиков одинаковы.)"]
["Защ","Расч. обр. напр. IG",200,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Замыкание на землю (рассчитанное) в обратном направлении"]
["Защ","Прм напр рсч ЗI",200,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Замыкание на землю (рассчитанное) в прямом направлении"]
["Защ","Напр рсч 3I не опр",200,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Определение направления КЗ на землю (рассчитанного) невозможно"]
["Защ","Изм. обр. напр. IG",200,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замыкание на землю (измеренное) в обратном направлении"]
["Защ","Прм напр изм ЗI",200,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Замыкание на землю (измеренное) в прямом направлении"]
["Защ","Напр изм 3I не опр",200,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Определение направления КЗ на землю (измеренного) невозможно"]
["КМ[1]","ВнБлк1-Вх",73,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка"]
["КМ[1]","ВнБлк2-Вх",73,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка"]
["КМ[1]","ВнБлк КомОткл-Вх",73,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["КМ[1]","акт_",73,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["КМ[1]","ВнБлк",73,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["КМ[1]","Блк КомОткл",73,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["КМ[1]","ВнБлк КомОткл",73,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["КМ[1]","Трев_",73,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Аварийный сигнал коэффициента мощности"]
["КМ[1]","Откл (*)",73,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Аварийный сигнал отключения по коэффициенту мощности"]
["КМ[1]","КомОткл (*)",73,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Команда отключения"]
["КМ[1]","Компенсатор",73,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Сигнал компенсации"]
["КМ[1]","Невозможно",73,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Аварийный сигнал коэффициента мощности - невозможно"]
["КМ[2]","ВнБлк1-Вх",74,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка"]
["КМ[2]","ВнБлк2-Вх",74,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка"]
["КМ[2]","ВнБлк КомОткл-Вх",74,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["КМ[2]","акт_",74,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["КМ[2]","ВнБлк",74,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["КМ[2]","Блк КомОткл",74,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["КМ[2]","ВнБлк КомОткл",74,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["КМ[2]","Трев_",74,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Аварийный сигнал коэффициента мощности"]
["КМ[2]","Откл (*)",74,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Аварийный сигнал отключения по коэффициенту мощности"]
["КМ[2]","КомОткл (*)",74,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Команда отключения"]
["КМ[2]","Компенсатор",74,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Сигнал компенсации"]
["КМ[2]","Невозможно",74,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Аварийный сигнал коэффициента мощности - невозможно"]
["КН[1]","ВнБлк1-Вх",24,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["КН[1]","ВнБлк2-Вх",24,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["КН[1]","ВнБлк КомОткл-Вх",24,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["КН[1]","акт_",24,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["КН[1]","ВнБлк",24,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["КН[1]","Блк КомОткл",24,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["КН[1]","ВнБлк КомОткл",24,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["КН[1]","Трев_ ф.А",25,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Тревога ф.А"]
["КН[1]","Трев_ ф.В",25,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Тревога ф.В"]
["КН[1]","Трев_ ф.С",25,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Тревога ф.С"]
["КН[1]","Трев_",25,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения"]
["КН[1]","Откл ф.А (*)",25,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Общее отключение ф.А"]
["КН[1]","Откл ф.В (*)",25,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Общее отключение ф.В"]
["КН[1]","Откл ф.С (*)",25,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Общее отключение ф.С"]
["КН[1]","Откл (*)",25,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Отключение"]
["КН[1]","КомОткл (*)",25,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Команда отключения"]
["КН[1]","Размык_ по Iмин активно",25,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал о том, что проверка размыкания по минимальному току (Iмин) включена и в данный момент блокировка обнаружения пониженного напряжения."]
["КН[2]","ВнБлк1-Вх",26,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["КН[2]","ВнБлк2-Вх",26,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["КН[2]","ВнБлк КомОткл-Вх",26,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["КН[2]","акт_",26,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["КН[2]","ВнБлк",26,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["КН[2]","Блк КомОткл",26,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["КН[2]","ВнБлк КомОткл",26,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["КН[2]","Трев_ ф.А",27,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Тревога ф.А"]
["КН[2]","Трев_ ф.В",27,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Тревога ф.В"]
["КН[2]","Трев_ ф.С",27,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Тревога ф.С"]
["КН[2]","Трев_",27,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения"]
["КН[2]","Откл ф.А (*)",27,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Общее отключение ф.А"]
["КН[2]","Откл ф.В (*)",27,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Общее отключение ф.В"]
["КН[2]","Откл ф.С (*)",27,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Общее отключение ф.С"]
["КН[2]","Откл (*)",27,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Отключение"]
["КН[2]","КомОткл (*)",27,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Команда отключения"]
["КН[2]","Размык_ по Iмин активно",27,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал о том, что проверка размыкания по минимальному току (Iмин) включена и в данный момент блокировка обнаружения пониженного напряжения."]
["КН[3]","ВнБлк1-Вх",28,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["КН[3]","ВнБлк2-Вх",28,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["КН[3]","ВнБлк КомОткл-Вх",28,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["КН[3]","акт_",28,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["КН[3]","ВнБлк",28,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["КН[3]","Блк КомОткл",28,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["КН[3]","ВнБлк КомОткл",28,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["КН[3]","Трев_ ф.А",29,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Тревога ф.А"]
["КН[3]","Трев_ ф.В",29,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Тревога ф.В"]
["КН[3]","Трев_ ф.С",29,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Тревога ф.С"]
["КН[3]","Трев_",29,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения"]
["КН[3]","Откл ф.А (*)",29,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Общее отключение ф.А"]
["КН[3]","Откл ф.В (*)",29,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Общее отключение ф.В"]
["КН[3]","Откл ф.С (*)",29,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Общее отключение ф.С"]
["КН[3]","Откл (*)",29,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Отключение"]
["КН[3]","КомОткл (*)",29,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Команда отключения"]
["КН[3]","Размык_ по Iмин активно",29,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал о том, что проверка размыкания по минимальному току (Iмин) включена и в данный момент блокировка обнаружения пониженного напряжения."]
["КН[4]","ВнБлк1-Вх",30,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["КН[4]","ВнБлк2-Вх",30,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["КН[4]","ВнБлк КомОткл-Вх",30,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["КН[4]","акт_",30,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["КН[4]","ВнБлк",30,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["КН[4]","Блк КомОткл",30,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["КН[4]","ВнБлк КомОткл",30,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["КН[4]","Трев_ ф.А",31,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Тревога ф.А"]
["КН[4]","Трев_ ф.В",31,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Тревога ф.В"]
["КН[4]","Трев_ ф.С",31,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Тревога ф.С"]
["КН[4]","Трев_",31,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения"]
["КН[4]","Откл ф.А (*)",31,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Общее отключение ф.А"]
["КН[4]","Откл ф.В (*)",31,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Общее отключение ф.В"]
["КН[4]","Откл ф.С (*)",31,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Общее отключение ф.С"]
["КН[4]","Откл (*)",31,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Отключение"]
["КН[4]","КомОткл (*)",31,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Команда отключения"]
["КН[4]","Размык_ по Iмин активно",31,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал о том, что проверка размыкания по минимальному току (Iмин) включена и в данный момент блокировка обнаружения пониженного напряжения."]
["КН[5]","ВнБлк1-Вх",92,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["КН[5]","ВнБлк2-Вх",92,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["КН[5]","ВнБлк КомОткл-Вх",92,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["КН[5]","акт_",92,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["КН[5]","ВнБлк",92,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["КН[5]","Блк КомОткл",92,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["КН[5]","ВнБлк КомОткл",92,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["КН[5]","Трев_",92,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения"]
["КН[5]","Трев_ ф.А",92,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Тревога ф.А"]
["КН[5]","Трев_ ф.В",92,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Тревога ф.В"]
["КН[5]","Трев_ ф.С",92,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Тревога ф.С"]
["КН[5]","Откл (*)",92,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Отключение"]
["КН[5]","Откл ф.А (*)",92,1,"3","Bit","0x1000","-","Сигнал: Общее отключение ф.А"]
["КН[5]","Откл ф.В (*)",92,1,"3","Bit","0x2000","-","Сигнал: Общее отключение ф.В"]
["КН[5]","Откл ф.С (*)",92,1,"3","Bit","0x4000","-","Сигнал: Общее отключение ф.С"]
["КН[5]","КомОткл (*)",92,1,"3","Bit","0x8000","-","Сигнал: Команда отключения"]
["КН[5]","Размык_ по Iмин активно",94,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал о том, что проверка размыкания по минимальному току (Iмин) включена и в данный момент блокировка обнаружения пониженного напряжения."]
["КН[6]","ВнБлк1-Вх",93,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["КН[6]","ВнБлк2-Вх",93,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["КН[6]","ВнБлк КомОткл-Вх",93,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["КН[6]","акт_",93,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["КН[6]","ВнБлк",93,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["КН[6]","Блк КомОткл",93,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["КН[6]","ВнБлк КомОткл",93,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["КН[6]","Трев_",93,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Аварийный сигнал ступени напряжения"]
["КН[6]","Трев_ ф.А",93,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Тревога ф.А"]
["КН[6]","Трев_ ф.В",93,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Тревога ф.В"]
["КН[6]","Трев_ ф.С",93,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Тревога ф.С"]
["КН[6]","Откл (*)",93,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Отключение"]
["КН[6]","Откл ф.А (*)",93,1,"3","Bit","0x1000","-","Сигнал: Общее отключение ф.А"]
["КН[6]","Откл ф.В (*)",93,1,"3","Bit","0x2000","-","Сигнал: Общее отключение ф.В"]
["КН[6]","Откл ф.С (*)",93,1,"3","Bit","0x4000","-","Сигнал: Общее отключение ф.С"]
["КН[6]","КомОткл (*)",93,1,"3","Bit","0x8000","-","Сигнал: Команда отключения"]
["КН[6]","Размык_ по Iмин активно",95,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал о том, что проверка размыкания по минимальному току (Iмин) включена и в данный момент блокировка обнаружения пониженного напряжения."]
["КУ[1]","Всп Выкл-Вх",177,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52b)"]
["КУ[1]","Всп Вкл-Вх",177,1,"3","Bit","0x2","-","Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52a)"]
["КУ[1]","Гот_-Вх",177,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: РЦ готов"]
["КУ[1]","Сис-синхрон-Вх",177,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Эти сигналы должны принять значение «истина» в периоде синхронизации. В обратном случае переключение не будет выполнено."]
["КУ[1]","Блок ВЫКЛ1-Вх",177,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ"]
["КУ[1]","Блок ВЫКЛ2-Вх",177,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ"]
["КУ[1]","Блок ВЫКЛ3-Вх",177,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ"]
["КУ[1]","Блок ВКЛ1-Вх",177,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ"]
["КУ[1]","Блок ВКЛ2-Вх",177,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ"]
["КУ[1]","Блок ВКЛ3-Вх",177,1,"3","Bit","0x200","-","Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ"]
["КУ[1]","Кмд ВЫКЛ-Вх",177,1,"3","Bit","0x800","-","Состояние входного модуля: Команда переключения ВЫКЛ, состояние логики или цифрового входа"]
["КУ[1]","Кмд ВКЛ-Вх",177,1,"3","Bit","0x1000","-","Состояние входного модуля: Команда переключения ВКЛ, состояние логики или цифрового входа"]
["КУ[1]","КомОткл (*)",177,1,"3","Bit","0x2000","-","Сигнал: Команда отключения"]
["КУ[1]","Кмд ВЫКЛ",177,1,"3","Bit","0x4000","-","Сигнал: Команда ВЫКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВЫКЛ модуля защиты."]
["КУ[1]","Команда ВЫКЛ вручную",177,1,"3","Bit","0x8000","-","Сигнал: Команда ВЫКЛ вручную"]
["КУ[1]","Кмд ВКЛ",178,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Команда ВКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВКЛ модуля защиты."]
["КУ[1]","Команда ВКЛ вручную",178,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Команда ВКЛ вручную"]
["КУ[1]","Запр ВКЛ",178,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Синхронный запрос ВКЛ"]
["КУ[1]","КУизнос медл. КУ",178,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Аварийный сигнал, действие выключателя (выключателя нагрузки) замедляется"]
["КУ[1]","Кви КУизнос СИ КУ",178,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Квитирование аварийного сигнала о медленной работе выключателя"]
["КУ[1]","КВК-неуд.",178,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Контроль над выполнением команды: Не удалось выполнить команду переключения. Коммутационное устройство находится в неопределенном положении."]
["КУ[1]","КВК-блок поля",178,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда на переключение не выполнена в связи с блокировкой поля."]
["КУ[1]","КВК-ВКЛ при кмд ВЫКЛ",178,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда ВКЛ при команде в ожидании ВЫКЛ."]
["КУ[1]","КВК-напр. пркл.",178,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Контроль над выполнением команды в соответствии с контролем направления переключения: Данный сигнал принимает значение «истина», если поступает команда переключения, даже если коммутационное устройство уже установлено в необходимое положение. Пример:  коммутационное устройство, которое уже находится в положении ВЫКЛ., должно повторно переключиться в положение ВЫКЛ. (дублирование).  Тоже относится к командам ЗАКРЫТЬ."]
["КУ[1]","КВК-КУ готов",178,1,"3","Bit","0x1000","-","Сигнал: Контроль за выполнением команды: Коммутационное устройство не готово"]
["КУ[1]","КВК-нет синх",178,1,"3","Bit","0x2000","-","Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда переключения не выполнена. Отсутствовал сигнал синхронизации при выполнении t-sync."]
["КУ[1]","КВК-успех",178,1,"3","Bit","0x4000","-","Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда переключения успешно выполнена."]
["КУ[1]","ВКЛ защ",178,1,"3","Bit","0x8000","-","Сигнал: Команда ВКЛ, направленная модулем защиты"]
["КУ[1]","Пол_ нар_",179,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выключатель в нарушенном положении - положение не определено. Индикаторы положения выдают взаимно противоречащие данные. После окончания работы таймера контроля сигнал принимает значение «истина»."]
["КУ[1]","t-зпзд",179,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Время запаздывания"]
["КУ[1]","НЕДОВКЛ",179,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Выключатель в положении «НЕДОВКЛЮЧЕНО»"]
["КУ[1]","Пол_ ОТКЛ",179,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Выключатель в положении ОТКЛ"]
["КУ[1]","Пол_ ВКЛ",179,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Выключатель в положении ВКЛ"]
["КУ[1]","Гот_",179,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Выключатель готов к работе."]
["КУ[1]","Пол не ВКЛ",179,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Пол не ВКЛ"]
["КУ[1]","КУ один конт инд",179,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Положение коммутационного устройства определяется только по одному вспомогательному контакту (штрырьку). В результате выявление неопределенного положения и смещения невозможно."]
["КУ[1]","Инд полож смещен",179,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Ложные индикаторы положения"]
["КУ[1]","ВЫКЛ с кмд откл",179,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Команда ВЫКЛ содержит команду ВЫКЛ, направленную модулем защиты."]
["КУ[1]","ВКЛ с ВКЛ защ",179,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Команда ВКЛ содержит команду ВКЛ, направленную модулем защиты."]
["КУ[1]","КВК-неуд. кмд. откл.",179,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Контроль над выполнением команды: Команда отключения не выполнена."]
["КУ[1]","Блок ВЫКЛ.",179,1,"3","Bit","0x1000","-","Сигнал: Один или несколько входов IL_Off активны."]
["КУ[1]","Блок ВКЛ.",179,1,"3","Bit","0x2000","-","Сигнал: Один или несколько входов IL_On активны."]
["КУ[1]","СуммОткл",195,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена по крайней мере на одной фазе."]
["КУ[1]","СуммОткл:  Iф.А",195,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена:  Iф.А"]
["КУ[1]","СуммОткл:  Iф.В",195,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена:  Iф.В"]
["КУ[1]","СуммОткл:  Iф.С",195,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена:  Iф.С"]
["КУ[1]","Авар_ сигнал_ Оп",195,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: слишком много операций (счетчик операций \"СчКомОткл\" превысил предел, заданный для \"Авар. сигн. оп.\")."]
["КУ[1]","Трев. ур. изн.",195,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Уставка для сигнала тревоги"]
["КУ[1]","Блок ур изн",195,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Уровень блокировки для кривой износа выключателя"]
["КУ[1]","Трев Iсум откл/час",195,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Аварийный сигнал, превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час."]
["КУ[1]","Удалено-Вх",256,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Съемный выключатель удален"]
["КУ[1]","КВК-КУ удален",256,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Контроль за выполнением команды: не удалось выполнить команду переключения, коммутационное устройство удалено."]
["КУ[1]","Удалено",256,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Съемный выключатель удален"]
["КЦУ","ВнБлк1-Вх",150,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["КЦУ","ВнБлк2-Вх",150,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["КЦУ","акт_",150,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Активный"]
["КЦУ","ВнБлк",150,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["КЦУ","Трев_",150,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Тревога контроля цепей отключения"]
["КЦУ","Невозможно",150,1,"3","Bit","0x20","-","Невозможно вследствие того, что для данного выключателя не было назначено ни одного индикатора состояния."]
["КЦУ","Всп Вкл-Вх",150,1,"3","Bit","0x100","-","Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52a)"]
["КЦУ","Всп Выкл-Вх",150,1,"3","Bit","0x200","-","Состояние входного модуля: Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52b)"]
["Логика","ЛУ1.Элем вых",1100,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ1.Таймер вых",1100,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ1.Выход",1100,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ1.Выход инверт",1100,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ1.Шлюз вх1-Вх",1100,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ1.Шлюз вх2-Вх",1100,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ1.Шлюз вх3-Вх",1100,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ1.Шлюз вх4-Вх",1100,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ1.Квит замк-Вх",1100,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ2.Элем вых",1101,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ2.Таймер вых",1101,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ2.Выход",1101,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ2.Выход инверт",1101,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ2.Шлюз вх1-Вх",1101,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ2.Шлюз вх2-Вх",1101,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ2.Шлюз вх3-Вх",1101,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ2.Шлюз вх4-Вх",1101,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ2.Квит замк-Вх",1101,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ3.Элем вых",1102,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ3.Таймер вых",1102,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ3.Выход",1102,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ3.Выход инверт",1102,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ3.Шлюз вх1-Вх",1102,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ3.Шлюз вх2-Вх",1102,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ3.Шлюз вх3-Вх",1102,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ3.Шлюз вх4-Вх",1102,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ3.Квит замк-Вх",1102,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ4.Элем вых",1103,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ4.Таймер вых",1103,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ4.Выход",1103,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ4.Выход инверт",1103,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ4.Шлюз вх1-Вх",1103,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ4.Шлюз вх2-Вх",1103,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ4.Шлюз вх3-Вх",1103,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ4.Шлюз вх4-Вх",1103,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ4.Квит замк-Вх",1103,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ5.Элем вых",1104,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ5.Таймер вых",1104,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ5.Выход",1104,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ5.Выход инверт",1104,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ5.Шлюз вх1-Вх",1104,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ5.Шлюз вх2-Вх",1104,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ5.Шлюз вх3-Вх",1104,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ5.Шлюз вх4-Вх",1104,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ5.Квит замк-Вх",1104,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ6.Элем вых",1105,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ6.Таймер вых",1105,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ6.Выход",1105,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ6.Выход инверт",1105,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ6.Шлюз вх1-Вх",1105,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ6.Шлюз вх2-Вх",1105,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ6.Шлюз вх3-Вх",1105,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ6.Шлюз вх4-Вх",1105,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ6.Квит замк-Вх",1105,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ7.Элем вых",1106,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ7.Таймер вых",1106,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ7.Выход",1106,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ7.Выход инверт",1106,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ7.Шлюз вх1-Вх",1106,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ7.Шлюз вх2-Вх",1106,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ7.Шлюз вх3-Вх",1106,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ7.Шлюз вх4-Вх",1106,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ7.Квит замк-Вх",1106,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ8.Элем вых",1107,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ8.Таймер вых",1107,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ8.Выход",1107,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ8.Выход инверт",1107,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ8.Шлюз вх1-Вх",1107,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ8.Шлюз вх2-Вх",1107,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ8.Шлюз вх3-Вх",1107,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ8.Шлюз вх4-Вх",1107,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ8.Квит замк-Вх",1107,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ9.Элем вых",1108,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ9.Таймер вых",1108,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ9.Выход",1108,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ9.Выход инверт",1108,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ9.Шлюз вх1-Вх",1108,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ9.Шлюз вх2-Вх",1108,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ9.Шлюз вх3-Вх",1108,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ9.Шлюз вх4-Вх",1108,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ9.Квит замк-Вх",1108,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ10.Элем вых",1109,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ10.Таймер вых",1109,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ10.Выход",1109,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ10.Выход инверт",1109,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ10.Шлюз вх1-Вх",1109,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ10.Шлюз вх2-Вх",1109,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ10.Шлюз вх3-Вх",1109,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ10.Шлюз вх4-Вх",1109,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ10.Квит замк-Вх",1109,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ11.Элем вых",1110,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ11.Таймер вых",1110,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ11.Выход",1110,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ11.Выход инверт",1110,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ11.Шлюз вх1-Вх",1110,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ11.Шлюз вх2-Вх",1110,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ11.Шлюз вх3-Вх",1110,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ11.Шлюз вх4-Вх",1110,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ11.Квит замк-Вх",1110,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ12.Элем вых",1111,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ12.Таймер вых",1111,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ12.Выход",1111,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ12.Выход инверт",1111,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ12.Шлюз вх1-Вх",1111,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ12.Шлюз вх2-Вх",1111,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ12.Шлюз вх3-Вх",1111,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ12.Шлюз вх4-Вх",1111,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ12.Квит замк-Вх",1111,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ13.Элем вых",1112,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ13.Таймер вых",1112,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ13.Выход",1112,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ13.Выход инверт",1112,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ13.Шлюз вх1-Вх",1112,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ13.Шлюз вх2-Вх",1112,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ13.Шлюз вх3-Вх",1112,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ13.Шлюз вх4-Вх",1112,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ13.Квит замк-Вх",1112,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ14.Элем вых",1113,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ14.Таймер вых",1113,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ14.Выход",1113,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ14.Выход инверт",1113,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ14.Шлюз вх1-Вх",1113,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ14.Шлюз вх2-Вх",1113,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ14.Шлюз вх3-Вх",1113,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ14.Шлюз вх4-Вх",1113,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ14.Квит замк-Вх",1113,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ15.Элем вых",1114,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ15.Таймер вых",1114,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ15.Выход",1114,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ15.Выход инверт",1114,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ15.Шлюз вх1-Вх",1114,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ15.Шлюз вх2-Вх",1114,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ15.Шлюз вх3-Вх",1114,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ15.Шлюз вх4-Вх",1114,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ15.Квит замк-Вх",1114,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ16.Элем вых",1115,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ16.Таймер вых",1115,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ16.Выход",1115,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ16.Выход инверт",1115,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ16.Шлюз вх1-Вх",1115,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ16.Шлюз вх2-Вх",1115,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ16.Шлюз вх3-Вх",1115,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ16.Шлюз вх4-Вх",1115,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ16.Квит замк-Вх",1115,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ17.Элем вых",1116,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ17.Таймер вых",1116,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ17.Выход",1116,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ17.Выход инверт",1116,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ17.Шлюз вх1-Вх",1116,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ17.Шлюз вх2-Вх",1116,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ17.Шлюз вх3-Вх",1116,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ17.Шлюз вх4-Вх",1116,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ17.Квит замк-Вх",1116,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ18.Элем вых",1117,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ18.Таймер вых",1117,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ18.Выход",1117,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ18.Выход инверт",1117,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ18.Шлюз вх1-Вх",1117,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ18.Шлюз вх2-Вх",1117,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ18.Шлюз вх3-Вх",1117,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ18.Шлюз вх4-Вх",1117,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ18.Квит замк-Вх",1117,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ19.Элем вых",1118,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ19.Таймер вых",1118,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ19.Выход",1118,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ19.Выход инверт",1118,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ19.Шлюз вх1-Вх",1118,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ19.Шлюз вх2-Вх",1118,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ19.Шлюз вх3-Вх",1118,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ19.Шлюз вх4-Вх",1118,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ19.Квит замк-Вх",1118,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["Логика","ЛУ20.Элем вых",1119,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Выход логического шлюза"]
["Логика","ЛУ20.Таймер вых",1119,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Выход таймера"]
["Логика","ЛУ20.Выход",1119,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Замкнутый выход (Q)"]
["Логика","ЛУ20.Выход инверт",1119,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)"]
["Логика","ЛУ20.Шлюз вх1-Вх",1119,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ20.Шлюз вх2-Вх",1119,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ20.Шлюз вх3-Вх",1119,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ20.Шлюз вх4-Вх",1119,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала"]
["Логика","ЛУ20.Квит замк-Вх",1119,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания"]
["МСХН","ВнБлк1-Вх",66,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка"]
["МСХН","ВнБлк2-Вх",66,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка"]
["МСХН","Вн рев блок-Вх",66,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка"]
["МСХН","акт_",66,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["МСХН","ВнБлк",66,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["МСХН","Вн рев блок",66,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Внешняя обратная блокировка"]
["МСХН","включ_",66,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Включена холодная нагрузка"]
["МСХН","обнар_ (*)",66,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Обнаружена холодная нагрузка"]
["МСХН","I<",66,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Ток без нагрузки."]
["МСХН","Бл АПВ",66,1,"3","Bit","0x1000","-","Сигнал: Заблокировано АПВ"]
["МСХН","Бросок тока",66,1,"3","Bit","0x2000","-","Сигнал: Бросок тока"]
["МСХН","Время уст",66,1,"3","Bit","0x4000","-","Сигнал:  Время установки"]
["ППот","ВнБлк1-Вх",81,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["ППот","ВнБлк2-Вх",81,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["ППот","акт_",81,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Активный"]
["ППот","ВнБлк",81,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["ППот","Блк ППот ",81,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Падение потенциала блокирует другие элементы."]
["ППот","Трев_",81,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Сигнал о падении потенциала"]
["ППот","Вн. НП ТНЗ",81,1,"3","Bit","0x1000","-","Сигнал:  Аварийный сигнал при отказе предохранителя трансформатора напряжения тока на землю"]
["ППот","Вн. НП ТН",81,1,"3","Bit","0x2000","-","Сигнал: Вн. НП ТН"]
["ППот","Вн. НП ТНЗ-Вх",202,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля:  Аварийный сигнал при отказе предохранителя трансформатора напряжения тока на землю"]
["ППот","Вн. НП ТН-Вх",202,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля:  Аварийный сигнал при отказе предохранителя трансформатора напряжения"]
["ППот","Запуск блок.1-Вх",202,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Аварийный сигнал данного элемента защиты заблокирует обнаружение падения потенциала."]
["ППот","Запуск блок.2-Вх",202,1,"3","Bit","0x8","-","Состояние входного модуля: Аварийный сигнал данного элемента защиты заблокирует обнаружение падения потенциала."]
["ППот","Запуск блок.3-Вх",202,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Аварийный сигнал данного элемента защиты заблокирует обнаружение падения потенциала."]
["ППот","Запуск блок.4-Вх",202,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Аварийный сигнал данного элемента защиты заблокирует обнаружение падения потенциала."]
["ППот","Запуск блок.5-Вх",202,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Аварийный сигнал данного элемента защиты заблокирует обнаружение падения потенциала."]
["Перекл_ НП","НП 1",59,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 1"]
["Перекл_ НП","НП 2",59,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 2"]
["Перекл_ НП","НП 3",59,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 3"]
["Перекл_ НП","НП 4",59,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 4"]
["Перекл_ НП","Ручной ПНП",59,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Ручное переключение наборов параметров"]
["Перекл_ НП","ПНП через Scada",59,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Переключатель набора параметров на модуле Scada Запишите в этот выходной байт целое число - номер загружаемого набора параметров (например, 4 => переключиться на набор параметров 4)."]
["Перекл_ НП","ПУП через ФункВх",59,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Переключатель набора параметров через функцию ввода"]
["Перекл_ НП","НП1-Вх",59,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля в зависимости от сигнала, который должен активировать эту группу уставок."]
["Перекл_ НП","НП2-Вх",59,1,"3","Bit","0x100","-","Состояние входного модуля в зависимости от сигнала, который должен активировать эту группу уставок."]
["Перекл_ НП","НП3-Вх",59,1,"3","Bit","0x200","-","Состояние входного модуля в зависимости от сигнала, который должен активировать эту группу уставок."]
["Перекл_ НП","НП4-Вх",59,1,"3","Bit","0x400","-","Состояние входного модуля в зависимости от сигнала, который должен активировать эту группу уставок."]
["Перекл_ НП","изменен мин 1 парам (*)",59,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Изменен по крайней мере один параметр"]
["Повт. соед.[1]","ВнБлк1-Вх",158,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["Повт. соед.[1]","ВнБлк2-Вх",158,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["Повт. соед.[1]","акт_",158,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Активный"]
["Повт. соед.[1]","ВнБлк",158,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["Повт. соед.[1]","Блк. изм.",158,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Модуль заблокирован схемой контроля измерительной цепи"]
["Повт. соед.[1]","повторное включение-Вх",158,1,"3","Bit","0x20","-","Этот сигнал указывает на состояние \"повторное включение\" (параллельное подключение к сети электропитания)."]
["Повт. соед.[1]","Разъед Uвн ОТП-Вх",158,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Сигнал разъединения формируется в общей точке присоединения цепей (внешнее расцепление)"]
["Повт. соед.[1]","ОТП сб пр ТН-Вх",158,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Блокировка при срабатывании предохранителя трансформатора напряжения в общей точке присоединения."]
["Повт. соед.[1]","Разъед энергорес",158,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: высвобожденный энергоресурс."]
["Повт. соед.[1]","Развязка1-Вх",158,1,"3","Bit","0x200","-","Функция развязки, которая блокирует повторное включение."]
["Повт. соед.[1]","Развязка2-Вх",158,1,"3","Bit","0x400","-","Функция развязки, которая блокирует повторное включение."]
["Повт. соед.[1]","Развязка3-Вх",158,1,"3","Bit","0x800","-","Функция развязки, которая блокирует повторное включение."]
["Повт. соед.[1]","Развязка4-Вх",158,1,"3","Bit","0x1000","-","Функция развязки, которая блокирует повторное включение."]
["Повт. соед.[1]","Развязка5-Вх",158,1,"3","Bit","0x2000","-","Функция развязки, которая блокирует повторное включение."]
["Повт. соед.[1]","Развязка6-Вх",158,1,"3","Bit","0x4000","-","Функция развязки, которая блокирует повторное включение."]
["Повт. соед.[2]","ВнБлк1-Вх",159,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["Повт. соед.[2]","ВнБлк2-Вх",159,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["Повт. соед.[2]","акт_",159,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Активный"]
["Повт. соед.[2]","ВнБлк",159,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["Повт. соед.[2]","Блк. изм.",159,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Модуль заблокирован схемой контроля измерительной цепи"]
["Повт. соед.[2]","повторное включение-Вх",159,1,"3","Bit","0x20","-","Этот сигнал указывает на состояние \"повторное включение\" (параллельное подключение к сети электропитания)."]
["Повт. соед.[2]","Разъед Uвн ОТП-Вх",159,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: Сигнал разъединения формируется в общей точке присоединения цепей (внешнее расцепление)"]
["Повт. соед.[2]","ОТП сб пр ТН-Вх",159,1,"3","Bit","0x80","-","Состояние входного модуля: Блокировка при срабатывании предохранителя трансформатора напряжения в общей точке присоединения."]
["Повт. соед.[2]","Разъед энергорес",159,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: высвобожденный энергоресурс."]
["Повт. соед.[2]","Развязка1-Вх",159,1,"3","Bit","0x200","-","Функция развязки, которая блокирует повторное включение."]
["Повт. соед.[2]","Развязка2-Вх",159,1,"3","Bit","0x400","-","Функция развязки, которая блокирует повторное включение."]
["Повт. соед.[2]","Развязка3-Вх",159,1,"3","Bit","0x800","-","Функция развязки, которая блокирует повторное включение."]
["Повт. соед.[2]","Развязка4-Вх",159,1,"3","Bit","0x1000","-","Функция развязки, которая блокирует повторное включение."]
["Повт. соед.[2]","Развязка5-Вх",159,1,"3","Bit","0x2000","-","Функция развязки, которая блокирует повторное включение."]
["Повт. соед.[2]","Развязка6-Вх",159,1,"3","Bit","0x4000","-","Функция развязки, которая блокирует повторное включение."]
["РелВых Раз X2","РелВых 1",1003,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Релейный выход"]
["РелВых Раз X2","РелВых 2",1003,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Релейный выход"]
["РелВых Раз X2","РелВых 3",1003,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Релейный выход"]
["РелВых Раз X2","РелВых 4",1003,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Релейный выход"]
["РелВых Раз X2","РелВых 5",1003,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Релейный выход"]
["РелВых Раз X2","РелВых 6",1003,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Релейный выход"]
["РелВых Раз X2","НЕЙТР_!",1003,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: ВНИМАНИЕ, РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ! Этот сигнал необходим для безопасного проведения ремонта и ТО без выведения всего процесса из рабочего режима (примечание: блокировка зон и контрольный контакт не будут отключены). ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ, что все реле будут включены после проведения техобслуживания."]
["РелВых Раз X2","Выходы Прин",1003,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно. Это означает, что состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно, и оно не соответствует состоянию назначенных сигналов."]
["РелВых Раз X4","РелВых 1",1015,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Релейный выход"]
["РелВых Раз X4","РелВых 2",1015,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Релейный выход"]
["РелВых Раз X4","РелВых 3",1015,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Релейный выход"]
["РелВых Раз X4","РелВых 4",1015,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Релейный выход"]
["РелВых Раз X4","РелВых 5",1015,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Релейный выход"]
["РелВых Раз X4","НЕЙТР_!",1015,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: ВНИМАНИЕ, РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ! Этот сигнал необходим для безопасного проведения ремонта и ТО без выведения всего процесса из рабочего режима (примечание: блокировка зон и контрольный контакт не будут отключены). ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ, что все реле будут включены после проведения техобслуживания."]
["РелВых Раз X4","Выходы Прин",1015,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно. Это означает, что состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно, и оно не соответствует состоянию назначенных сигналов."]
["РелВых Раз X5","РелВых 1",1004,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Релейный выход"]
["РелВых Раз X5","РелВых 2",1004,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Релейный выход"]
["РелВых Раз X5","РелВых 3",1004,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Релейный выход"]
["РелВых Раз X5","РелВых 4",1004,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Релейный выход"]
["РелВых Раз X5","РелВых 5",1004,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Релейный выход"]
["РелВых Раз X5","РелВых 6",1004,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Релейный выход"]
["РелВых Раз X5","НЕЙТР_!",1004,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: ВНИМАНИЕ, РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ! Этот сигнал необходим для безопасного проведения ремонта и ТО без выведения всего процесса из рабочего режима (примечание: блокировка зон и контрольный контакт не будут отключены). ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ, что все реле будут включены после проведения техобслуживания."]
["РелВых Раз X5","Выходы Прин",1004,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно. Это означает, что состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно, и оно не соответствует состоянию назначенных сигналов."]
["РелВых Раз X5","РелВых 1",1013,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Релейный выход"]
["РелВых Раз X5","РелВых 2",1013,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Релейный выход"]
["РелВых Раз X5","РелВых 3",1013,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Релейный выход"]
["РелВых Раз X5","РелВых 4",1013,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Релейный выход"]
["РелВых Раз X5","НЕЙТР_!",1013,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: ВНИМАНИЕ, РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ! Этот сигнал необходим для безопасного проведения ремонта и ТО без выведения всего процесса из рабочего режима (примечание: блокировка зон и контрольный контакт не будут отключены). ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ, что все реле будут включены после проведения техобслуживания."]
["РелВых Раз X5","Выходы Прин",1013,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно. Это означает, что состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно, и оно не соответствует состоянию назначенных сигналов."]
["РелВых Раз X6","РелВых 1",1016,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Релейный выход"]
["РелВых Раз X6","РелВых 2",1016,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Релейный выход"]
["РелВых Раз X6","РелВых 3",1016,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Релейный выход"]
["РелВых Раз X6","РелВых 4",1016,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Релейный выход"]
["РелВых Раз X6","НЕЙТР_!",1016,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: ВНИМАНИЕ, РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ! Этот сигнал необходим для безопасного проведения ремонта и ТО без выведения всего процесса из рабочего режима (примечание: блокировка зон и контрольный контакт не будут отключены). ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ, что все реле будут включены после проведения техобслуживания."]
["РелВых Раз X6","Выходы Прин",1016,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно. Это означает, что состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно, и оно не соответствует состоянию назначенных сигналов."]
["СД","Системная ошибка",273,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Сбой устройства"]
["СД","Новая ошибка (*)",273,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Поступило новое сообщение об ошибке."]
["СД","Новое предупреждение (*)",273,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Поступило новое сообщение с предупреждением."]
["СД","акт_",273,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Активный"]
["Синх","акт_",175,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Активный"]
["Синх","ВнБлк1-Вх",175,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["Синх","ВнБлк2-Вх",175,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["Синх","ВнБлк",175,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["Синх","Обход-Вх",175,1,"3","Bit","0x10","-","Состояние входного модуля: Проверка синхронизма будет пропущена в том случае, если состояние назначенного сигнала (логический вход) принимает значение «истина»."]
["Синх","Иниц зам РЦ-Вх",175,1,"3","Bit","0x20","-","Состояние входного модуля: Инициирование замыкания выключателя с проверкой синхронизма с любого из управляющих источников (например ИЧМ/SCADA). Если состояние назначенного сигнала принимает значение «истина», будет инициирован сигнал на замыкание выключателя (источник-триггер)."]
["Синх","Превыш угл разн",175,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Разница фазовых углов между шиной и линией слишком высока."]
["Синх","Сис-синхрон",175,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Напряжения на шине и в линии находятся в синхронизме в соответствии с критериями синхронизма в системе."]
["Синх","Актив. шина",175,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Флаг активной шины: 1=Активная шина, 0=Напряжение ниже уставки активной шины"]
["Синх","Актив линия",175,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Флаг активной линии: 1=Активная линия, 0=Напряжение ниже уставки активной линии"]
["Синх","Превыш склж",175,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Разница частот (частота скольжения) между шиной и линией слишком высока."]
["Синх","Синхп переопред",175,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал:Проверка синхронизма переопределена в связи с выполнением одного из условий переопределения синхронизма (НШ/НЛ или ВнОбход)."]
["Синх","Замык готово",175,1,"3","Bit","0x1000","-","Сигнал: Замык готово"]
["Синх","Сбой синхрон",175,1,"3","Bit","0x2000","-","Сигнал: Этот сигнал указывает, что синхронизация не удалась. Выключатель цепи остается в разомкнутом состоянии после истечения срока действия таймера выполнения синхронизации в течение 5 секунд."]
["Синх","Акт. тайм. вып. синхр.",175,1,"3","Bit","0x4000","-","Сигнал: Таймер выполнения синхронизации активен (этот таймер запускается при приближении инициирования замыкания и останавливается в случае замыкания выключателя. Истечение срока действия означает сбой синхронизации.)"]
["Синх","Превыш разнU",175,1,"3","Bit","0x8000","-","Сигнал: Разница напряжений между шиной и линией слишком высока."]
["Синх. вр.","синхронизировано",54,1,"3","Bit","0x1","-","Часы синхронизированы."]
["Сис","Блок. настройки-Вх",154,1,"3","Bit","0x40","-","Состояние входного модуля: До тех пор пока данный вход - «истина», нельзя изменить никакой параметр. Настройки данного параметра заблокированы."]
["Сис","SNTP активен",154,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Если нет действительного сигнала SNTP в течение 120 сек., SNTP считается неактивным."]
["Сис","Обход блок парам",154,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Кратковременная разблокировка заблокированных параметров"]
["Систем. авари. сигналы","ВнБлк-Вх",173,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка"]
["Систем. авари. сигналы","ВнБлк",173,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["Систем. авари. сигналы","Ав сигн ср знач тока (нагр)",173,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Аварийный сигнал: превышено среднее значение нагрузки по току"]
["Систем. авари. сигналы","акт_",173,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["Систем. авари. сигналы","Трев I КНИ",173,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Аварийный сигнал по суммарному току нелинейных искажений"]
["Систем. авари. сигналы","Авар сигн макс мощн ВА",173,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Аварийный сигнал: превышено допустимое значение полной мощности"]
["Систем. авари. сигналы","Авар сигн ВА ср (нагрузка)",173,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Аварийный сигнал: превышено среднее значение полной мощности"]
["Систем. авари. сигналы","Авар сигн макс мощн ВАр",173,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Аварийный сигнал: превышено допустимое значение реактивной мощности"]
["Систем. авари. сигналы","Авар сигн ВАр ср (нагрузка)",173,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Аварийный сигнал: превышено среднее значение реактивной мощности"]
["Систем. авари. сигналы","Трев U КНИ",173,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Аварийный сигнал по суммарному напряжению нелинейных искажений"]
["Систем. авари. сигналы","Авар сигн макс мощн Вт",173,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Аварийный сигнал: превышено допустимое значение активной мощности"]
["Систем. авари. сигналы","Авар сигн Вт ср (нагрузка)",173,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Аварийный сигнал: превышено среднее значение активной мощности"]
["Систем. авари. сигналы","Откл по ср знач тока (нагр) (*)",173,1,"3","Bit","0x1000","-","Сигнал: Отключение: превышено среднее значение нагрузки по току"]
["Систем. авари. сигналы","Откл I КНИ (*)",173,1,"3","Bit","0x2000","-","Сигнал: Отключение по суммарному току нелинейных искажений"]
["Систем. авари. сигналы","Откл ВА ср (нагрузка) (*)",173,1,"3","Bit","0x4000","-","Сигнал: Отключение: превышено среднее значение полной мощности"]
["Систем. авари. сигналы","Откл макс мощн ВА (*)",173,1,"3","Bit","0x8000","-","Сигнал: Отключение: превышено максимально допустимое значение полной мощности"]
["Систем. авари. сигналы","Откл ВАр ср (нагрузка) (*)",174,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Отключение: превышено среднее значение реактивной мощности"]
["Систем. авари. сигналы","Откл макс мощн ВАр (*)",174,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Отключение: превышено максимально допустимое значение реактивной мощности"]
["Систем. авари. сигналы","Откл U КНИ (*)",174,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Отключение по суммарному напряжению нелинейных искажений"]
["Систем. авари. сигналы","Откл Вт ср (нагрузка) (*)",174,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Отключение: превышено среднее значение активной мощности"]
["Систем. авари. сигналы","Откл макс мощн Вт (*)",174,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Отключение: превышено максимально допустимое значение активной мощности"]
["СчЭн_","Переп сч Wp+",60,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Переполнение счетчика Wp+"]
["СчЭн_","Переп сч Wp-",60,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Переполнение счетчика Wp-"]
["СчЭн_","Переп сч Wq+",60,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Переполнение счетчика Wq+"]
["СчЭн_","Переп сч Wq-",60,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Переполнение счетчика Wq-"]
["СчЭн_","Переп сч Wp Net",60,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Переполнение счетчика Wp Net"]
["СчЭн_","Переп сч Wq Net",60,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Переполнение счетчика Wq Net"]
["СчЭн_","Переп сч Ws Net",60,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Переполнение счетчика Ws Net"]
["СчЭн_","Сч Wp+ будет переп",60,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Счетчик Wp+ скоро будет переполнен"]
["СчЭн_","Сч Wp- будет переп",60,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Счетчик Wp- скоро будет переполнен"]
["СчЭн_","Сч Wq+ будет переп",60,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Счетчик Wq+ скоро будет переполнен"]
["СчЭн_","Сч Wq- будет переп",60,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Счетчик Wq- скоро будет переполнен"]
["СчЭн_","Сч Wp Net будет переп",60,1,"3","Bit","0x800","-","Сигнал: Счетчик Wp Net скоро будет переполнен"]
["СчЭн_","Сч Wq Net будет переп",60,1,"3","Bit","0x1000","-","Сигнал: Счетчик Wq Net скоро будет переполнен"]
["СчЭн_","Сч Ws Net будет переп",60,1,"3","Bit","0x2000","-","Сигнал: Счетчик Ws Net скоро будет переполнен"]
["ТепМод","ВнБлк1-Вх",19,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["ТепМод","ВнБлк2-Вх",19,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["ТепМод","ВнБлк КомОткл-Вх",19,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ТепМод","акт_",19,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["ТепМод","ВнБлк",19,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["ТепМод","Блк КомОткл",19,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["ТепМод","ВнБлк КомОткл",19,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["ТепМод","Трев_",19,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Аварийный сигнал - перегрузка"]
["ТепМод","Откл (*)",19,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Отключение"]
["ТепМод","КомОткл (*)",19,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Команда отключения"]
["УРОВ","ВнБлк1-Вх",53,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["УРОВ","ВнБлк2-Вх",53,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["УРОВ","акт_",53,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Активный"]
["УРОВ","ВнБлк",53,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["УРОВ","Триггер1-Вх",53,1,"3","Bit","0x10","-","Вход модуля: Триггер, запускающий УРОВ"]
["УРОВ","Триггер2-Вх",53,1,"3","Bit","0x20","-","Вход модуля: Триггер, запускающий УРОВ"]
["УРОВ","Триггер3-Вх",53,1,"3","Bit","0x40","-","Вход модуля: Триггер, запускающий УРОВ"]
["УРОВ","раб_",53,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Модуль УРОВ запущен"]
["УРОВ","Трев_ (*)",53,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Отказ выключателя"]
["УРОВ","Блокировка (*)",53,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Блокировка"]
["УРОВ","Ожидание триггера (*)",53,1,"3","Bit","0x400","-","Ожидание триггера"]
["Управление","Локальный",176,1,"3","Bit","0x1","-","Право на переключение Локальный"]
["Управление","Удаленный",176,1,"3","Bit","0x2","-","Право на переключение: Удаленное"]
["Управление","Нет блок.",176,1,"3","Bit","0x4","-","Отсутствие блокировки активно"]
["Управление","КУ помехи",176,1,"3","Bit","0x8","-","Потревожено (как минимум одно) коммутационное устройство."]
["Управление","КУ неопр",176,1,"3","Bit","0x10","-","Перемещается (как минимум одно) коммутационное устройство (положение не определяется)."]
["ЦВх Слот Х1","ЦВх 1",1000,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х1","ЦВх 2",1000,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х1","ЦВх 3",1000,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х1","ЦВх 4",1000,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х1","ЦВх 5",1000,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х1","ЦВх 6",1000,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х1","ЦВх 7",1000,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х1","ЦВх 8",1000,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х5","ЦВх 1",1014,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х5","ЦВх 2",1014,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х5","ЦВх 3",1014,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х5","ЦВх 4",1014,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х5","ЦВх 5",1014,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х5","ЦВх 6",1014,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х5","ЦВх 7",1014,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х5","ЦВх 8",1014,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х6","ЦВх 1",1001,1,"3","Bit","0x1","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х6","ЦВх 2",1001,1,"3","Bit","0x2","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х6","ЦВх 3",1001,1,"3","Bit","0x4","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х6","ЦВх 4",1001,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х6","ЦВх 5",1001,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х6","ЦВх 6",1001,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х6","ЦВх 7",1001,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["ЦВх Слот Х6","ЦВх 8",1001,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Цифровой вход"]
["дельта фи","ВнБлк1-Вх",249,1,"3","Bit","0x1","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1"]
["дельта фи","ВнБлк2-Вх",249,1,"3","Bit","0x2","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2"]
["дельта фи","ВнБлк КомОткл-Вх",249,1,"3","Bit","0x4","-","Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения"]
["дельта фи","акт_",249,1,"3","Bit","0x8","-","Сигнал: Активный"]
["дельта фи","ВнБлк",249,1,"3","Bit","0x10","-","Сигнал: Внешняя блокировка"]
["дельта фи","Блк КомОткл",249,1,"3","Bit","0x20","-","Сигнал: Блокировка команды отключения"]
["дельта фи","ВнБлк КомОткл",249,1,"3","Bit","0x40","-","Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения"]
["дельта фи","Трев_",249,1,"3","Bit","0x80","-","Сигнал: Аварийный сигнал защиты частоты (коллективный сигнал)"]
["дельта фи","Откл (*)",249,1,"3","Bit","0x100","-","Сигнал: Отключение защиты частоты (коллективный сигнал)"]
["дельта фи","КомОткл (*)",249,1,"3","Bit","0x200","-","Сигнал: Команда отключения"]
["дельта фи","Блк по U<",249,1,"3","Bit","0x400","-","Сигнал: Модуль заблокирован пониженным напряжением."]

{"sheet":"Adjust","index":2,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Module","Subgroup names","Start register","No. of Registers","Function code","Format","Bit Mask / (Bit position)","Unit","Description"]
["Дата и время","д",32500,6,"3 16","Short","Word 0","-","Год"]
["Дата и время","мес",32500,6,"3 16","Short","Word 1","-","Месяц"]
["Дата и время","d",32500,6,"3 16","Short","Word 2","-","Дни"]
["Дата и время","ч",32500,6,"3 16","Short","Word 3","-","Часов"]
["Дата и время","мин",32500,6,"3 16","Short","Word 4","-","Минута"]
["Дата и время","мс",32500,6,"3 16","Short","Word 5","-","Миллисекунды"]
["Авар.осцил_","Nº записи",50000,9,"3 16","Short","Word 0","-","Номер записи"]
["Авар.осцил_","Причина отключения",50000,9,"3 16","Short","Word 1","-","Код причины отключения. При наличии нескольких последовательных причин отключения выбирается первопричина. При возникновении после этого еще одной причины отключения, последняя заменяет собой предыдущую. Коды причин отключения указаны в документации SCADA."]
["Авар.осцил_","Причина срабат.",50000,9,"3 16","Short","Word 2","-","Код причины последнего срабатывания, соответствующий записи в журнале регистратора неисправностей: См. документацию по SCADA, где приведены соответствия между кодами и причинами срабатывания."]
["Авар.осцил_","Число сбоев",50000,9,"3 16","Short","Word 3","-","Номер неисправности"]
["Авар.осцил_","Число сбоев сети",50000,9,"3 16","Short","Word 4","-","Число сбоев сети: счетчик всех сбоев (т. е. общих сбоев «АварСигЗащ») за исключением сбоев во время рабочего цикла модуля АПВ (сигнал «АПВ работает»). (Примечание. Счетчик «Число сбоев» учитывает каждый новый сбой независимо от рабочих циклов АПВ. Это означает, что для защитных устройств, не оснащенных модулем АПВ, значения этих двух счетчиков одинаковы.)"]
["Авар.осцил_","Метка времени:",50000,9,"3 16","long long","Word 5- Word 9","-","Метка времени в миллисекундах с 1970 г."]

{"sheet":"Command","index":3,"n_rows":31,"n_cols":9,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Module","Subgroup names","Start register","No. of Registers","Function code","Format","Bit Mask / (Bit position)","Unit","Description"]
["Подтвердить","СД",22000,1,"5","0xFF00","Word 0","-","СД"]
["Подтвердить","Двоичн_ вых_",22001,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Двоичные выходы"]
["Подтвердить","Scada",22002,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Scada"]
["Подтвердить","Устр_",22003,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Устройство"]
["Подтвердить","ПодКомОткл",22005,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Сигнал: Подтвердить команду отключения"]
["Сброс","Диагн_ счетчик Modbus",22006,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Диагностический счетчик Modbus"]
["Сброс","Квит_ всех Сч эн_",22011,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Квитирование всех счетчиков энергии"]
["SCD Ком","Присв_ Ком Скд 1",22020,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Назначаемая команда SCADA"]
["SCD Ком","Присв_ Ком Скд 2",22021,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Назначаемая команда SCADA"]
["SCD Ком","Присв_ Ком Скд 3",22022,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Назначаемая команда SCADA"]
["SCD Ком","Присв_ Ком Скд 4",22023,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Назначаемая команда SCADA"]
["SCD Ком","Присв_ Ком Скд 5",22024,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Назначаемая команда SCADA"]
["SCD Ком","Присв_ Ком Скд 6",22025,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Назначаемая команда SCADA"]
["SCD Ком","Присв_ Ком Скд 7",22026,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Назначаемая команда SCADA"]
["SCD Ком","Присв_ Ком Скд 8",22027,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Назначаемая команда SCADA"]
["SCD Ком","Присв_ Ком Скд 9",22028,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Назначаемая команда SCADA"]
["SCD Ком","Присв_ Ком Скд 10",22029,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Назначаемая команда SCADA"]
["SCD Ком","Присв_ Ком Скд 11",22030,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Назначаемая команда SCADA"]
["SCD Ком","Присв_ Ком Скд 12",22031,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Назначаемая команда SCADA"]
["SCD Ком","Присв_ Ком Скд 13",22032,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Назначаемая команда SCADA"]
["SCD Ком","Присв_ Ком Скд 14",22033,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Назначаемая команда SCADA"]
["SCD Ком","Присв_ Ком Скд 15",22034,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Назначаемая команда SCADA"]
["SCD Ком","Присв_ Ком Скд 16",22035,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Назначаемая команда SCADA"]
["Авар.осцил_","Сбр_ всех зап_",22040,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Сброс всех записей"]
["Перекл_ НП","Scada ГУ1",22050,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Группа уставок SCADA1"]
["Перекл_ НП","Scada ГУ2",22051,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Группа уставок SCADA2"]
["Перекл_ НП","Scada ГУ3",22052,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Группа уставок SCADA3"]
["Перекл_ НП","Scada ГУ4",22053,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Группа уставок SCADA4"]
["Режим ПЗЭД","ПЗЭД SCADA",22054,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Сигнал: Режим SCADA служебного переключателя защиты от дугового разряда"]
["КУ","Кмд упр КУ1",22100,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Команда управления коммутационным устройством"]

{"sheet":"Measure","index":4,"n_rows":299,"n_cols":9,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Module","Subgroup names","Start register","No. of Registers","Function code","Format","Bit Mask / (Bit position)","Unit","Description"]
["IRIG-B","Фр_",20298,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Фронты: общее количество растущих и падающих фронтов. Этот сигнал показывает, доступен ли сигнал на входе IRIG-B."]
["IRIG-B","NºОшибФрейм",20300,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Общее количество ошибок фреймов.  Физически поврежденный фрейм."]
["IRIG-B","Кол_Фрейм_ОК",20302,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Общее количество пригодных фреймов."]
["LVRT[1]","Сч «Общ кол пад напр»",24092,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Счетчик «Общее количество падений напряжения»."]
["LVRT[1]","Кол пад напр в t-LVRT",24094,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Количество падений напряжения за t-LVRT"]
["LVRT[1]","Сч «Общ кол пад напр пер отк»",24096,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Счетчик «Общее кол пад напр, вызвавших отключение»."]
["LVRT[2]","Сч «Общ кол пад напр»",24138,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Счетчик «Общее количество падений напряжения»."]
["LVRT[2]","Кол пад напр в t-LVRT",24140,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Количество падений напряжения за t-LVRT"]
["LVRT[2]","Сч «Общ кол пад напр пер отк»",24142,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Счетчик «Общее кол пад напр, вызвавших отключение»."]
["Modbus","Отображ. изм. знач. 1",23000,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus."]
["Modbus","Отображ. изм. знач. 2",23002,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus."]
["Modbus","Отображ. изм. знач. 3",23004,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus."]
["Modbus","Отображ. изм. знач. 4",23006,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus."]
["Modbus","Отображ. изм. знач. 5",23008,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus."]
["Modbus","Отображ. изм. знач. 6",23010,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus."]
["Modbus","Отображ. изм. знач. 7",23012,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus."]
["Modbus","Отображ. изм. знач. 8",23014,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus."]
["Modbus","Отображ. изм. знач. 9",23016,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus."]
["Modbus","Отображ. изм. знач. 10",23018,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus."]
["Modbus","Отображ. изм. знач. 11",23020,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus."]
["Modbus","Отображ. изм. знач. 12",23022,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus."]
["Modbus","Отображ. изм. знач. 13",23024,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus."]
["Modbus","Отображ. изм. знач. 14",23026,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus."]
["Modbus","Отображ. изм. знач. 15",23028,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus."]
["Modbus","Отображ. изм. знач. 16",23030,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus."]
["АПВ","Общ повт вкл",20164,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Общее количество предпринятых попыток автоматического повторного включения"]
["АПВ","Сбой повт вкл",20166,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Общее количество безуспешных попыток автоматического повторного включения"]
["АПВ","Повт вкл усп",20168,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Общее количество успешных попыток автоматического повторного включения"]
["АПВ","СчТревАПВ",20170,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Оставшееся количество АПВ до срабатывания сигнала тревоги техобслуживания"]
["АПВ","БлокСчАПВ",20172,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Оставшееся количество АПВ до блокировки для техобслуживания"]
["АПВ","Nº Пуска АПВ",20188,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Счетчик попыток автоматического повторного включения "]
["АПВ","Сч макс пуск / ч",20374,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Счетчик максимально допустимого числа включений в час."]
["Аналог вх[1]","Значение",20896,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Измеренное значение входа в процентах"]
["Аналог вх[2]","Значение",20900,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Измеренное значение входа в процентах"]
["Вел-на","Мод_",20008,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Номер сборки"]
["Вел-на","Сч_ вр_ работы",20010,2,"4","Float IEE754","Word 0","h","Счетчик времени работы защитного устройства"]
["Дата и время","д",20000,6,"4","Short","Word 0","-","Год"]
["Дата и время","мес",20000,6,"4","Short","Word 1","-","Месяц"]
["Дата и время","d",20000,6,"4","Short","Word 2","-","Дни"]
["Дата и время","ч",20000,6,"4","Short","Word 3","-","Часов"]
["Дата и время","мин",20000,6,"4","Short","Word 4","-","Минута"]
["Дата и время","мс",20000,6,"4","Short","Word 5","-","Миллисекунды"]
["КУ[1]","СуммОткл Iф.А",20800,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Сумма фазных токов отключения"]
["КУ[1]","СуммОткл Iф.В",20802,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Сумма фазных токов отключения"]
["КУ[1]","СуммОткл Iф.С",20804,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Сумма фазных токов отключения"]
["КУ[1]","Iсум откл/час",20806,2,"4","Float IEE754","Word 0","кА","Суммарная величина токов отключения в час."]
["КУ[1]","Ресурс ВЫКЛ РАЗОМКНУТ.",20808,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Используемый ресурс выключателя (100 % означает, что выключателю требуется обслуживание.)"]
["КУ[1]","СчКомОткл",20810,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Счетчик: общее число отключений коммутационного устройства."]
["Синх","f шн",20520,2,"4","Float IEE754","Word 0","Гц","Частота на шине"]
["Синх","U шн",20522,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Напряжение на шине"]
["Синх","Угол шины",20524,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Угол шины (опорный)"]
["Синх","Разн угл",20526,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Разница углов между шиной и линией."]
["Синх","Разн U",20528,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Разница напряжений между шиной и линией."]
["Синх","f лн",20530,2,"4","Float IEE754","Word 0","Гц","Частота в линии"]
["Синх","U лн",20532,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Напряжение в линии"]
["Синх","Угол линии",20534,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Угол линии"]
["Синх","Част склж",20536,2,"4","Float IEE754","Word 0","Гц","Частота скольжения"]
["СчЭн_","cos Ф ",20152,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Рассчитанное значение: Коэффициент мощности: Соглашение о знаках: sign(КМ) = sign(P )"]
["СчЭн_","P  ",20154,2,"4","Float IEE754","Word 0","Вт","Рассчитанное значение: Активная мощность (P- = подведённая активная мощность, P+ = потребленная активная мощность) (первичный)"]
["СчЭн_","Q  ",20156,2,"4","Float IEE754","Word 0","ВАр","Рассчитанное значение: Реактивная мощность (Q- = подведённая реактивная мощность, Q+ = потребленная реактивная мощность) (первичный)"]
["СчЭн_","S  ",20158,2,"4","Float IEE754","Word 0","ВА","Рассчитанное значение: Полная мощность (первичный)"]
["СчЭн_","Wp+",20174,2,"4","Float IEE754","Word 0","кВтч","Положительная активная мощность - это потребленная активная энергия "]
["СчЭн_","Wp-",20176,2,"4","Float IEE754","Word 0","кВтч","Отрицательная активная мощность (подведенная энергия)"]
["СчЭн_","Wq+",20178,2,"4","Float IEE754","Word 0","кВАрч","Положительная реактивная мощность - это потребленная реактивная энергия"]
["СчЭн_","Wq-",20180,2,"4","Float IEE754","Word 0","кВАрч","Отрицательная реактивная мощность (подведенная энергия)"]
["СчЭн_","P  СКЗ",20452,2,"4","Float IEE754","Word 0","Вт","Рассчитанное значение: Активная мощность (P- = подведённая активная мощность, P+ = потребленная активная мощность) (СКЗ)"]
["СчЭн_","S  СКЗ",20454,2,"4","Float IEE754","Word 0","ВА","Рассчитанное значение: Полная мощность (СКЗ)"]
["СчЭн_","cos ϕ СКЗ",20456,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Измеренное значение (расчетное): Коэффициент мощности: Соглашение о знаках: sign(КМ) = sign(P )"]
["СчЭн_","Wp Net",20460,2,"4","Float IEE754","Word 0","кВтч","Абсолютное время активной мощности"]
["СчЭн_","Wq Net",20462,2,"4","Float IEE754","Word 0","кВАрч","Абсолютное время реактивной мощности"]
["СчЭн_","Ws Net",20464,2,"4","Float IEE754","Word 0","кВАч","Абсолютное время полной мощности"]
["СчЭн_","P 1",20496,2,"4","Float IEE754","Word 0","Вт","Рассчитанное значение. Активная мощность в системе положительной последовательности фаз (P- = подведенная активная мощность, P+ = потребленная активная мощность)"]
["СчЭн_","Q 1",20498,2,"4","Float IEE754","Word 0","ВАр","Рассчитанное значение. Реактивная мощность в системе положительной последовательности фаз (Q- = подведенная активная мощность, Q+ = потребленная активная мощность)"]
["СчЭн_","cos ϕ макс",21092,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Максимальное значение коэффициента мощности: Соглашение о знаках: sign(КМ) = sign(P )"]
["СчЭн_","cos Ф min",21094,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Минимальное значение коэффициента мощности: Соглашение о знаках: sign(КМ) = sign(P )"]
["СчЭн_","P ср_",21556,2,"4","Float IEE754","Word 0","Вт","Среднее значение активной мощности"]
["СчЭн_","P макс_",21558,2,"4","Float IEE754","Word 0","Вт","Максимальное значение активной мощности"]
["СчЭн_","P min",21560,2,"4","Float IEE754","Word 0","Вт","Минимальное значение реактивной мощности"]
["СчЭн_","S ср (нагрузка)",21562,2,"4","Float IEE754","Word 0","ВА","Среднее значение полной мощности"]
["СчЭн_","S макс",21564,2,"4","Float IEE754","Word 0","ВА","Максимальное значение полной мощности"]
["СчЭн_","S min",21566,2,"4","Float IEE754","Word 0","ВА","Минимальное значение полной мощности"]
["СчЭн_","cos ϕ макс СКЗ",21570,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Максимальное значение коэффициента мощности: Соглашение о знаках: sign(КМ) = sign(P )"]
["СчЭн_","cos ϕ макс СКЗ",21572,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Минимальное значение коэффициента мощности: Соглашение о знаках: sign(КМ) = sign(P )"]
["СчЭн_","Q ср (нагрузка)",21574,2,"4","Float IEE754","Word 0","ВАр","Среднее значение реактивной мощности"]
["СчЭн_","Q макс",21576,2,"4","Float IEE754","Word 0","ВАр","Максимальное значение реактивной мощности"]
["СчЭн_","Q min",21578,2,"4","Float IEE754","Word 0","ВАр","Минимальное значение реактивной мощности"]
["СчЭн_","Пик мощн (нагрузка)",21790,2,"4","Float IEE754","Word 0","Вт","Пиковое значение Ватт, среднеквадратичное значение"]
["СчЭн_","Пик ВАр (нагрузка)",21792,2,"4","Float IEE754","Word 0","ВАр","Пиковое значение вар, среднеквадратичное значение"]
["СчЭн_","Пик ВА (нагрузка)",21794,2,"4","Float IEE754","Word 0","ВА","Пиковое значение ВА, среднеквадратичное значение"]
["СчЭн_ - значение неисправности","cos Ф ",50152,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Рассчитанное значение: Коэффициент мощности: Соглашение о знаках: sign(КМ) = sign(P ) , по данным регистратора неисправностей"]
["СчЭн_ - значение неисправности","P  ",50154,2,"4","Float IEE754","Word 0","Вт","Рассчитанное значение: Активная мощность (P- = подведённая активная мощность, P+ = потребленная активная мощность) (первичный) , по данным регистратора неисправностей"]
["СчЭн_ - значение неисправности","Q  ",50156,2,"4","Float IEE754","Word 0","ВАр","Рассчитанное значение: Реактивная мощность (Q- = подведённая реактивная мощность, Q+ = потребленная реактивная мощность) (первичный) , по данным регистратора неисправностей"]
["СчЭн_ - значение неисправности","S  ",50158,2,"4","Float IEE754","Word 0","ВА","Рассчитанное значение: Полная мощность (первичный) , по данным регистратора неисправностей"]
["СчЭн_ - значение неисправности","P  СКЗ",50452,2,"4","Float IEE754","Word 0","Вт","Рассчитанное значение: Активная мощность (P- = подведённая активная мощность, P+ = потребленная активная мощность) (СКЗ) , по данным регистратора неисправностей"]
["СчЭн_ - значение неисправности","S  СКЗ",50454,2,"4","Float IEE754","Word 0","ВА","Рассчитанное значение: Полная мощность (СКЗ) , по данным регистратора неисправностей"]
["СчЭн_ - значение неисправности","cos ϕ СКЗ",50456,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Измеренное значение (расчетное): Коэффициент мощности: Соглашение о знаках: sign(КМ) = sign(P ) , по данным регистратора неисправностей"]
["СчЭн_ - значение неисправности","P 1",50496,2,"4","Float IEE754","Word 0","Вт","Рассчитанное значение. Активная мощность в системе положительной последовательности фаз (P- = подведенная активная мощность, P+ = потребленная активная мощность) , по данным регистратора неисправностей"]
["СчЭн_ - значение неисправности","Q 1",50498,2,"4","Float IEE754","Word 0","ВАр","Рассчитанное значение. Реактивная мощность в системе положительной последовательности фаз (Q- = подведенная активная мощность, Q+ = потребленная активная мощность) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТН","f",20128,2,"4","Float IEE754","Word 0","Гц","Измеренное значение: Частота"]
["ТН","UАВ ",20130,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение: Линейное напряжение UAB (первичный)"]
["ТН","UВС ",20132,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение: Линейное напряжение (первичный)"]
["ТН","UСА ",20134,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение: Линейное напряжение UСА (первичный)"]
["ТН","UА ",20136,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.А (первичный)"]
["ТН","UВ ",20138,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.В (первичный)"]
["ТН","UС ",20140,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.С (первичный)"]
["ТН","VX изм ",20142,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение (измеренное): VX измеренное (первичный)"]
["ТН","U0 ",20146,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Рассчитанное значение: Нулевое напряжение симметричной составляющей(первичный)"]
["ТН","U 1 ",20148,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Рассчитанное значение симметричной составляющей прямой последовательности(первичный)"]
["ТН","U 2 ",20150,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Рассчитанное значение симметричной составляющей обратной последовательности(первичный)"]
["ТН","UX расч ",20162,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное (рассчитанное) значение: VG (первичный)"]
["ТН","ϕ VG расч",20386,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Измеренное значение (расчетное): Угол фазного вектора VG, рассчитанный\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой."]
["ТН","ϕ VG изм",20388,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Измеренное значение: Угол фазного вектора VG, измеренный\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой."]
["ТН","ϕ UАВ",20390,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Измеренное значение (расчетное): Угол фазного вектора UAB\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой."]
["ТН","ϕ UА",20392,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Измеренное значение (расчетное): Угол фазного вектора VL1\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой."]
["ТН","ϕ UВС",20394,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Измеренное значение (расчетное): Угол фазного вектора UBC\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой."]
["ТН","ϕ UВ",20396,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Измеренное значение (расчетное): Угол фазного вектора UB\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой."]
["ТН","ϕ UСА",20398,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Измеренное значение (расчетное): Угол фазного вектора VL31\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой."]
["ТН","ϕ UС",20400,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Измеренное значение (расчетное): Угол фазного вектора VL3\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой."]
["ТН","ϕ U0",20402,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Измеренное значение (расчетное): Угол в системе нулевой последовательности\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой."]
["ТН","ϕ UA",20404,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Измеренное значение (расчетное): Угол в системе положительной последовательности\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой."]
["ТН","ϕ UB",20406,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Измеренное значение (расчетное): Угол в системе отрицательной последовательности\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой."]
["ТН","UА  КНИ",20408,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение (расчетное): VL1 - Коэффициéнт нелинéйных искажéний"]
["ТН","UAB КНИ",20410,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение (расчетное): U12 - Коэффициéнт нелинéйных искажéний"]
["ТН","UВ КНИ",20412,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение (расчетное): UB - Коэффициéнт нелинéйных искажéний"]
["ТН","UВС КНИ",20414,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение (расчетное): U23 - Коэффициéнт нелинéйных искажéний"]
["ТН","UС КНИ",20416,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение (расчетное): VL3 - Коэффициéнт нелинéйных искажéний"]
["ТН","UСА КНИ",20418,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение (расчетное): V31 - Коэффициéнт нелинéйных искажéний"]
["ТН","%UА  КНИ",20420,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Измеренное значение (расчетное): VL1 - Коэффициéнт нелинéйных искажéний/поверхностная волна "]
["ТН","%UAB КНИ",20422,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Измеренное значение (расчетное): U12 - Коэффициéнт нелинéйных искажéний/поверхностная волна "]
["ТН","%UВ КНИ",20424,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Измеренное значение (расчетное): UB - Коэффициéнт нелинéйных искажéний/поверхностная волна "]
["ТН","%UВС КНИ",20426,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Измеренное значение (расчетное): U23 - Коэффициéнт нелинéйных искажéний/поверхностная волна "]
["ТН","%UС КНИ",20428,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Измеренное значение (расчетное): VL3 - Коэффициéнт нелинéйных искажéний/поверхностная волна "]
["ТН","%UСА КНИ",20430,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Измеренное значение (расчетное): V31 - Коэффициéнт нелинéйных искажéний/поверхностная волна "]
["ТН","UX расч СКЗ",20432,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное (рассчитанное) значение: VG (СКЗ)"]
["ТН","VX изм СКЗ",20434,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение (измеренное): VX измеренное (СКЗ)"]
["ТН","UА СКЗ",20436,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.А (СКЗ)"]
["ТН","UАВ СКЗ",20438,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение: Линейное напряжение UAB (СКЗ)"]
["ТН","UВ СКЗ",20440,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.В (СКЗ)"]
["ТН","UВС СКЗ",20442,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение: Линейное напряжение (СКЗ)"]
["ТН","UС СКЗ",20444,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.С (СКЗ)"]
["ТН","UСА СКЗ",20446,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение: Линейное напряжение UСА (СКЗ)"]
["ТН","%(U2/U1)",20450,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Измеренное значение (расчетное): %U2/U1 если по час. стрелке,  %U1/U2 если против час. стрелки"]
["ТН","f макс",21002,2,"4","Float IEE754","Word 0","Гц","Максимальное значение частоты"]
["ТН","f min ",21004,2,"4","Float IEE754","Word 0","Гц","Минимальное значение частоты"]
["ТН","U 1 макс ",21044,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Максимальное значение симметричной составляющей прямой последовательности(первичный)"]
["ТН","U1 min ",21046,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Минимальное значение симметричной составляющей прямой последовательности(первичный)"]
["ТН","U 2 макс ",21050,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Максимальное  значение симметричной составляющей обратной последовательности(первичный)"]
["ТН","U2 min ",21052,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Минимальное  значение симметричной составляющей обратной последовательности(первичный)"]
["ТН","дельта фи",21126,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Рассчитанное значение: Выброс вектора"]
["ТН","df/dt",21128,2,"4","Float IEE754","Word 0","Гц/с","Рассчитанное значение: Скорость изменения частоты."]
["ТН","VG расч макс СКЗ",21498,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение (расчетное): максимальное значение VG (СКЗ)"]
["ТН","VG расч мин  СКЗ",21500,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение (расчетное): минимальное значение VG  (СКЗ)"]
["ТН","VX изм макс СКЗ",21504,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение: максимальное значение VG (СКЗ)"]
["ТН","VX изм мин  СКЗ",21506,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение: минимальное значение VG  (СКЗ)"]
["ТН","UАВ ср_ СКЗ",21508,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Среднее значение UАВ (СКЗ)"]
["ТН","UАВ макс СКЗ",21510,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Максимальное значение UАВ (СКЗ)"]
["ТН","UАВ min  СКЗ",21512,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Минимальное значение UАВ (СКЗ)"]
["ТН","UА ср_ СКЗ",21514,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Среднее значение UА (СКЗ)"]
["ТН","UА макс СКЗ",21516,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Максимальное значение UА (СКЗ)"]
["ТН","UА min  СКЗ",21518,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Минимальное значение UА  (СКЗ)"]
["ТН","UВС ср_ СКЗ",21520,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Среднее значение UВС (СКЗ)"]
["ТН","UВС макс СКЗ",21522,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Максимальное значение UВС (СКЗ)"]
["ТН","UВС min  СКЗ",21524,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Минимальное значение UВС  (СКЗ)"]
["ТН","UВ ср_ СКЗ",21526,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Среднее значение UВ (СКЗ)"]
["ТН","UВ макс СКЗ",21528,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Максимальное значение UВ (СКЗ)"]
["ТН","UВ min  СКЗ",21530,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Минимальное значение UВ  (СКЗ)"]
["ТН","UСА ср_ СКЗ",21532,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Среднее значение UСА (СКЗ)"]
["ТН","UСА макс СКЗ",21534,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Максимальное значение UСА (СКЗ)"]
["ТН","UСА min  СКЗ",21536,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Минимальное значение UСА  (СКЗ)"]
["ТН","UС ср_ СКЗ",21538,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Среднее значение UС (СКЗ)"]
["ТН","UС макс СКЗ",21540,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Максимальное значение UС (СКЗ)"]
["ТН","UС min  СКЗ",21542,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Минимальное значение UС  (СКЗ)"]
["ТН","%(UB/UA) макс",21552,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Измеренное значение (расчетное): максимальное значение %U2/U1"]
["ТН","%(UB/UA) мин",21554,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Измеренное значение (расчетное): минимальное значение %U2/U1 "]
["ТН - значение неисправности","f",50128,2,"4","Float IEE754","Word 0","Гц","Измеренное значение: Частота , по данным регистратора неисправностей"]
["ТН - значение неисправности","UАВ ",50130,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение: Линейное напряжение UAB (первичный) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТН - значение неисправности","UВС ",50132,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение: Линейное напряжение (первичный) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТН - значение неисправности","UСА ",50134,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение: Линейное напряжение UСА (первичный) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТН - значение неисправности","UА ",50136,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.А (первичный) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТН - значение неисправности","UВ ",50138,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.В (первичный) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТН - значение неисправности","UС ",50140,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.С (первичный) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТН - значение неисправности","VX изм ",50142,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение (измеренное): VX измеренное (первичный) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТН - значение неисправности","U0 ",50146,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Рассчитанное значение: Нулевое напряжение симметричной составляющей(первичный) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТН - значение неисправности","U 1 ",50148,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Рассчитанное значение симметричной составляющей прямой последовательности(первичный) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТН - значение неисправности","U 2 ",50150,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Рассчитанное значение симметричной составляющей обратной последовательности(первичный) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТН - значение неисправности","UX расч ",50162,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное (рассчитанное) значение: VG (первичный) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТН - значение неисправности","ϕ VG расч",50386,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Измеренное значение (расчетное): Угол фазного вектора VG, рассчитанный\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой. , по данным регистратора неисправностей"]
["ТН - значение неисправности","ϕ VG изм",50388,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Измеренное значение: Угол фазного вектора VG, измеренный\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой. , по данным регистратора неисправностей"]
["ТН - значение неисправности","ϕ UАВ",50390,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Измеренное значение (расчетное): Угол фазного вектора UAB\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой. , по данным регистратора неисправностей"]
["ТН - значение неисправности","ϕ UА",50392,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Измеренное значение (расчетное): Угол фазного вектора VL1\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой. , по данным регистратора неисправностей"]
["ТН - значение неисправности","ϕ UВС",50394,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Измеренное значение (расчетное): Угол фазного вектора UBC\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой. , по данным регистратора неисправностей"]
["ТН - значение неисправности","ϕ UВ",50396,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Измеренное значение (расчетное): Угол фазного вектора UB\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой. , по данным регистратора неисправностей"]
["ТН - значение неисправности","ϕ UСА",50398,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Измеренное значение (расчетное): Угол фазного вектора VL31\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой. , по данным регистратора неисправностей"]
["ТН - значение неисправности","ϕ UС",50400,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Измеренное значение (расчетное): Угол фазного вектора VL3\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой. , по данным регистратора неисправностей"]
["ТН - значение неисправности","UX расч СКЗ",50432,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное (рассчитанное) значение: VG (СКЗ) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТН - значение неисправности","VX изм СКЗ",50434,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение (измеренное): VX измеренное (СКЗ) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТН - значение неисправности","UА СКЗ",50436,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.А (СКЗ) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТН - значение неисправности","UАВ СКЗ",50438,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение: Линейное напряжение UAB (СКЗ) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТН - значение неисправности","UВ СКЗ",50440,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.В (СКЗ) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТН - значение неисправности","UВС СКЗ",50442,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение: Линейное напряжение (СКЗ) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТН - значение неисправности","UС СКЗ",50444,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение: Напряжение между фазой и нейтралью ф.С (СКЗ) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТН - значение неисправности","UСА СКЗ",50446,2,"4","Float IEE754","Word 0","В","Измеренное значение: Линейное напряжение UСА (СКЗ) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТН - значение неисправности","дельта фи",51126,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Рассчитанное значение: Выброс вектора , по данным регистратора неисправностей"]
["ТН - значение неисправности","df/dt",51128,2,"4","Float IEE754","Word 0","Гц/с","Рассчитанное значение: Скорость изменения частоты. , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ","Iф.А ",20100,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение: фазный ток (первичный)"]
["ТТ","Iф.В ",20102,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение: фазный ток (первичный)"]
["ТТ","Iф.С ",20104,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение: фазный ток (первичный)"]
["ТТ","3Iо изм ",20106,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение (измеренное): 3Iо (первичный)"]
["ТТ","I0 ",20114,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Рассчитанное значение: Нулевой ток (первичный)"]
["ТТ","I1 ",20116,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Рассчитанное значение: Ток прямой последовательности чередования фаз (первичный)"]
["ТТ","I2 ",20118,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Рассчитанное значение: Ток обратной последовательности (первичный)"]
["ТТ","Iф.А H2 ",20120,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Измеренное значение: 2-я гармоника/1-я гармоника Iф.А"]
["ТТ","Iф.В H2 ",20122,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Измеренное значение: 2-я гармоника/1-я гармоника тока Iф.В"]
["ТТ","Iф.С H2 ",20124,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Измеренное значение: 2-я гармоника/1-я гармоника Iф.С"]
["ТТ","3I H2 изм",20126,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Измеренное значение. 2-я гармоника/1-я гармоника тока на землю (измеренное)"]
["ТТ","3Iо расч ",20160,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Рассчитанное значение: 3Iо (первичный)"]
["ТТ","расч 3Iо фи",20200,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Рассчитанное значение: Угол фазного вектора расчетного значения тока на землю Iо\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой."]
["ТТ","изм 3Iо фи",20202,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Измеренное значение: Угол фазного вектора измеренного значения тока на землю Iо\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой."]
["ТТ","фи Iф.А",20204,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Рассчитанное значение: Угол фазного вектора Iф.А\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой."]
["ТТ","фи Iф.В",20206,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Рассчитанное значение: Угол фазного вектора Iф.В\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой."]
["ТТ","фи Iф.С",20208,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Рассчитанное значение: Угол фазного вектора Iф.С\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой."]
["ТТ","Iф.А КНИ",20210,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.А"]
["ТТ","Iф.В КНИ",20212,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.В"]
["ТТ","Iф.С КНИ",20214,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.С"]
["ТТ","%Iф.А КНИ",20216,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Рассчитанное значение: Полные нелинейные искажения Iф.А"]
["ТТ","%Iф.В КНИ",20218,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Рассчитанное значение: Полные нелинейные искажения Iф.В"]
["ТТ","%Iф.С КНИ",20220,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Рассчитанное значение: Полные нелинейные искажения Iф.С"]
["ТТ","Iф.А СКЗ",20316,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)"]
["ТТ","Iф.В СКЗ",20318,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)"]
["ТТ","Iф.С СКЗ",20320,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)"]
["ТТ","3Iо изм СКЗ",20322,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение (измеренное): 3Iо (СКЗ)"]
["ТТ","3Iо расч СКЗ",20324,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Рассчитанное значение: 3Iо (СКЗ)"]
["ТТ","%(I2/I1)",20376,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Рассчитанное значение: I2/I1, последовательность фаз будет учтена автоматически."]
["ТТ","ϕ I0",20378,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Измеренное значение (расчетное): Угол в системе нулевой последовательности\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой."]
["ТТ","ϕ I1",20380,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Измеренное значение (расчетное): Угол в системе положительной последовательности\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой."]
["ТТ","ϕ I2",20382,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Измеренное значение (расчетное): Угол в системе отрицательной последовательности\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой."]
["ТТ","3I H2 рсч",20500,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Рассчитанное значение. 2-я гармоника/1-я гармоника тока на землю (расчетное)"]
["ТТ","I1 макс ",21074,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Максимальный ток положительной последовательности фаз (первичный)"]
["ТТ","I1 min ",21076,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Минимальный ток положительной последовательности фаз (первичный)"]
["ТТ","I2 макс ",21080,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Максимальный ток обратной последовательности (первичный)"]
["ТТ","I2 min  ",21082,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Минимальное значение тока обратной последовательности (первичный)"]
["ТТ","Iф.А ср_ СКЗ",21130,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Среднее значение Iф.А (СКЗ)"]
["ТТ","Iф.В ср_ СКЗ",21132,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Среднее значение Iф.В (СКЗ)"]
["ТТ","Iф.С ср_ СКЗ",21134,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Среднее значение Iф.С (СКЗ)"]
["ТТ","Iф.А макс СКЗ",21136,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Максимальное значение Iф.А (СКЗ)"]
["ТТ","Iф.В макс СКЗ",21138,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Максимальное значение Iф.В (СКЗ)"]
["ТТ","Iф.С макс СКЗ",21140,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Максимальное значение Iф.С (СКЗ)"]
["ТТ","Iф.А min  СКЗ",21142,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Минимальное значение Iф.А  (СКЗ)"]
["ТТ","Iф.В min  СКЗ",21144,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Минимальное значение Iф.В  (СКЗ)"]
["ТТ","Iф.С min  СКЗ",21146,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Минимальное значение Iф.С  (СКЗ)"]
["ТТ","3I H2 изм мкс",21222,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Измеренное значение. Максимальный коэффициент 2-й гармоники к базе тока на землю (измеренный)"]
["ТТ","3I H2 изм мин ",21224,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Измеренное значение. Минимальный коэффициент 2-й гармоники к базе тока на землю (измеренный)"]
["ТТ","Iф.А H2 макс",21228,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Максимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой  Iф.А"]
["ТТ","Iф.А H2 min",21230,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Минимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой Iф.А"]
["ТТ","Iф.В H2 макс",21234,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Максимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой  Iф.В"]
["ТТ","Iф.В H2 min",21236,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Минимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой Iф.В"]
["ТТ","Iф.С H2 макс",21240,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Максимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой  Iф.С"]
["ТТ","Iф.С H2 min",21242,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Максимальное соотношение между второй гармоникой и минимальным значением первой гармоники Iф.С"]
["ТТ","3Iо расч макс СКЗ",21456,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение (расчетное): максимальное значение 3Iо (СКЗ)"]
["ТТ","3Iо расч мин  СКЗ",21458,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение (расчетное): минимальное значение 3Iо  (СКЗ)"]
["ТТ","3Iо изм макс СКЗ",21462,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение: максимальное значение 3Iо (СКЗ)"]
["ТТ","3Iо изм мин  СКЗ",21464,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение: минимальное значение 3Iо  (СКЗ)"]
["ТТ","%(I2/I1) макс",21468,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Рассчитанное значение: I2/I1, максимальное значение, последовательность фаз будет учтена автоматически."]
["ТТ","%(I2/I1) мин",21470,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Рассчитанное значение: I2/I1, минимальное значение, последовательность фаз будет учтена автоматически."]
["ТТ","3I H2 расч мкс",21774,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Рассчитанное значение. Максимальный коэффициент 2-й гармоники к базе тока на землю (расчетный)"]
["ТТ","3I H2 расч мин",21776,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","3I H2 расч мин"]
["ТТ","Пик IL1 (нагрузка)",21784,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Пиковое значение Iф.A, среднеквадратичное значение"]
["ТТ","Пик IL2 (нагрузка)",21786,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Пиковое значение Iф.B, среднеквадратичное значение"]
["ТТ","Пик IL3 (нагрузка)",21788,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Пиковое значение Iф.C, среднеквадратичное значение"]
["ТТ - значение неисправности","Iф.А ",50100,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение: фазный ток (первичный) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","Iф.В ",50102,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение: фазный ток (первичный) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","Iф.С ",50104,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение: фазный ток (первичный) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","3Iо изм ",50106,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение (измеренное): 3Iо (первичный) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","I0 ",50114,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Рассчитанное значение: Нулевой ток (первичный) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","I1 ",50116,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Рассчитанное значение: Ток прямой последовательности чередования фаз (первичный) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","I2 ",50118,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Рассчитанное значение: Ток обратной последовательности (первичный) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","Iф.А H2 ",50120,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Измеренное значение: 2-я гармоника/1-я гармоника Iф.А , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","Iф.В H2 ",50122,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Измеренное значение: 2-я гармоника/1-я гармоника тока Iф.В , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","Iф.С H2 ",50124,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Измеренное значение: 2-я гармоника/1-я гармоника Iф.С , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","3I H2 изм",50126,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Измеренное значение. 2-я гармоника/1-я гармоника тока на землю (измеренное) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","3Iо расч ",50160,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Рассчитанное значение: 3Iо (первичный) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","расч 3Iо фи",50200,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Рассчитанное значение: Угол фазного вектора расчетного значения тока на землю Iо\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой. , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","изм 3Iо фи",50202,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Измеренное значение: Угол фазного вектора измеренного значения тока на землю Iо\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой. , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","фи Iф.А",50204,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Рассчитанное значение: Угол фазного вектора Iф.А\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой. , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","фи Iф.В",50206,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Рассчитанное значение: Угол фазного вектора Iф.В\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой. , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","фи Iф.С",50208,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Рассчитанное значение: Угол фазного вектора Iф.С\\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой. , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","Iф.А СКЗ",50316,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение: фазный ток (СКЗ) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","Iф.В СКЗ",50318,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение: фазный ток (СКЗ) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","Iф.С СКЗ",50320,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение: фазный ток (СКЗ) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","3Iо изм СКЗ",50322,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Измеренное значение (измеренное): 3Iо (СКЗ) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","3Iо расч СКЗ",50324,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Рассчитанное значение: 3Iо (СКЗ) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","%(I2/I1)",50376,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Рассчитанное значение: I2/I1, последовательность фаз будет учтена автоматически. , по данным регистратора неисправностей"]
["ТТ - значение неисправности","3I H2 рсч",50500,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Рассчитанное значение. 2-я гармоника/1-я гармоника тока на землю (расчетное) , по данным регистратора неисправностей"]
["ТепМод","Исп теплов_ емк_",20110,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Измеренное значение: Использованная тепловая емкость"]
["ТепМод","Вр_ до откл_",20112,2,"4","Float IEE754","Word 0","с","Измеренное значение (расчетное/измеренное): Оставшееся время до отключения модуля тепловой перегрузки"]
["ТепМод","Макс_ тепл_ емк_",21086,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Максимальное значение тепловой емкости"]
["ТепМод - значение неисправности","Исп теплов_ емк_",50110,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Измеренное значение: Использованная тепловая емкость , по данным регистратора неисправностей"]
["ТепМод - значение неисправности","Вр_ до откл_",50112,2,"4","Float IEE754","Word 0","с","Измеренное значение (расчетное/измеренное): Оставшееся время до отключения модуля тепловой перегрузки , по данным регистратора неисправностей"]

{"sheet":"causeOfTrip","index":5,"n_rows":61,"n_cols":3,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["COT modules","COT Code","COT description"]
[null,1,"NORM"]
["AnaP[1]",1001]
["AnaP[2]",1002]
["AnaP[3]",1003]
["AnaP[4]",1004]
["3Iо[1]",1201]
["3Iо[2]",1202]
["3Iо[3]",1203]
["3Iо[4]",1204]
["ВншЗащ[1]",1306]
["ВншЗащ[2]",1307]
["ВншЗащ[3]",1308]
["ВншЗащ[4]",1309]
["Зависимое отключение",1310]
["f[1]",1401]
["f[2]",1402]
["f[3]",1403]
["f[4]",1404]
["f[5]",1405]
["f[6]",1406]
["df/dt",1407]
["дельта фи",1408]
["LVRT[1]",2501]
["LVRT[2]",2502]
["I2>[1]",2901]
["I2>[2]",2902]
["U 012[1]",3001]
["U 012[2]",3002]
["U 012[3]",3003]
["U 012[4]",3004]
["U 012[5]",3005]
["U 012[6]",3006]
["I[1]",3201]
["I[2]",3202]
["I[3]",3203]
["I[4]",3204]
["I[5]",3205]
["I[6]",3206]
["ЗПЭ[1]",3401]
["ЗПЭ[2]",3402]
["ЗПЭ[3]",3403]
["ЗПЭ[4]",3404]
["ЗПЭ[5]",3405]
["ЗПЭ[6]",3406]
["Pr",3407]
["Qr",3408]
["КМ[1]",3501]
["КМ[2]",3502]
["Q->&U<",3601]
["ТепМод",3801]
["VG[1]",4001]
["VG[2]",4002]
["КН[1]",4101]
["КН[2]",4102]
["КН[3]",4103]
["КН[4]",4104]
["КН[5]",4105]
["КН[6]",4106]
["HVRT[1]",4107]
["HVRT[2]",4108]