{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Version","State","Adjust","Command","Measure","causeOfTrip"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Version","index":0,"n_rows":2,"n_cols":2,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Handoff","SW-Version"]
[61792,"3.10.a"]

{"sheet":"State","index":1,"n_rows":1388,"n_cols":9,"rows_kept":1388,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Module","Subgroup names","Start register","No. of Registers","Function code","Format","Bit Mask / (Bit position)","Unit","Description"]
["3I0[1]","ZewBlk1-We",15,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["3I0[1]","ZewBlk2-We",15,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["3I0[1]","ZewBlk KmdWył-We",15,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["3I0[1]","ZewBlk Zwr-We",15,1,"3","Bit","0x8","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne."]
["3I0[1]","Aktywny",15,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Aktywny"]
["3I0[1]","ZewBlk",15,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["3I0[1]","ZewBlk Zwr",15,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne."]
["3I0[1]","Blk KmdWył",15,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["3I0[1]","ZewBlk KmdWył",15,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["3I0[1]","Blokada IH2 3I0",15,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Blokada od udar (inrush)."]
["3I0[1]","Pobudzenie",15,1,"3","Bit","0x400","-","Sygnał: przekroczono próg alarmu."]
["3I0[1]","Wyłącz (*)",15,1,"3","Bit","0x800","-","Sygnał: Wyłącz."]
["3I0[1]","KmdWył (*)",15,1,"3","Bit","0x1000","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["3I0[2]","ZewBlk1-We",16,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["3I0[2]","ZewBlk2-We",16,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["3I0[2]","ZewBlk KmdWył-We",16,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["3I0[2]","ZewBlk Zwr-We",16,1,"3","Bit","0x8","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne."]
["3I0[2]","Aktywny",16,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Aktywny"]
["3I0[2]","ZewBlk",16,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["3I0[2]","ZewBlk Zwr",16,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne."]
["3I0[2]","Blk KmdWył",16,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["3I0[2]","ZewBlk KmdWył",16,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["3I0[2]","Blokada IH2 3I0",16,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Blokada od udar (inrush)."]
["3I0[2]","Pobudzenie",16,1,"3","Bit","0x400","-","Sygnał: przekroczono próg alarmu."]
["3I0[2]","Wyłącz (*)",16,1,"3","Bit","0x800","-","Sygnał: Wyłącz."]
["3I0[2]","KmdWył (*)",16,1,"3","Bit","0x1000","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["3I0[3]","ZewBlk1-We",17,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["3I0[3]","ZewBlk2-We",17,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["3I0[3]","ZewBlk KmdWył-We",17,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["3I0[3]","ZewBlk Zwr-We",17,1,"3","Bit","0x8","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne."]
["3I0[3]","Aktywny",17,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Aktywny"]
["3I0[3]","ZewBlk",17,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["3I0[3]","ZewBlk Zwr",17,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne."]
["3I0[3]","Blk KmdWył",17,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["3I0[3]","ZewBlk KmdWył",17,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["3I0[3]","Blokada IH2 3I0",17,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Blokada od udar (inrush)."]
["3I0[3]","Pobudzenie",17,1,"3","Bit","0x400","-","Sygnał: przekroczono próg alarmu."]
["3I0[3]","Wyłącz (*)",17,1,"3","Bit","0x800","-","Sygnał: Wyłącz."]
["3I0[3]","KmdWył (*)",17,1,"3","Bit","0x1000","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["3I0[4]","ZewBlk1-We",18,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["3I0[4]","ZewBlk2-We",18,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["3I0[4]","ZewBlk KmdWył-We",18,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["3I0[4]","ZewBlk Zwr-We",18,1,"3","Bit","0x8","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne."]
["3I0[4]","Aktywny",18,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Aktywny"]
["3I0[4]","ZewBlk",18,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["3I0[4]","ZewBlk Zwr",18,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne."]
["3I0[4]","Blk KmdWył",18,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["3I0[4]","ZewBlk KmdWył",18,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["3I0[4]","Blokada IH2 3I0",18,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Blokada od udar (inrush)."]
["3I0[4]","Pobudzenie",18,1,"3","Bit","0x400","-","Sygnał: przekroczono próg alarmu."]
["3I0[4]","Wyłącz (*)",18,1,"3","Bit","0x800","-","Sygnał: Wyłącz."]
["3I0[4]","KmdWył (*)",18,1,"3","Bit","0x1000","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["3U0[1]","ZewBlk1-We",32,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["3U0[1]","ZewBlk2-We",32,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["3U0[1]","ZewBlk KmdWył-We",32,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["3U0[1]","Aktywny",32,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["3U0[1]","ZewBlk",32,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["3U0[1]","Blk KmdWył",32,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["3U0[1]","ZewBlk KmdWył",32,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["3U0[1]","Pobudzenie",32,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Pobudzenie od stopnia kontroli wartości napięcia zerowego."]
["3U0[1]","Wyłącz (*)",32,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Wyłącz."]
["3U0[1]","KmdWył (*)",32,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["3U0[2]","ZewBlk1-We",33,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["3U0[2]","ZewBlk2-We",33,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["3U0[2]","ZewBlk KmdWył-We",33,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["3U0[2]","Aktywny",33,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["3U0[2]","ZewBlk",33,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["3U0[2]","Blk KmdWył",33,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["3U0[2]","ZewBlk KmdWył",33,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["3U0[2]","Pobudzenie",33,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Pobudzenie od stopnia kontroli wartości napięcia zerowego."]
["3U0[2]","Wyłącz (*)",33,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Wyłącz."]
["3U0[2]","KmdWył (*)",33,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["Delta phi","ZewBlk1-We",249,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["Delta phi","ZewBlk2-We",249,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["Delta phi","ZewBlk KmdWył-We",249,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["Delta phi","Aktywny",249,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["Delta phi","ZewBlk",249,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["Delta phi","Blk KmdWył",249,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["Delta phi","ZewBlk KmdWył",249,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["Delta phi","Pobudzenie",249,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["Delta phi","Wyłącz (*)",249,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Wyłącz."]
["Delta phi","KmdWył (*)",249,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["Delta phi","Blk Od U<",249,1,"3","Bit","0x400","-","Sygnał: Moduł blokowany przez podnapięcie"]
["ExP[1]","ZewBlk1-We",49,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["ExP[1]","ZewBlk2-We",49,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["ExP[1]","ZewBlk KmdWył-We",49,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["ExP[1]","Pobudzenie-We",49,1,"3","Bit","0x8","-","Stan wejścia modułu: Pobudzenie"]
["ExP[1]","Wyłącz-We",49,1,"3","Bit","0x10","-","Stan wejścia modułu: Wyłącz"]
["ExP[1]","Aktywny",49,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Aktywny"]
["ExP[1]","ZewBlk",49,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["ExP[1]","Blk KmdWył",49,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["ExP[1]","ZewBlk KmdWył",49,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["ExP[1]","Pobudzenie",49,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Pobudzenie"]
["ExP[1]","Wyłącz (*)",49,1,"3","Bit","0x400","-","Sygnał: Wyłącz"]
["ExP[1]","KmdWył (*)",49,1,"3","Bit","0x800","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["ExP[2]","ZewBlk1-We",50,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["ExP[2]","ZewBlk2-We",50,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["ExP[2]","ZewBlk KmdWył-We",50,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["ExP[2]","Pobudzenie-We",50,1,"3","Bit","0x8","-","Stan wejścia modułu: Pobudzenie"]
["ExP[2]","Wyłącz-We",50,1,"3","Bit","0x10","-","Stan wejścia modułu: Wyłącz"]
["ExP[2]","Aktywny",50,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Aktywny"]
["ExP[2]","ZewBlk",50,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["ExP[2]","Blk KmdWył",50,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["ExP[2]","ZewBlk KmdWył",50,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["ExP[2]","Pobudzenie",50,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Pobudzenie"]
["ExP[2]","Wyłącz (*)",50,1,"3","Bit","0x400","-","Sygnał: Wyłącz"]
["ExP[2]","KmdWył (*)",50,1,"3","Bit","0x800","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["ExP[3]","ZewBlk1-We",51,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["ExP[3]","ZewBlk2-We",51,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["ExP[3]","ZewBlk KmdWył-We",51,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["ExP[3]","Pobudzenie-We",51,1,"3","Bit","0x8","-","Stan wejścia modułu: Pobudzenie"]
["ExP[3]","Wyłącz-We",51,1,"3","Bit","0x10","-","Stan wejścia modułu: Wyłącz"]
["ExP[3]","Aktywny",51,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Aktywny"]
["ExP[3]","ZewBlk",51,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["ExP[3]","Blk KmdWył",51,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["ExP[3]","ZewBlk KmdWył",51,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["ExP[3]","Pobudzenie",51,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Pobudzenie"]
["ExP[3]","Wyłącz (*)",51,1,"3","Bit","0x400","-","Sygnał: Wyłącz"]
["ExP[3]","KmdWył (*)",51,1,"3","Bit","0x800","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["ExP[4]","ZewBlk1-We",52,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["ExP[4]","ZewBlk2-We",52,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["ExP[4]","ZewBlk KmdWył-We",52,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["ExP[4]","Pobudzenie-We",52,1,"3","Bit","0x8","-","Stan wejścia modułu: Pobudzenie"]
["ExP[4]","Wyłącz-We",52,1,"3","Bit","0x10","-","Stan wejścia modułu: Wyłącz"]
["ExP[4]","Aktywny",52,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Aktywny"]
["ExP[4]","ZewBlk",52,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["ExP[4]","Blk KmdWył",52,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["ExP[4]","ZewBlk KmdWył",52,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["ExP[4]","Pobudzenie",52,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Pobudzenie"]
["ExP[4]","Wyłącz (*)",52,1,"3","Bit","0x400","-","Sygnał: Wyłącz"]
["ExP[4]","KmdWył (*)",52,1,"3","Bit","0x800","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["Gen Przeb Sin","ZewBlk1-We",1012,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["Gen Przeb Sin","Wymuś Stan Poawar-We",1012,1,"3","Bit","0x2","-","Stan wejścia modułu:Wymuś stan poawaryjny. Przerwij symulację."]
["Gen Przeb Sin","Praca",1012,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: trwa symulacja wartości mierzonej"]
["Gen Przeb Sin","Stan",1012,1,"3","Bit","0xe0","-","Sygnał: Stany generowania fali: 0=Wył, 1=PrzedZwa, 2=Zwarcie, 3=PoZwarciu, 4=ZerowWst"]
["Gen Przeb Sin","Zewn. ur. symulacji-We",1012,1,"3","Bit","0x100","-","Stan wejścia modułu:Zewnętrzne uruchomienie symulacji błędu (z zastosowaniem parametrów testowych)"]
["Gen Przeb Sin","ZewBlk2-We",1012,1,"3","Bit","0x200","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["Gen Przeb Sin","Uruchomienie ręczne",1012,1,"3","Bit","0x400","-","Symulacja zwarcia została uruchomiona ręcznie."]
["Gen Przeb Sin","Zatrzymanie ręczne",1012,1,"3","Bit","0x800","-","Symulacja zwarcia została zatrzymana ręcznie."]
["Gen Przeb Sin","Uruchomiona",1012,1,"3","Bit","0x1000","-","Symulacja zwarcia została uruchomiona."]
["Gen Przeb Sin","Zatrzymana",1012,1,"3","Bit","0x2000","-","Symulacja zwarcia została zatrzymana."]
["HVRT[1]","ZewBlk1-We",298,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["HVRT[1]","ZewBlk2-We",298,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["HVRT[1]","ZewBlk KmdWył-We",298,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["HVRT[1]","Aktywny",298,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["HVRT[1]","ZewBlk",298,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["HVRT[1]","Pobudzenie",298,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["HVRT[1]","Pobudzenie L1",298,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L1."]
["HVRT[1]","Pobudzenie L3",298,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L2."]
["HVRT[1]","Pobudzenie L3",298,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L3."]
["HVRT[1]","Wyłącz (*)",298,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Wyłącz."]
["HVRT[1]","Wyłącz L1 (*)",298,1,"3","Bit","0x400","-","Sygnał: Wyłącz fazę L1."]
["HVRT[1]","Wyłącz L2 (*)",298,1,"3","Bit","0x800","-","Sygnał: Wyłącz fazę L2."]
["HVRT[1]","Wyłącz L3 (*)",298,1,"3","Bit","0x1000","-","Sygnał: Wyłącz fazę L3."]
["HVRT[1]","KmdWył (*)",298,1,"3","Bit","0x2000","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["HVRT[1]","Blk KmdWył",298,1,"3","Bit","0x4000","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["HVRT[1]","ZewBlk KmdWył",298,1,"3","Bit","0x8000","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["HVRT[2]","ZewBlk1-We",299,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["HVRT[2]","ZewBlk2-We",299,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["HVRT[2]","ZewBlk KmdWył-We",299,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["HVRT[2]","Aktywny",299,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["HVRT[2]","ZewBlk",299,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["HVRT[2]","Pobudzenie",299,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["HVRT[2]","Pobudzenie L1",299,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L1."]
["HVRT[2]","Pobudzenie L3",299,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L2."]
["HVRT[2]","Pobudzenie L3",299,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L3."]
["HVRT[2]","Wyłącz (*)",299,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Wyłącz."]
["HVRT[2]","Wyłącz L1 (*)",299,1,"3","Bit","0x400","-","Sygnał: Wyłącz fazę L1."]
["HVRT[2]","Wyłącz L2 (*)",299,1,"3","Bit","0x800","-","Sygnał: Wyłącz fazę L2."]
["HVRT[2]","Wyłącz L3 (*)",299,1,"3","Bit","0x1000","-","Sygnał: Wyłącz fazę L3."]
["HVRT[2]","KmdWył (*)",299,1,"3","Bit","0x2000","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["HVRT[2]","Blk KmdWył",299,1,"3","Bit","0x4000","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["HVRT[2]","ZewBlk KmdWył",299,1,"3","Bit","0x8000","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["I2>[1]","ZewBlk1-We",82,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["I2>[1]","ZewBlk2-We",82,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["I2>[1]","ZewBlk KmdWył-We",82,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["I2>[1]","Aktywny",82,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["I2>[1]","ZewBlk",82,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["I2>[1]","Blk KmdWył",82,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["I2>[1]","ZewBlk KmdWył",82,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["I2>[1]","Pobudzenie",82,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Pobudzenie od składowa przeciwna---odwrotna kolejność faz."]
["I2>[1]","Wyłącz (*)",82,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Wyłącz."]
["I2>[1]","KmdWył (*)",82,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["I2>[2]","ZewBlk1-We",83,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["I2>[2]","ZewBlk2-We",83,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["I2>[2]","ZewBlk KmdWył-We",83,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["I2>[2]","Aktywny",83,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["I2>[2]","ZewBlk",83,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["I2>[2]","Blk KmdWył",83,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["I2>[2]","ZewBlk KmdWył",83,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["I2>[2]","Pobudzenie",83,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Pobudzenie od składowa przeciwna---odwrotna kolejność faz."]
["I2>[2]","Wyłącz (*)",83,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Wyłącz."]
["I2>[2]","KmdWył (*)",83,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["IH2","ZewBlk1-We",22,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["IH2","ZewBlk2-We",22,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["IH2","Aktywny",22,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Aktywny"]
["IH2","ZewBlk",22,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["IH2","Blk L1",22,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Faza L1 zablokowana."]
["IH2","Blk L2",22,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Faza L2 zablokowana."]
["IH2","Blk L3",22,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Faza L3 zablokowana."]
["IH2","Blk 3I0 Mierz",22,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Blokada modułu zabezpieczenia ziemnozwarciowego (zmierzony prąd doziemny 3I0)."]
["IH2","Blk Trójfaz",22,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Jeśli udar zostanie wykryty w co najmniej jednej fazie - komenda wyłącz zostanie zablokowana."]
["IH2","Blk 3I0 Obl",22,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Blokada modułu zabezpieczenia ziemnozwarciowego (obliczony prąd doziemny 3I0)."]
["IRIG-B","IRIG-B aktywne",148,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Jeśli nie ma prawidłowego sygnału IRIG-B przez 60 sekund, wejście IRIG-B jest uważane za nieaktywne."]
["IRIG-B","Stan wysoki-niski odwrócony",148,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: stan wysoki i niski sygnałów IRIG-B są odwrócone. NIE oznacza to, że podłączenie przewodów jest nieprawidłowe. Jeśli podłączenie przewodów jest nieprawidłowe, sygnał IRIG-B nie będzie wykrywany."]
["I[1]","ZewBlk1-We",3,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["I[1]","ZewBlk2-We",3,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["I[1]","ZewBlk KmdWył-We",3,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["I[1]","ZewBlk Zwr-We",3,1,"3","Bit","0x8","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne."]
["I[1]","Aktywny",3,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Aktywny"]
["I[1]","ZewBlk",3,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["I[1]","ZewBlk Zwr",3,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne."]
["I[1]","Blk KmdWył",3,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["I[1]","ZewBlk KmdWył",3,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["I[1]","Blk od IH2",3,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Blokowanie komendy wyłącz od udar prądu."]
["I[1]","Pobudzenie L1",4,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L1."]
["I[1]","Pobudzenie L2",4,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L2."]
["I[1]","Pobudzenie L3",4,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L3."]
["I[1]","Pobudzenie",4,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Pobudzenie. "]
["I[1]","Wyłącz L1 (*)",4,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Wyłącz fazę L1."]
["I[1]","Wyłącz L2 (*)",4,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Wyłącz fazę L2."]
["I[1]","Wyłącz L3 (*)",4,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Wyłącz fazę L3."]
["I[1]","Wyłącz (*)",4,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Wyłącz."]
["I[1]","KmdWył (*)",4,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["I[2]","ZewBlk1-We",5,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["I[2]","ZewBlk2-We",5,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["I[2]","ZewBlk KmdWył-We",5,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["I[2]","ZewBlk Zwr-We",5,1,"3","Bit","0x8","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne."]
["I[2]","Aktywny",5,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Aktywny"]
["I[2]","ZewBlk",5,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["I[2]","ZewBlk Zwr",5,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne."]
["I[2]","Blk KmdWył",5,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["I[2]","ZewBlk KmdWył",5,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["I[2]","Blk od IH2",5,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Blokowanie komendy wyłącz od udar prądu."]
["I[2]","Pobudzenie L1",6,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L1."]
["I[2]","Pobudzenie L2",6,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L2."]
["I[2]","Pobudzenie L3",6,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L3."]
["I[2]","Pobudzenie",6,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Pobudzenie. "]
["I[2]","Wyłącz L1 (*)",6,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Wyłącz fazę L1."]
["I[2]","Wyłącz L2 (*)",6,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Wyłącz fazę L2."]
["I[2]","Wyłącz L3 (*)",6,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Wyłącz fazę L3."]
["I[2]","Wyłącz (*)",6,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Wyłącz."]
["I[2]","KmdWył (*)",6,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["I[3]","ZewBlk1-We",7,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["I[3]","ZewBlk2-We",7,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["I[3]","ZewBlk KmdWył-We",7,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["I[3]","ZewBlk Zwr-We",7,1,"3","Bit","0x8","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne."]
["I[3]","Aktywny",7,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Aktywny"]
["I[3]","ZewBlk",7,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["I[3]","ZewBlk Zwr",7,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne."]
["I[3]","Blk KmdWył",7,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["I[3]","ZewBlk KmdWył",7,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["I[3]","Blk od IH2",7,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Blokowanie komendy wyłącz od udar prądu."]
["I[3]","Pobudzenie L1",8,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L1."]
["I[3]","Pobudzenie L2",8,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L2."]
["I[3]","Pobudzenie L3",8,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L3."]
["I[3]","Pobudzenie",8,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Pobudzenie. "]
["I[3]","Wyłącz L1 (*)",8,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Wyłącz fazę L1."]
["I[3]","Wyłącz L2 (*)",8,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Wyłącz fazę L2."]
["I[3]","Wyłącz L3 (*)",8,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Wyłącz fazę L3."]
["I[3]","Wyłącz (*)",8,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Wyłącz."]
["I[3]","KmdWył (*)",8,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["I[4]","ZewBlk1-We",9,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["I[4]","ZewBlk2-We",9,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["I[4]","ZewBlk KmdWył-We",9,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["I[4]","ZewBlk Zwr-We",9,1,"3","Bit","0x8","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne."]
["I[4]","Aktywny",9,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Aktywny"]
["I[4]","ZewBlk",9,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["I[4]","ZewBlk Zwr",9,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne."]
["I[4]","Blk KmdWył",9,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["I[4]","ZewBlk KmdWył",9,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["I[4]","Blk od IH2",9,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Blokowanie komendy wyłącz od udar prądu."]
["I[4]","Pobudzenie L1",10,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L1."]
["I[4]","Pobudzenie L2",10,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L2."]
["I[4]","Pobudzenie L3",10,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L3."]
["I[4]","Pobudzenie",10,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Pobudzenie. "]
["I[4]","Wyłącz L1 (*)",10,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Wyłącz fazę L1."]
["I[4]","Wyłącz L2 (*)",10,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Wyłącz fazę L2."]
["I[4]","Wyłącz L3 (*)",10,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Wyłącz fazę L3."]
["I[4]","Wyłącz (*)",10,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Wyłącz."]
["I[4]","KmdWył (*)",10,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["I[5]","ZewBlk1-We",11,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["I[5]","ZewBlk2-We",11,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["I[5]","ZewBlk KmdWył-We",11,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["I[5]","ZewBlk Zwr-We",11,1,"3","Bit","0x8","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne."]
["I[5]","Aktywny",11,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Aktywny"]
["I[5]","ZewBlk",11,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["I[5]","ZewBlk Zwr",11,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne."]
["I[5]","Blk KmdWył",11,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["I[5]","ZewBlk KmdWył",11,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["I[5]","Blk od IH2",11,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Blokowanie komendy wyłącz od udar prądu."]
["I[5]","Pobudzenie L1",12,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L1."]
["I[5]","Pobudzenie L2",12,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L2."]
["I[5]","Pobudzenie L3",12,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L3."]
["I[5]","Pobudzenie",12,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Pobudzenie. "]
["I[5]","Wyłącz L1 (*)",12,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Wyłącz fazę L1."]
["I[5]","Wyłącz L2 (*)",12,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Wyłącz fazę L2."]
["I[5]","Wyłącz L3 (*)",12,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Wyłącz fazę L3."]
["I[5]","Wyłącz (*)",12,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Wyłącz."]
["I[5]","KmdWył (*)",12,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["I[6]","ZewBlk1-We",13,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["I[6]","ZewBlk2-We",13,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["I[6]","ZewBlk KmdWył-We",13,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["I[6]","ZewBlk Zwr-We",13,1,"3","Bit","0x8","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne."]
["I[6]","Aktywny",13,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Aktywny"]
["I[6]","ZewBlk",13,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["I[6]","ZewBlk Zwr",13,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne."]
["I[6]","Blk KmdWył",13,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["I[6]","ZewBlk KmdWył",13,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["I[6]","Blk od IH2",13,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Blokowanie komendy wyłącz od udar prądu."]
["I[6]","Pobudzenie L1",14,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L1."]
["I[6]","Pobudzenie L2",14,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L2."]
["I[6]","Pobudzenie L3",14,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L3."]
["I[6]","Pobudzenie",14,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Pobudzenie. "]
["I[6]","Wyłącz L1 (*)",14,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Wyłącz fazę L1."]
["I[6]","Wyłącz L2 (*)",14,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Wyłącz fazę L2."]
["I[6]","Wyłącz L3 (*)",14,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Wyłącz fazę L3."]
["I[6]","Wyłącz (*)",14,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Wyłącz."]
["I[6]","KmdWył (*)",14,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["LOP","ZewBlk1-We",81,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["LOP","ZewBlk2-We",81,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["LOP","Aktywny",81,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Aktywny"]
["LOP","ZewBlk",81,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["LOP","MUP Blo",81,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Utrata potencjału powoduje blokadę innych elementów"]
["LOP","Pobudzenie",81,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Pobudzenie utrata potencjału."]
["LOP","Awr Bez Przkł 3U0",81,1,"3","Bit","0x1000","-","Sygnał:  Alarm przepalenia bezpiecznika uziemienia przekładnika napięciowego"]
["LOP","Awr Bez Przkł",81,1,"3","Bit","0x2000","-","Sygnał: Awr Bez Przkł"]
["LOP","Awr Bez Przkł 3U0-We",202,1,"3","Bit","0x1","-","Stan wejścia modułu:  Alarm przepalenia bezpiecznika uziemienia przekładnika napięciowego"]
["LOP","Awr Bez Przkł-We",202,1,"3","Bit","0x2","-","Stan wejścia modułu:  Alarm Prąd doziemny Iz"]
["LOP","Blk Wył1-We",202,1,"3","Bit","0x4","-","Stan wejścia modułu: Alarm tego elementu zabezpieczającego spowoduje zablokowanie wykrywania utraty potencjału."]
["LOP","Blk Wył2-We",202,1,"3","Bit","0x8","-","Stan wejścia modułu: Alarm tego elementu zabezpieczającego spowoduje zablokowanie wykrywania utraty potencjału."]
["LOP","Blk Wył3-We",202,1,"3","Bit","0x10","-","Stan wejścia modułu: Alarm tego elementu zabezpieczającego spowoduje zablokowanie wykrywania utraty potencjału."]
["LOP","Blk Wył4-We",202,1,"3","Bit","0x20","-","Stan wejścia modułu: Alarm tego elementu zabezpieczającego spowoduje zablokowanie wykrywania utraty potencjału."]
["LOP","Blk Wył5-We",202,1,"3","Bit","0x40","-","Stan wejścia modułu: Alarm tego elementu zabezpieczającego spowoduje zablokowanie wykrywania utraty potencjału."]
["LRW","ZewBlk1-We",53,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["LRW","ZewBlk2-We",53,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["LRW","Aktywny",53,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Aktywny"]
["LRW","ZewBlk",53,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["LRW","Wyłączanie1-We",53,1,"3","Bit","0x10","-","Stan modułu wejściowego: Wyłącz spowoduje uaktywnienie LRW."]
["LRW","Wyłączanie2-We",53,1,"3","Bit","0x20","-","Stan modułu wejściowego: Wyłącz spowoduje uaktywnienie LRW."]
["LRW","Wyłączanie3-We",53,1,"3","Bit","0x40","-","Stan modułu wejściowego: Wyłącz spowoduje uaktywnienie LRW."]
["LRW","Praca",53,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Moduł LRW pobudzony."]
["LRW","Pobudzenie (*)",53,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Pobudzenie od awaria wyłącznika."]
["LRW","Blokada (*)",53,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Blokada"]
["LRW","Czekanie na wyzwolenie (*)",53,1,"3","Bit","0x400","-","Czekanie na wyzwolenie"]
["LVRT[1]","ZewBlk1-We",254,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["LVRT[1]","ZewBlk2-We",254,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["LVRT[1]","ZewBlk KmdWył-We",254,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["LVRT[1]","Aktywny",254,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["LVRT[1]","ZewBlk",254,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["LVRT[1]","Blk KmdWył",254,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["LVRT[1]","ZewBlk KmdWył",254,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["LVRT[1]","Pobudzenie L1",255,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L1."]
["LVRT[1]","Pobudzenie L3",255,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L2."]
["LVRT[1]","Pobudzenie L3",255,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L3."]
["LVRT[1]","Pobudzenie",255,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["LVRT[1]","Wyłącz L1 (*)",255,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Wyłącz fazę L1."]
["LVRT[1]","Wyłącz L2 (*)",255,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Wyłącz fazę L2."]
["LVRT[1]","Wyłącz L3 (*)",255,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Wyłącz fazę L3."]
["LVRT[1]","Wyłącz (*)",255,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Wyłącz."]
["LVRT[1]","KmdWył (*)",255,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["LVRT[1]","w trakcie t-LVRT (*)",255,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: w trakcie t-LVRT"]
["LVRT[2]","ZewBlk1-We",270,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["LVRT[2]","ZewBlk2-We",270,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["LVRT[2]","ZewBlk KmdWył-We",270,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["LVRT[2]","Aktywny",270,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["LVRT[2]","ZewBlk",270,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["LVRT[2]","Blk KmdWył",270,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["LVRT[2]","ZewBlk KmdWył",270,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["LVRT[2]","Pobudzenie L1",271,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L1."]
["LVRT[2]","Pobudzenie L3",271,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L2."]
["LVRT[2]","Pobudzenie L3",271,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L3."]
["LVRT[2]","Pobudzenie",271,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["LVRT[2]","Wyłącz L1 (*)",271,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Wyłącz fazę L1."]
["LVRT[2]","Wyłącz L2 (*)",271,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Wyłącz fazę L2."]
["LVRT[2]","Wyłącz L3 (*)",271,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Wyłącz fazę L3."]
["LVRT[2]","Wyłącz (*)",271,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Wyłącz."]
["LVRT[2]","KmdWył (*)",271,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["LVRT[2]","w trakcie t-LVRT (*)",271,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: w trakcie t-LVRT"]
["Licz. PQS","Prz. licz. Wp+",60,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Licznik przepełniony Wp+"]
["Licz. PQS","Prz. licz. Wp-",60,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Licznik przepełniony Wp-"]
["Licz. PQS","Prz. licz. Wq+",60,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Licznik przepełniony Wq+"]
["Licz. PQS","Prz. licz. Wq-",60,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Licznik przepełniony Wq-"]
["Licz. PQS","Przep Wp Net",60,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Licznik przepełniony Wp Net."]
["Licz. PQS","Przep Wq Net",60,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Licznik przepełniony Wq Net."]
["Licz. PQS","Przep Ws Net",60,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Licznik przepełniony Ws Net."]
["Licz. PQS","Ostrz Przep Wp+",60,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Licznik wkrótce będzie przepełniony Wp+."]
["Licz. PQS","Ostrz Przep Wp-",60,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Licznik wkrótce będzie przepełniony Wp-."]
["Licz. PQS","Ostrz Przep Wq+",60,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Licznik wkrótce będzie przepełniony Wq+."]
["Licz. PQS","Ostrz Przep Wq-",60,1,"3","Bit","0x400","-","Sygnał: Licznik wkrótce będzie przepełniony Wq-."]
["Licz. PQS","Ostrz Przep Wp Net",60,1,"3","Bit","0x800","-","Sygnał: Licznik wkrótce będzie przepełniony Wp Net."]
["Licz. PQS","Ostrz Przep Wq Net",60,1,"3","Bit","0x1000","-","Sygnał: Licznik wkrótce będzie przepełniony Wq Net."]
["Licz. PQS","Ostrz Przep Ws Net",60,1,"3","Bit","0x2000","-","Sygnał: Licznik wkrótce będzie przepełniony Ws Net."]
["Logika","RL1.Wy Bram ",1100,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Wyjście bramki logicznej"]
["Logika","RL1.Wy Timer",1100,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Wyjście timera"]
["Logika","RL1.Wy Podtrz",1100,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)"]
["Logika","RL1.Wy Neg Podtrz",1100,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)"]
["Logika","RL1.We Bram1-We",1100,1,"3","Bit","0x10","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL1.We Bram2-We",1100,1,"3","Bit","0x20","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL1.We Bram3-We",1100,1,"3","Bit","0x40","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL1.We Bram4-We",1100,1,"3","Bit","0x80","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL1.Reset Podtrz-We",1100,1,"3","Bit","0x100","-","Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a."]
["Logika","RL2.Wy Bram ",1101,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Wyjście bramki logicznej"]
["Logika","RL2.Wy Timer",1101,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Wyjście timera"]
["Logika","RL2.Wy Podtrz",1101,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)"]
["Logika","RL2.Wy Neg Podtrz",1101,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)"]
["Logika","RL2.We Bram1-We",1101,1,"3","Bit","0x10","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL2.We Bram2-We",1101,1,"3","Bit","0x20","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL2.We Bram3-We",1101,1,"3","Bit","0x40","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL2.We Bram4-We",1101,1,"3","Bit","0x80","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL2.Reset Podtrz-We",1101,1,"3","Bit","0x100","-","Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a."]
["Logika","RL3.Wy Bram ",1102,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Wyjście bramki logicznej"]
["Logika","RL3.Wy Timer",1102,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Wyjście timera"]
["Logika","RL3.Wy Podtrz",1102,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)"]
["Logika","RL3.Wy Neg Podtrz",1102,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)"]
["Logika","RL3.We Bram1-We",1102,1,"3","Bit","0x10","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL3.We Bram2-We",1102,1,"3","Bit","0x20","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL3.We Bram3-We",1102,1,"3","Bit","0x40","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL3.We Bram4-We",1102,1,"3","Bit","0x80","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL3.Reset Podtrz-We",1102,1,"3","Bit","0x100","-","Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a."]
["Logika","RL4.Wy Bram ",1103,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Wyjście bramki logicznej"]
["Logika","RL4.Wy Timer",1103,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Wyjście timera"]
["Logika","RL4.Wy Podtrz",1103,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)"]
["Logika","RL4.Wy Neg Podtrz",1103,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)"]
["Logika","RL4.We Bram1-We",1103,1,"3","Bit","0x10","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL4.We Bram2-We",1103,1,"3","Bit","0x20","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL4.We Bram3-We",1103,1,"3","Bit","0x40","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL4.We Bram4-We",1103,1,"3","Bit","0x80","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL4.Reset Podtrz-We",1103,1,"3","Bit","0x100","-","Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a."]
["Logika","RL5.Wy Bram ",1104,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Wyjście bramki logicznej"]
["Logika","RL5.Wy Timer",1104,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Wyjście timera"]
["Logika","RL5.Wy Podtrz",1104,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)"]
["Logika","RL5.Wy Neg Podtrz",1104,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)"]
["Logika","RL5.We Bram1-We",1104,1,"3","Bit","0x10","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL5.We Bram2-We",1104,1,"3","Bit","0x20","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL5.We Bram3-We",1104,1,"3","Bit","0x40","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL5.We Bram4-We",1104,1,"3","Bit","0x80","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL5.Reset Podtrz-We",1104,1,"3","Bit","0x100","-","Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a."]
["Logika","RL6.Wy Bram ",1105,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Wyjście bramki logicznej"]
["Logika","RL6.Wy Timer",1105,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Wyjście timera"]
["Logika","RL6.Wy Podtrz",1105,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)"]
["Logika","RL6.Wy Neg Podtrz",1105,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)"]
["Logika","RL6.We Bram1-We",1105,1,"3","Bit","0x10","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL6.We Bram2-We",1105,1,"3","Bit","0x20","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL6.We Bram3-We",1105,1,"3","Bit","0x40","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL6.We Bram4-We",1105,1,"3","Bit","0x80","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL6.Reset Podtrz-We",1105,1,"3","Bit","0x100","-","Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a."]
["Logika","RL7.Wy Bram ",1106,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Wyjście bramki logicznej"]
["Logika","RL7.Wy Timer",1106,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Wyjście timera"]
["Logika","RL7.Wy Podtrz",1106,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)"]
["Logika","RL7.Wy Neg Podtrz",1106,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)"]
["Logika","RL7.We Bram1-We",1106,1,"3","Bit","0x10","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL7.We Bram2-We",1106,1,"3","Bit","0x20","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL7.We Bram3-We",1106,1,"3","Bit","0x40","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL7.We Bram4-We",1106,1,"3","Bit","0x80","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL7.Reset Podtrz-We",1106,1,"3","Bit","0x100","-","Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a."]
["Logika","RL8.Wy Bram ",1107,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Wyjście bramki logicznej"]
["Logika","RL8.Wy Timer",1107,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Wyjście timera"]
["Logika","RL8.Wy Podtrz",1107,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)"]
["Logika","RL8.Wy Neg Podtrz",1107,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)"]
["Logika","RL8.We Bram1-We",1107,1,"3","Bit","0x10","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL8.We Bram2-We",1107,1,"3","Bit","0x20","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL8.We Bram3-We",1107,1,"3","Bit","0x40","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL8.We Bram4-We",1107,1,"3","Bit","0x80","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL8.Reset Podtrz-We",1107,1,"3","Bit","0x100","-","Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a."]
["Logika","RL9.Wy Bram ",1108,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Wyjście bramki logicznej"]
["Logika","RL9.Wy Timer",1108,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Wyjście timera"]
["Logika","RL9.Wy Podtrz",1108,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)"]
["Logika","RL9.Wy Neg Podtrz",1108,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)"]
["Logika","RL9.We Bram1-We",1108,1,"3","Bit","0x10","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL9.We Bram2-We",1108,1,"3","Bit","0x20","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL9.We Bram3-We",1108,1,"3","Bit","0x40","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL9.We Bram4-We",1108,1,"3","Bit","0x80","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL9.Reset Podtrz-We",1108,1,"3","Bit","0x100","-","Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a."]
["Logika","RL10.Wy Bram ",1109,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Wyjście bramki logicznej"]
["Logika","RL10.Wy Timer",1109,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Wyjście timera"]
["Logika","RL10.Wy Podtrz",1109,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)"]
["Logika","RL10.Wy Neg Podtrz",1109,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)"]
["Logika","RL10.We Bram1-We",1109,1,"3","Bit","0x10","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL10.We Bram2-We",1109,1,"3","Bit","0x20","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL10.We Bram3-We",1109,1,"3","Bit","0x40","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL10.We Bram4-We",1109,1,"3","Bit","0x80","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL10.Reset Podtrz-We",1109,1,"3","Bit","0x100","-","Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a."]
["Logika","RL11.Wy Bram ",1110,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Wyjście bramki logicznej"]
["Logika","RL11.Wy Timer",1110,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Wyjście timera"]
["Logika","RL11.Wy Podtrz",1110,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)"]
["Logika","RL11.Wy Neg Podtrz",1110,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)"]
["Logika","RL11.We Bram1-We",1110,1,"3","Bit","0x10","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL11.We Bram2-We",1110,1,"3","Bit","0x20","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL11.We Bram3-We",1110,1,"3","Bit","0x40","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL11.We Bram4-We",1110,1,"3","Bit","0x80","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL11.Reset Podtrz-We",1110,1,"3","Bit","0x100","-","Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a."]
["Logika","RL12.Wy Bram ",1111,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Wyjście bramki logicznej"]
["Logika","RL12.Wy Timer",1111,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Wyjście timera"]
["Logika","RL12.Wy Podtrz",1111,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)"]
["Logika","RL12.Wy Neg Podtrz",1111,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)"]
["Logika","RL12.We Bram1-We",1111,1,"3","Bit","0x10","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL12.We Bram2-We",1111,1,"3","Bit","0x20","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL12.We Bram3-We",1111,1,"3","Bit","0x40","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL12.We Bram4-We",1111,1,"3","Bit","0x80","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL12.Reset Podtrz-We",1111,1,"3","Bit","0x100","-","Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a."]
["Logika","RL13.Wy Bram ",1112,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Wyjście bramki logicznej"]
["Logika","RL13.Wy Timer",1112,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Wyjście timera"]
["Logika","RL13.Wy Podtrz",1112,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)"]
["Logika","RL13.Wy Neg Podtrz",1112,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)"]
["Logika","RL13.We Bram1-We",1112,1,"3","Bit","0x10","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL13.We Bram2-We",1112,1,"3","Bit","0x20","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL13.We Bram3-We",1112,1,"3","Bit","0x40","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL13.We Bram4-We",1112,1,"3","Bit","0x80","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL13.Reset Podtrz-We",1112,1,"3","Bit","0x100","-","Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a."]
["Logika","RL14.Wy Bram ",1113,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Wyjście bramki logicznej"]
["Logika","RL14.Wy Timer",1113,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Wyjście timera"]
["Logika","RL14.Wy Podtrz",1113,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)"]
["Logika","RL14.Wy Neg Podtrz",1113,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)"]
["Logika","RL14.We Bram1-We",1113,1,"3","Bit","0x10","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL14.We Bram2-We",1113,1,"3","Bit","0x20","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL14.We Bram3-We",1113,1,"3","Bit","0x40","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL14.We Bram4-We",1113,1,"3","Bit","0x80","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL14.Reset Podtrz-We",1113,1,"3","Bit","0x100","-","Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a."]
["Logika","RL15.Wy Bram ",1114,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Wyjście bramki logicznej"]
["Logika","RL15.Wy Timer",1114,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Wyjście timera"]
["Logika","RL15.Wy Podtrz",1114,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)"]
["Logika","RL15.Wy Neg Podtrz",1114,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)"]
["Logika","RL15.We Bram1-We",1114,1,"3","Bit","0x10","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL15.We Bram2-We",1114,1,"3","Bit","0x20","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL15.We Bram3-We",1114,1,"3","Bit","0x40","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL15.We Bram4-We",1114,1,"3","Bit","0x80","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL15.Reset Podtrz-We",1114,1,"3","Bit","0x100","-","Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a."]
["Logika","RL16.Wy Bram ",1115,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Wyjście bramki logicznej"]
["Logika","RL16.Wy Timer",1115,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Wyjście timera"]
["Logika","RL16.Wy Podtrz",1115,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)"]
["Logika","RL16.Wy Neg Podtrz",1115,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)"]
["Logika","RL16.We Bram1-We",1115,1,"3","Bit","0x10","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL16.We Bram2-We",1115,1,"3","Bit","0x20","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL16.We Bram3-We",1115,1,"3","Bit","0x40","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL16.We Bram4-We",1115,1,"3","Bit","0x80","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL16.Reset Podtrz-We",1115,1,"3","Bit","0x100","-","Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a."]
["Logika","RL17.Wy Bram ",1116,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Wyjście bramki logicznej"]
["Logika","RL17.Wy Timer",1116,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Wyjście timera"]
["Logika","RL17.Wy Podtrz",1116,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)"]
["Logika","RL17.Wy Neg Podtrz",1116,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)"]
["Logika","RL17.We Bram1-We",1116,1,"3","Bit","0x10","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL17.We Bram2-We",1116,1,"3","Bit","0x20","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL17.We Bram3-We",1116,1,"3","Bit","0x40","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL17.We Bram4-We",1116,1,"3","Bit","0x80","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL17.Reset Podtrz-We",1116,1,"3","Bit","0x100","-","Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a."]
["Logika","RL18.Wy Bram ",1117,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Wyjście bramki logicznej"]
["Logika","RL18.Wy Timer",1117,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Wyjście timera"]
["Logika","RL18.Wy Podtrz",1117,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)"]
["Logika","RL18.Wy Neg Podtrz",1117,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)"]
["Logika","RL18.We Bram1-We",1117,1,"3","Bit","0x10","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL18.We Bram2-We",1117,1,"3","Bit","0x20","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL18.We Bram3-We",1117,1,"3","Bit","0x40","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL18.We Bram4-We",1117,1,"3","Bit","0x80","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL18.Reset Podtrz-We",1117,1,"3","Bit","0x100","-","Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a."]
["Logika","RL19.Wy Bram ",1118,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Wyjście bramki logicznej"]
["Logika","RL19.Wy Timer",1118,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Wyjście timera"]
["Logika","RL19.Wy Podtrz",1118,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)"]
["Logika","RL19.Wy Neg Podtrz",1118,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)"]
["Logika","RL19.We Bram1-We",1118,1,"3","Bit","0x10","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL19.We Bram2-We",1118,1,"3","Bit","0x20","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL19.We Bram3-We",1118,1,"3","Bit","0x40","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL19.We Bram4-We",1118,1,"3","Bit","0x80","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL19.Reset Podtrz-We",1118,1,"3","Bit","0x100","-","Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a."]
["Logika","RL20.Wy Bram ",1119,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Wyjście bramki logicznej"]
["Logika","RL20.Wy Timer",1119,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Wyjście timera"]
["Logika","RL20.Wy Podtrz",1119,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)"]
["Logika","RL20.Wy Neg Podtrz",1119,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)"]
["Logika","RL20.We Bram1-We",1119,1,"3","Bit","0x10","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL20.We Bram2-We",1119,1,"3","Bit","0x20","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL20.We Bram3-We",1119,1,"3","Bit","0x40","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL20.We Bram4-We",1119,1,"3","Bit","0x80","-","Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego"]
["Logika","RL20.Reset Podtrz-We",1119,1,"3","Bit","0x100","-","Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a."]
["Modbus","Scada Kmd 1",1005,1,"3","Bit","0x1","-","Komenda SCADA"]
["Modbus","Scada Kmd 2",1005,1,"3","Bit","0x2","-","Komenda SCADA"]
["Modbus","Scada Kmd 3",1005,1,"3","Bit","0x4","-","Komenda SCADA"]
["Modbus","Scada Kmd 4",1005,1,"3","Bit","0x8","-","Komenda SCADA"]
["Modbus","Scada Kmd 5",1005,1,"3","Bit","0x10","-","Komenda SCADA"]
["Modbus","Scada Kmd 6",1005,1,"3","Bit","0x20","-","Komenda SCADA"]
["Modbus","Scada Kmd 7",1005,1,"3","Bit","0x40","-","Komenda SCADA"]
["Modbus","Scada Kmd 8",1005,1,"3","Bit","0x80","-","Komenda SCADA"]
["Modbus","Scada Kmd 9",1005,1,"3","Bit","0x100","-","Komenda SCADA"]
["Modbus","Scada Kmd 10",1005,1,"3","Bit","0x200","-","Komenda SCADA"]
["Modbus","Scada Kmd 11",1005,1,"3","Bit","0x400","-","Komenda SCADA"]
["Modbus","Scada Kmd 12",1005,1,"3","Bit","0x800","-","Komenda SCADA"]
["Modbus","Scada Kmd 13",1005,1,"3","Bit","0x1000","-","Komenda SCADA"]
["Modbus","Scada Kmd 14",1005,1,"3","Bit","0x2000","-","Komenda SCADA"]
["Modbus","Scada Kmd 15",1005,1,"3","Bit","0x4000","-","Komenda SCADA"]
["Modbus","Scada Kmd 16",1005,1,"3","Bit","0x8000","-","Komenda SCADA"]
["PF[1]","ZewBlk1-We",73,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie."]
["PF[1]","ZewBlk2-We",73,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie."]
["PF[1]","ZewBlk KmdWył-We",73,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["PF[1]","Aktywny",73,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["PF[1]","ZewBlk",73,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["PF[1]","Blk KmdWył",73,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["PF[1]","ZewBlk KmdWył",73,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["PF[1]","Pobudzenie",73,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["PF[1]","Wyłącz (*)",73,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Wyłącz."]
["PF[1]","KmdWył (*)",73,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["PF[1]","Sygnał Kompens ",73,1,"3","Bit","0x400","-","Sygnał: Sygnał kompensacji"]
["PF[1]","Kompens Niemożl",73,1,"3","Bit","0x800","-","Sygnał: Pobudzenie od współczynnika mocy niemożliwe."]
["PF[2]","ZewBlk1-We",74,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie."]
["PF[2]","ZewBlk2-We",74,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie."]
["PF[2]","ZewBlk KmdWył-We",74,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["PF[2]","Aktywny",74,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["PF[2]","ZewBlk",74,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["PF[2]","Blk KmdWył",74,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["PF[2]","ZewBlk KmdWył",74,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["PF[2]","Pobudzenie",74,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["PF[2]","Wyłącz (*)",74,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Wyłącz."]
["PF[2]","KmdWył (*)",74,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["PF[2]","Sygnał Kompens ",74,1,"3","Bit","0x400","-","Sygnał: Sygnał kompensacji"]
["PF[2]","Kompens Niemożl",74,1,"3","Bit","0x800","-","Sygnał: Pobudzenie od współczynnika mocy niemożliwe."]
["PQS[1]","ZewBlk1-We",67,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie."]
["PQS[1]","ZewBlk2-We",67,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie."]
["PQS[1]","ZewBlk KmdWył-We",67,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["PQS[1]","Aktywny",67,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["PQS[1]","ZewBlk",67,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["PQS[1]","Blk KmdWył",67,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["PQS[1]","ZewBlk KmdWył",67,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["PQS[1]","Pobudzenie",67,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["PQS[1]","Wyłącz (*)",67,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Wyłącz."]
["PQS[1]","KmdWył (*)",67,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["PQS[2]","ZewBlk1-We",68,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie."]
["PQS[2]","ZewBlk2-We",68,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie."]
["PQS[2]","ZewBlk KmdWył-We",68,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["PQS[2]","Aktywny",68,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["PQS[2]","ZewBlk",68,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["PQS[2]","Blk KmdWył",68,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["PQS[2]","ZewBlk KmdWył",68,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["PQS[2]","Pobudzenie",68,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["PQS[2]","Wyłącz (*)",68,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Wyłącz."]
["PQS[2]","KmdWył (*)",68,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["PQS[3]","ZewBlk1-We",69,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie."]
["PQS[3]","ZewBlk2-We",69,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie."]
["PQS[3]","ZewBlk KmdWył-We",69,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["PQS[3]","Aktywny",69,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["PQS[3]","ZewBlk",69,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["PQS[3]","Blk KmdWył",69,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["PQS[3]","ZewBlk KmdWył",69,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["PQS[3]","Pobudzenie",69,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["PQS[3]","Wyłącz (*)",69,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Wyłącz."]
["PQS[3]","KmdWył (*)",69,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["PQS[4]","ZewBlk1-We",70,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie."]
["PQS[4]","ZewBlk2-We",70,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie."]
["PQS[4]","ZewBlk KmdWył-We",70,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["PQS[4]","Aktywny",70,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["PQS[4]","ZewBlk",70,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["PQS[4]","Blk KmdWył",70,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["PQS[4]","ZewBlk KmdWył",70,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["PQS[4]","Pobudzenie",70,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["PQS[4]","Wyłącz (*)",70,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Wyłącz."]
["PQS[4]","KmdWył (*)",70,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["PQS[5]","ZewBlk1-We",71,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie."]
["PQS[5]","ZewBlk2-We",71,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie."]
["PQS[5]","ZewBlk KmdWył-We",71,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["PQS[5]","Aktywny",71,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["PQS[5]","ZewBlk",71,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["PQS[5]","Blk KmdWył",71,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["PQS[5]","ZewBlk KmdWył",71,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["PQS[5]","Pobudzenie",71,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["PQS[5]","Wyłącz (*)",71,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Wyłącz."]
["PQS[5]","KmdWył (*)",71,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["PQS[6]","ZewBlk1-We",72,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie."]
["PQS[6]","ZewBlk2-We",72,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie."]
["PQS[6]","ZewBlk KmdWył-We",72,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["PQS[6]","Aktywny",72,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["PQS[6]","ZewBlk",72,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["PQS[6]","Blk KmdWył",72,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["PQS[6]","ZewBlk KmdWył",72,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["PQS[6]","Pobudzenie",72,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["PQS[6]","Wyłącz (*)",72,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Wyłącz."]
["PQS[6]","KmdWył (*)",72,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["PonZał[1]","ZewBlk1-We",158,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["PonZał[1]","ZewBlk2-We",158,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["PonZał[1]","Aktywny",158,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Aktywny"]
["PonZał[1]","ZewBlk",158,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["PonZał[1]","Blok z Pow Kontr Obw Pom",158,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Moduł zablokowany przez kontrolę obwodu pomiarowego"]
["PonZał[1]","podłączenie ponowne-We",158,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał ten oznacza stan \"podłączenia ponownego\" (równolegle z siecią)."]
["PonZał[1]","Zew Zwoln od U PWP-We",158,1,"3","Bit","0x40","-","Stan wejścia modułu: Sygnał zwalniający jest generowany przez punkt wspólnego podłączenia PWP (zwolnienie zewnętrzne)"]
["PonZał[1]","Awr Bez PWP-We",158,1,"3","Bit","0x80","-","Stan wejścia modułu: Blokada, jeśli bezpiecznik przekładnika napięciowego wyłączył w punkcie wspólnego podłączenia PWP."]
["PonZał[1]","Zwoln Źródeł Energii",158,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Sygnał: Zwolnienie zasobu energii."]
["PonZał[1]","Odsprzężenie1-We",158,1,"3","Bit","0x200","-","Funkcja odsprzęgania blokująca ponowne załączenie."]
["PonZał[1]","Odsprzężenie2-We",158,1,"3","Bit","0x400","-","Funkcja odsprzęgania blokująca ponowne załączenie."]
["PonZał[1]","Odsprzężenie3-We",158,1,"3","Bit","0x800","-","Funkcja odsprzęgania blokująca ponowne załączenie."]
["PonZał[1]","Odsprzężenie4-We",158,1,"3","Bit","0x1000","-","Funkcja odsprzęgania blokująca ponowne załączenie."]
["PonZał[1]","Odsprzężenie5-We",158,1,"3","Bit","0x2000","-","Funkcja odsprzęgania blokująca ponowne załączenie."]
["PonZał[1]","Odsprzężenie6-We",158,1,"3","Bit","0x4000","-","Funkcja odsprzęgania blokująca ponowne załączenie."]
["PonZał[2]","ZewBlk1-We",159,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["PonZał[2]","ZewBlk2-We",159,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["PonZał[2]","Aktywny",159,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Aktywny"]
["PonZał[2]","ZewBlk",159,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["PonZał[2]","Blok z Pow Kontr Obw Pom",159,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Moduł zablokowany przez kontrolę obwodu pomiarowego"]
["PonZał[2]","podłączenie ponowne-We",159,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał ten oznacza stan \"podłączenia ponownego\" (równolegle z siecią)."]
["PonZał[2]","Zew Zwoln od U PWP-We",159,1,"3","Bit","0x40","-","Stan wejścia modułu: Sygnał zwalniający jest generowany przez punkt wspólnego podłączenia PWP (zwolnienie zewnętrzne)"]
["PonZał[2]","Awr Bez PWP-We",159,1,"3","Bit","0x80","-","Stan wejścia modułu: Blokada, jeśli bezpiecznik przekładnika napięciowego wyłączył w punkcie wspólnego podłączenia PWP."]
["PonZał[2]","Zwoln Źródeł Energii",159,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Sygnał: Zwolnienie zasobu energii."]
["PonZał[2]","Odsprzężenie1-We",159,1,"3","Bit","0x200","-","Funkcja odsprzęgania blokująca ponowne załączenie."]
["PonZał[2]","Odsprzężenie2-We",159,1,"3","Bit","0x400","-","Funkcja odsprzęgania blokująca ponowne załączenie."]
["PonZał[2]","Odsprzężenie3-We",159,1,"3","Bit","0x800","-","Funkcja odsprzęgania blokująca ponowne załączenie."]
["PonZał[2]","Odsprzężenie4-We",159,1,"3","Bit","0x1000","-","Funkcja odsprzęgania blokująca ponowne załączenie."]
["PonZał[2]","Odsprzężenie5-We",159,1,"3","Bit","0x2000","-","Funkcja odsprzęgania blokująca ponowne załączenie."]
["PonZał[2]","Odsprzężenie6-We",159,1,"3","Bit","0x4000","-","Funkcja odsprzęgania blokująca ponowne załączenie."]
["Pr","ZewBlk1-We",251,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie."]
["Pr","ZewBlk2-We",251,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie."]
["Pr","ZewBlk KmdWył-We",251,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["Pr","Aktywny",251,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["Pr","ZewBlk",251,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["Pr","Blk KmdWył",251,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["Pr","ZewBlk KmdWył",251,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["Pr","Pobudzenie",251,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["Pr","Wyłącz (*)",251,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Wyłącz."]
["Pr","KmdWył (*)",251,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["Przkł I","ZewBlk1-We",137,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["Przkł I","ZewBlk2-We",137,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["Przkł I","Aktywny",137,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Aktywny"]
["Przkł I","ZewBlk",137,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["Przkł I","Pobudzenie",137,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Pobudzenie od kontrola obwodu pomiarowego przekładnika prądowego."]
["QU","ZewBlk1-We",157,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["QU","ZewBlk2-We",157,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["QU","Aktywny",157,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Aktywny"]
["QU","ZewBlk",157,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["QU","Awr Bez Blk",157,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zablokowanie spowodowane przepaleniem bezpiecznika (VT)"]
["QU","Pobudzenie",157,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Pobudzenie zabezpieczenie podnapięciowe/biernomocowe."]
["QU","Odsprzęg PWP",157,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Odsprzęganie w punkcie wspólnego podłączenia PWP."]
["QU","Odsprz.rozpr.źródła energii",157,1,"3","Bit","0x400","-","Sygnał: Odsprzęganie (lokalnego) zasobu/źródła energii"]
["Qr","ZewBlk1-We",252,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie."]
["Qr","ZewBlk2-We",252,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie."]
["Qr","ZewBlk KmdWył-We",252,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["Qr","Aktywny",252,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["Qr","ZewBlk",252,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["Qr","Blk KmdWył",252,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["Qr","ZewBlk KmdWył",252,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["Qr","Pobudzenie",252,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["Qr","Wyłącz (*)",252,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Wyłącz."]
["Qr","KmdWył (*)",252,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["SPZ","Aktywny",46,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Aktywny"]
["SPZ","ZewBlk",46,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["SPZ","Praca",46,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Cykl Samoczynnego Ponownego Załączania w trakcie realizacji."]
["SPZ","Czas Przerw Beznap",46,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Czas martwy pomiędzy wyłączeniem a próbą ponownego załączania"]
["SPZ","Udany (*)",46,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: SPZ udany"]
["SPZ","Nieudany (*)",46,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: SPZ nieudany."]
["SPZ","Czas Całk Wykonan",46,1,"3","Bit","0x1000","-","Sygnał: Całkowity czas wykonania wszystkich zaprogramowanych cykli SPZ."]
["SPZ","ZewBlk1-We",47,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["SPZ","ZewBlk2-We",47,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["SPZ","Kmd Zał Wyłącznik",47,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Komenda załącz wyłącznik."]
["SPZ","Szybkie Wył (*)",47,1,"3","Bit","0x20","-","Sterowanie szybkim cyklem SPZ."]
["SPZ","Cykl SPZ 1 (*)",47,1,"3","Bit","0x40","-","Cykl SPZ"]
["SPZ","Cykl SPZ 2 (*)",47,1,"3","Bit","0x80","-","Cykl SPZ"]
["SPZ","Cykl SPZ 3 (*)",47,1,"3","Bit","0x100","-","Cykl SPZ"]
["SPZ","Cykl SPZ 4 (*)",47,1,"3","Bit","0x200","-","Cykl SPZ"]
["SPZ","Cykl SPZ 5 (*)",47,1,"3","Bit","0x400","-","Cykl SPZ"]
["SPZ","Cykl SPZ 6 (*)",47,1,"3","Bit","0x800","-","Cykl SPZ"]
["SPZ","Zew Blk Aut-We",156,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie automatyki SPZ."]
["SPZ","Zew Zwięk Liczn-We",156,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejść: Poprzez ten zewnętrzny sygnał nastąpi przyrost licznika cykli SPZ. Parametr ten może być użyty do koordynacji stref SPZ urządzeń nadrzędnych. Uwaga ten parametr uaktywnia tylko funkcjonalność. Przypisanie musi być dokonane w globalnych parametrach zabezpieczeniowych"]
["SPZ","Blk Stpn",156,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Funkcja SPZ jest zablokowany."]
["SPZ","Czas Blok Ręcz Zał",156,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Funkcja SPZ zablokowana po tym, jak wyłącznik został zamknięty ręcznie. Licznik będzie uaktywniony, jeśli wyłącznik został załączony ręcznie. Jeśli ten licznik jest aktywny, to cykl SPZ nie może być zainicjowany."]
["SPZ","Blk Aut",156,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Automatyka SPZ jest zablokowana."]
["SPZ","Czas Blk Aut Nud Cykl",156,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Opóźnienie licznika resetu blokady automatyki SPZ. Reset blokady automatyki SPZ (np. poprzez wejście cyfrowe lub Scada) będzie opóźniony o ten licznik."]
["SPZ","Gotowy",156,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Gotowy do wykonania cyklu SPZ."]
["SPZ","Czas Ustal Załącz",156,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Czas testu: Jeśli po próbie SPZ wyłącznik jest załączony przez czas trwania tego licznika, to cykl SPZ jest udany, i automatyka SPZ powróci do stanu gotowości."]
["SPZ","Oczekiwanie",156,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Oczekiwanie."]
["SPZ","Alarm serwisowy 1",156,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: SPZ - Alarm, przekroczono limit operacji załączania."]
["SPZ","Alarm serwisowy 2",156,1,"3","Bit","0x400","-","Sygnał: SPZ - Blokada, przekroczono limit operacji załączania."]
["SPZ","Przekr Liczba Wył",156,1,"3","Bit","0x800","-","Sygnał: Maksymalna dopuszczalna liczba cykli SPZ na godzinę została przekroczona."]
["SSV","Błąd systemu",273,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Awaria urządzenia"]
["SSV","Nowy błąd (*)",273,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Wygenerowany został nowy komunikat o błędzie."]
["SSV","Nowe ostrzeżenie (*)",273,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Wygenerowany został nowy komunikat ostrzeżenia."]
["SSV","Aktywny",273,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Aktywny"]
["Sterowanie","Lokalne",176,1,"3","Bit","0x1","-","Uprawnienie przełączania: Lokalne"]
["Sterowanie","Zdalne",176,1,"3","Bit","0x2","-","Uprawnienie przełączania: Zdalne"]
["Sterowanie","Brak Interl.",176,1,"3","Bit","0x4","-","Interlocking wyłączony"]
["Sterowanie","Łącz. Zakłóc.",176,1,"3","Bit","0x8","-","(Co najmniej jedna) rozdzielnica jest w położeniu zakłóconym."]
["Sterowanie","Łącz. st. nieu.",176,1,"3","Bit","0x10","-","(Co najmniej jedna) rozdzielnica jest w ruchu (nie można ustalić położenia)."]
["Sync","Aktywny",175,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Aktywny"]
["Sync","ZewBlk1-We",175,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["Sync","ZewBlk2-We",175,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["Sync","ZewBlk",175,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["Sync","Obejśc-We",175,1,"3","Bit","0x10","-","Stan wejścia modułu: Obejście detekcji synchronizacji nastąpi, jeśli stan przypisanego sygnału (wejście logiczne) uzyska wartość prawda."]
["Sync","InicZamknWYŁ-We",175,1,"3","Bit","0x20","-","Stan wejścia modułu: Zainicjowanie zamknięcia wyłącznika z detekcją synchronizacji z dowolnego źródła sterowania (np. HMI/SCADA). Jeśli stan przypisanego sygnału uzyska wartość prawda, zostanie zainicjowane zamknięcie wyłącznika (źródło wyłączajace)."]
["Sync","RóżnKątaZaWysok",175,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Różnica kąta fazowego między napięciami szyny zbiorczej i linii jest zbyt duża."]
["Sync","Sys Zsynchr",175,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Napięcia szyny zbiorczej i linii są w stanie synchronizmu zgodnie z kryteriami synchronizmu systemu."]
["Sync","CzynSzy",175,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Znacznik szyny zbiorczej pod napięciem: 1 = szyna zbiorcza pod napięciem, 0 = napięcie jest poniżej wartości progowej dla szyny zbiorczej pod napięciem"]
["Sync","CzynLin",175,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Znacznik linii pod napięciem: 1 = linia pod napięciem, 0 = napięcie jest poniżej wartości progowej dla linii pod napięciem"]
["Sync","PoślZaWysok",175,1,"3","Bit","0x400","-","Sygnał: Różnica częstotliwości (częstotliwość poślizgowa) między napięciami szyny zbiorczej i linii jest zbyt duża."]
["Sync","ObejSynchroniz",175,1,"3","Bit","0x800","-","Sygnał:Detekcja synchronizmu jest pomijana z powodu spełnienia jednego z warunków pominięcia synchronizmu (szyna zbiorcza bez napięcia/linia bez napięcia lub obejście zewnętrzne)."]
["Sync","Gotów do Zamknij",175,1,"3","Bit","0x1000","-","Sygnał: Gotów do Zamknij"]
["Sync","SynchronNieuda",175,1,"3","Bit","0x2000","-","Sygnał: Ten sygnał oznacza niepowodzenie synchronizacji. Jest ustawiony na 5 s, gdy wyłącznik jest nadal otwarty po upływie limitu czasu timera synchronizacji-pracy."]
["Sync","CzasSynchronPrac",175,1,"3","Bit","0x4000","-","Sygnał: Licznik synchronizacji-pracy odmierza czas. (Ten licznik jest uruchamiany, gdy nadchodzi inicjacja zamknięcia i jest zatrzymywany po zamknięciu wyłącznika. Upłynięcie limitu czasu oznacza niepowodzenie synchronizacji)."]
["Sync","VróżnZaWysok",175,1,"3","Bit","0x8000","-","Sygnał: Różnica napięcia między szyną zbiorczą a linią jest zbyt duża."]
["SynchCzas","zsynchronizowany",54,1,"3","Bit","0x1","-","Zegar jest zsynchronizowany."]
["Sys","MGL aktywny",154,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: redukcja łuku aktywna"]
["Sys","MGL aktywowany ręcznie",154,1,"3","Bit","0x2","-","Moduł redukcji łuku: ręczna aktywacja modułu"]
["Sys","MGL DI",154,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: redukcja łuku wejście cyfrowe"]
["Sys","MGL SCADA",154,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: redukcja łuku nieaktywna"]
["Sys","MGL nieaktywny",154,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: redukcja łuku nieaktywna"]
["Sys","MGL-We",154,1,"3","Bit","0x20","-","Stan modułu wejściowego: redukcja łuku, przycisk obsługi"]
["Sys","Blokada ustawień-We",154,1,"3","Bit","0x40","-","Stan wejścia modułu: Żadne parametry nie mogą zostać zmienione, jeśli to wejście ma wartość prawda. Ustawienia parametru są zablokowane."]
["Sys","Aktywny SNTP",154,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Jeśli nie ma ważnego sygnału SNTP przez 120 sekund, protokół SNTP jest uważany za nieaktywny."]
["Sys","Odbl. blok. ustaw.",154,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Krótkotrwałe odblokowanie blokady ustawień"]
["SysAl","ZewBlk-We",173,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie."]
["SysAl","ZewBlk",173,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["SysAl","Alarm prądu śr. (zapotrz.)",173,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Alarm: przekroczono uśredniony żądany prąd"]
["SysAl","Aktywny",173,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["SysAl","Alarm I THD",173,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Alarm - całkowite zniekształcenia harmoniczne prądu"]
["SysAl","Alarm mocy VA maks.",173,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Alarm: przekroczona dozwolona moc pozorna"]
["SysAl","Alarm VA śr (zapotrz.)",173,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Alarm: przekroczona uśredniona moc pozorna"]
["SysAl","Alarm mocy Var maks.",173,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Alarm: przekroczona dozwolona moc bierna"]
["SysAl","Alarm Var śr (zapotrz.)",173,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Alarm: przekroczona uśredniona moc bierna"]
["SysAl","Alarm V THD",173,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Alarm - całkowite zniekształcenia harmoniczne napięcia"]
["SysAl","Alarm mocy W maks.",173,1,"3","Bit","0x400","-","Sygnał: Alarm: przekroczona dozwolona moc czynna"]
["SysAl","Alarm W śr (zapotrz.)",173,1,"3","Bit","0x800","-","Sygnał: Alarm: przekroczona uśredniona moc czynna"]
["SysAl","Wyzw. prądu śr. (zapotrz.) (*)",173,1,"3","Bit","0x1000","-","Sygnał: Wyzwolenie: przekroczono uśredniony żądany prąd"]
["SysAl","Wył I THD (*)",173,1,"3","Bit","0x2000","-","Sygnał: Wyłączenie - całkowite zniekształcenia harmoniczne prądu."]
["SysAl","Wył VA śr (zapotrz.) (*)",173,1,"3","Bit","0x4000","-","Sygnał: Wyłączenie: przekroczona uśredniona moc pozorna"]
["SysAl","Wył moc VA maks. (*)",173,1,"3","Bit","0x8000","-","Sygnał: Wyłączenie: przekroczona maksymalna dozwolona moc pozorna"]
["SysAl","Wył VAr śr (zapotrz.) (*)",174,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Wyłączenie: przekroczona uśredniona moc bierna"]
["SysAl","Wył moc VAr maks. (*)",174,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Wyłączenie: przekroczona maksymalna dozwolona moc bierna"]
["SysAl","Wył V THD (*)",174,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Wyłączenie - całkowite zniekształcenia harmoniczne napięcia."]
["SysAl","Wył W śr (zapotrz.) (*)",174,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Wyłączenie: przekroczona uśredniona moc czynna"]
["SysAl","Wył moc W maks.  (*)",174,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Wyłączenie: przekroczona maksymalna dozwolona moc czynna"]
["Szybka rejestracja stanu","Device Type",5000,1,"3","Bit","0xffff","-","Typ urządzenia: kod typu urządzenia dla relacji między nazwą urządzenia a jego kodem Modbus. \\nHighPROTEC: \\nMRI4 - 1000\\nMRU4 - 1001\\nMRA4 - 1002\\nMCA4 - 1003\\nMRDT4 - 1005\\nMCDTV4 - 1006\\nMCDGV4 - 1007\\nMRM4 - 1009\\nMRMV4 - 1010\\nMCDLV4 - 1011"]
["Szybka rejestracja stanu","Wersja Prot Kom",5001,1,"3","Bit","0xffff","-","Wersja protokołu komunikacyjnego Modbus. Numer wersji zmienia się, jeśli jakiś element staje się niezgodny z poprzednimi wydaniami protokołu Modbus."]
["Szybka rejestracja stanu","Konf Wej Bin1-We",5002,1,"3","Bit","0x1","-","Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin"]
["Szybka rejestracja stanu","Konf Wej Bin2-We",5002,1,"3","Bit","0x2","-","Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin"]
["Szybka rejestracja stanu","Konf Wej Bin3-We",5002,1,"3","Bit","0x4","-","Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin"]
["Szybka rejestracja stanu","Konf Wej Bin4-We",5002,1,"3","Bit","0x8","-","Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin"]
["Szybka rejestracja stanu","Konf Wej Bin5-We",5002,1,"3","Bit","0x10","-","Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin"]
["Szybka rejestracja stanu","Konf Wej Bin6-We",5002,1,"3","Bit","0x20","-","Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin"]
["Szybka rejestracja stanu","Konf Wej Bin7-We",5002,1,"3","Bit","0x40","-","Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin"]
["Szybka rejestracja stanu","Konf Wej Bin8-We",5002,1,"3","Bit","0x80","-","Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin"]
["Szybka rejestracja stanu","Konf Wej Bin9-We",5002,1,"3","Bit","0x100","-","Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin"]
["Szybka rejestracja stanu","Konf Wej Bin10-We",5002,1,"3","Bit","0x200","-","Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin"]
["Szybka rejestracja stanu","Konf Wej Bin11-We",5002,1,"3","Bit","0x400","-","Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin"]
["Szybka rejestracja stanu","Konf Wej Bin12-We",5002,1,"3","Bit","0x800","-","Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin"]
["Szybka rejestracja stanu","Konf Wej Bin13-We",5002,1,"3","Bit","0x1000","-","Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin"]
["Szybka rejestracja stanu","Konf Wej Bin14-We",5002,1,"3","Bit","0x2000","-","Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin"]
["Szybka rejestracja stanu","Konf Wej Bin15-We",5002,1,"3","Bit","0x4000","-","Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin"]
["Szybka rejestracja stanu","Konf Wej Bin16-We",5002,1,"3","Bit","0x8000","-","Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin"]
["Szybka rejestracja stanu","Konf Wej Bin17-We",5003,1,"3","Bit","0x1","-","Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin"]
["Szybka rejestracja stanu","Konf Wej Bin18-We",5003,1,"3","Bit","0x2","-","Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin"]
["Szybka rejestracja stanu","Konf Wej Bin19-We",5003,1,"3","Bit","0x4","-","Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin"]
["Szybka rejestracja stanu","Konf Wej Bin20-We",5003,1,"3","Bit","0x8","-","Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin"]
["Szybka rejestracja stanu","Konf Wej Bin21-We",5003,1,"3","Bit","0x10","-","Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin"]
["Szybka rejestracja stanu","Konf Wej Bin22-We",5003,1,"3","Bit","0x20","-","Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin"]
["Szybka rejestracja stanu","Konf Wej Bin23-We",5003,1,"3","Bit","0x40","-","Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin"]
["Szybka rejestracja stanu","Konf Wej Bin24-We",5003,1,"3","Bit","0x80","-","Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin"]
["Szybka rejestracja stanu","Konf Wej Bin25-We",5003,1,"3","Bit","0x100","-","Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin"]
["Szybka rejestracja stanu","Konf Wej Bin26-We",5003,1,"3","Bit","0x200","-","Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin"]
["Szybka rejestracja stanu","Konf Wej Bin27-We",5003,1,"3","Bit","0x400","-","Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin"]
["Szybka rejestracja stanu","Konf Wej Bin28-We",5003,1,"3","Bit","0x800","-","Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin"]
["Szybka rejestracja stanu","Konf Wej Bin29-We",5003,1,"3","Bit","0x1000","-","Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin"]
["Szybka rejestracja stanu","Konf Wej Bin30-We",5003,1,"3","Bit","0x2000","-","Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin"]
["Szybka rejestracja stanu","Konf Wej Bin31-We",5003,1,"3","Bit","0x4000","-","Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin"]
["Szybka rejestracja stanu","Konf Wej Bin32-We",5003,1,"3","Bit","0x8000","-","Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin"]
["Szybka rejestracja stanu","Przyczyna wyzwolenia (*)",5004,1,"3","Bit","0xffff","-","Początkowa przyczyna wyzwolenia. Jest przedstawiana w postaci wartości całkowitej i odpowiada wpisowi „Wyzwolenie” w rekordzie zwarć, który odnosi się do nazwy modułu zabezpieczającego wyzwolonego w pierwszej kolejności. Odszukaj definicję takich wartości całkowitych (tj. mapowanie numer kodu wyzwolenia-->nazwa modułu) w tabeli „Przyczyna wyzwolenia” w dokumentacji systemu SCADA."]
["TCS","ZewBlk1-We",150,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["TCS","ZewBlk2-We",150,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["TCS","Aktywny",150,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Aktywny"]
["TCS","ZewBlk",150,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["TCS","Pobudzenie",150,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Pobudzenie obwodu kontroli ciągłosci wyłącznika."]
["TCS","Niemożliwe",150,1,"3","Bit","0x20","-","Niemożliwe, ponieważ nie przypisano sygnałów styków pomocniczych (52a i 52b) wyłącznika."]
["TCS","Położ ZAŁ-We",150,1,"3","Bit","0x100","-","Stan wejścia modułu: Sygnalizacja położenia wyłącznika (styki pomocnicze wyłącznika (52a))"]
["TCS","Położ WYŁ-We",150,1,"3","Bit","0x200","-","Stan modułu wejściowego: Sygnalizacja położenia wyłącznika (styki pomocnicze wyłącznika (52b))."]
["Term","ZewBlk1-We",19,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["Term","ZewBlk2-We",19,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["Term","ZewBlk KmdWył-We",19,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["Term","Aktywny",19,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["Term","ZewBlk",19,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["Term","Blk KmdWył",19,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["Term","ZewBlk KmdWył",19,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["Term","Pobudzenie",19,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Pobudzenie od przeciążenie cieplne."]
["Term","Wyłącz (*)",19,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Wyłącz."]
["Term","KmdWył (*)",19,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["U012[1]","ZewBlk1-We",100,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["U012[1]","ZewBlk2-We",100,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["U012[1]","ZewBlk KmdWył-We",100,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["U012[1]","Aktywny",100,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["U012[1]","ZewBlk",100,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["U012[1]","Blk KmdWył",100,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["U012[1]","ZewBlk KmdWył",100,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["U012[1]","Pobudzenie",100,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["U012[1]","Wyłącz (*)",100,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Wyłącz."]
["U012[1]","KmdWył (*)",100,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["U012[2]","ZewBlk1-We",101,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["U012[2]","ZewBlk2-We",101,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["U012[2]","ZewBlk KmdWył-We",101,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["U012[2]","Aktywny",101,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["U012[2]","ZewBlk",101,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["U012[2]","Blk KmdWył",101,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["U012[2]","ZewBlk KmdWył",101,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["U012[2]","Pobudzenie",101,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["U012[2]","Wyłącz (*)",101,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Wyłącz."]
["U012[2]","KmdWył (*)",101,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["U012[3]","ZewBlk1-We",102,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["U012[3]","ZewBlk2-We",102,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["U012[3]","ZewBlk KmdWył-We",102,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["U012[3]","Aktywny",102,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["U012[3]","ZewBlk",102,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["U012[3]","Blk KmdWył",102,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["U012[3]","ZewBlk KmdWył",102,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["U012[3]","Pobudzenie",102,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["U012[3]","Wyłącz (*)",102,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Wyłącz."]
["U012[3]","KmdWył (*)",102,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["U012[4]","ZewBlk1-We",103,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["U012[4]","ZewBlk2-We",103,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["U012[4]","ZewBlk KmdWył-We",103,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["U012[4]","Aktywny",103,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["U012[4]","ZewBlk",103,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["U012[4]","Blk KmdWył",103,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["U012[4]","ZewBlk KmdWył",103,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["U012[4]","Pobudzenie",103,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["U012[4]","Wyłącz (*)",103,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Wyłącz."]
["U012[4]","KmdWył (*)",103,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["U012[5]","ZewBlk1-We",104,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["U012[5]","ZewBlk2-We",104,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["U012[5]","ZewBlk KmdWył-We",104,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["U012[5]","Aktywny",104,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["U012[5]","ZewBlk",104,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["U012[5]","Blk KmdWył",104,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["U012[5]","ZewBlk KmdWył",104,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["U012[5]","Pobudzenie",104,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["U012[5]","Wyłącz (*)",104,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Wyłącz."]
["U012[5]","KmdWył (*)",104,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["U012[6]","ZewBlk1-We",105,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["U012[6]","ZewBlk2-We",105,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["U012[6]","ZewBlk KmdWył-We",105,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["U012[6]","Aktywny",105,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["U012[6]","ZewBlk",105,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["U012[6]","Blk KmdWył",105,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["U012[6]","ZewBlk KmdWył",105,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["U012[6]","Pobudzenie",105,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["U012[6]","Wyłącz (*)",105,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Wyłącz."]
["U012[6]","KmdWył (*)",105,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["UFLS","ZewBlk1-We",272,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["UFLS","ZewBlk2-We",272,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["UFLS","Zew Kier-We",272,1,"3","Bit","0x4","-","Ignorowanie (blokowanie) kierunku przepływu energii. Tradycyjna funkcja zmniejszania obciążenia w oparciu o częstotliwość. Gdy ta funkcja jest ustawiona i aktywna, działanie modułu zmienia się na tradycyjne zmniejszanie obciążenia - tylko w oparciu o częstotliwość."]
["UFLS","Aktywny",272,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["UFLS","ZewBlk",272,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["UFLS","Awr Bez Blk",272,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Zablokowanie spowodowane przepaleniem bezpiecznika (VT)"]
["UFLS","Wyłącz",272,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Sygnał: Wyłącz."]
["UFLS","Alarm",272,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Alarm mocy->&f<"]
["U[1]","ZewBlk1-We",24,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["U[1]","ZewBlk2-We",24,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["U[1]","ZewBlk KmdWył-We",24,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["U[1]","Aktywny",24,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["U[1]","ZewBlk",24,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["U[1]","Blk KmdWył",24,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["U[1]","ZewBlk KmdWył",24,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["U[1]","Pobudzenie L1",25,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L1."]
["U[1]","Pobudzenie L3",25,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L2."]
["U[1]","Pobudzenie L3",25,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L3."]
["U[1]","Pobudzenie",25,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["U[1]","Wyłącz L1 (*)",25,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Wyłącz fazę L1."]
["U[1]","Wyłącz L2 (*)",25,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Wyłącz fazę L2."]
["U[1]","Wyłącz L3 (*)",25,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Wyłącz fazę L3."]
["U[1]","Wyłącz (*)",25,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Wyłącz."]
["U[1]","KmdWył (*)",25,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["U[1]","Zwalnianie Imin aktywne",25,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał, że kontrola zwalniania Imin (prąd minimalny) jest włączona i w danej chwili nie blokuje wykrywania podnapięcia."]
["U[2]","ZewBlk1-We",26,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["U[2]","ZewBlk2-We",26,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["U[2]","ZewBlk KmdWył-We",26,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["U[2]","Aktywny",26,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["U[2]","ZewBlk",26,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["U[2]","Blk KmdWył",26,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["U[2]","ZewBlk KmdWył",26,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["U[2]","Pobudzenie L1",27,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L1."]
["U[2]","Pobudzenie L3",27,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L2."]
["U[2]","Pobudzenie L3",27,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L3."]
["U[2]","Pobudzenie",27,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["U[2]","Wyłącz L1 (*)",27,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Wyłącz fazę L1."]
["U[2]","Wyłącz L2 (*)",27,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Wyłącz fazę L2."]
["U[2]","Wyłącz L3 (*)",27,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Wyłącz fazę L3."]
["U[2]","Wyłącz (*)",27,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Wyłącz."]
["U[2]","KmdWył (*)",27,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["U[2]","Zwalnianie Imin aktywne",27,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał, że kontrola zwalniania Imin (prąd minimalny) jest włączona i w danej chwili nie blokuje wykrywania podnapięcia."]
["U[3]","ZewBlk1-We",28,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["U[3]","ZewBlk2-We",28,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["U[3]","ZewBlk KmdWył-We",28,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["U[3]","Aktywny",28,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["U[3]","ZewBlk",28,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["U[3]","Blk KmdWył",28,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["U[3]","ZewBlk KmdWył",28,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["U[3]","Pobudzenie L1",29,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L1."]
["U[3]","Pobudzenie L3",29,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L2."]
["U[3]","Pobudzenie L3",29,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L3."]
["U[3]","Pobudzenie",29,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["U[3]","Wyłącz L1 (*)",29,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Wyłącz fazę L1."]
["U[3]","Wyłącz L2 (*)",29,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Wyłącz fazę L2."]
["U[3]","Wyłącz L3 (*)",29,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Wyłącz fazę L3."]
["U[3]","Wyłącz (*)",29,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Wyłącz."]
["U[3]","KmdWył (*)",29,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["U[3]","Zwalnianie Imin aktywne",29,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał, że kontrola zwalniania Imin (prąd minimalny) jest włączona i w danej chwili nie blokuje wykrywania podnapięcia."]
["U[4]","ZewBlk1-We",30,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["U[4]","ZewBlk2-We",30,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["U[4]","ZewBlk KmdWył-We",30,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["U[4]","Aktywny",30,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["U[4]","ZewBlk",30,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["U[4]","Blk KmdWył",30,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["U[4]","ZewBlk KmdWył",30,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["U[4]","Pobudzenie L1",31,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L1."]
["U[4]","Pobudzenie L3",31,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L2."]
["U[4]","Pobudzenie L3",31,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L3."]
["U[4]","Pobudzenie",31,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["U[4]","Wyłącz L1 (*)",31,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Wyłącz fazę L1."]
["U[4]","Wyłącz L2 (*)",31,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Wyłącz fazę L2."]
["U[4]","Wyłącz L3 (*)",31,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Wyłącz fazę L3."]
["U[4]","Wyłącz (*)",31,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Wyłącz."]
["U[4]","KmdWył (*)",31,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["U[4]","Zwalnianie Imin aktywne",31,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał, że kontrola zwalniania Imin (prąd minimalny) jest włączona i w danej chwili nie blokuje wykrywania podnapięcia."]
["U[5]","ZewBlk1-We",92,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["U[5]","ZewBlk2-We",92,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["U[5]","ZewBlk KmdWył-We",92,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["U[5]","Aktywny",92,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["U[5]","ZewBlk",92,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["U[5]","Blk KmdWył",92,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["U[5]","ZewBlk KmdWył",92,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["U[5]","Pobudzenie",92,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["U[5]","Pobudzenie L1",92,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L1."]
["U[5]","Pobudzenie L3",92,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L2."]
["U[5]","Pobudzenie L3",92,1,"3","Bit","0x400","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L3."]
["U[5]","Wyłącz (*)",92,1,"3","Bit","0x800","-","Sygnał: Wyłącz."]
["U[5]","Wyłącz L1 (*)",92,1,"3","Bit","0x1000","-","Sygnał: Wyłącz fazę L1."]
["U[5]","Wyłącz L2 (*)",92,1,"3","Bit","0x2000","-","Sygnał: Wyłącz fazę L2."]
["U[5]","Wyłącz L3 (*)",92,1,"3","Bit","0x4000","-","Sygnał: Wyłącz fazę L3."]
["U[5]","KmdWył (*)",92,1,"3","Bit","0x8000","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["U[5]","Zwalnianie Imin aktywne",94,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał, że kontrola zwalniania Imin (prąd minimalny) jest włączona i w danej chwili nie blokuje wykrywania podnapięcia."]
["U[6]","ZewBlk1-We",93,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["U[6]","ZewBlk2-We",93,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["U[6]","ZewBlk KmdWył-We",93,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["U[6]","Aktywny",93,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["U[6]","ZewBlk",93,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["U[6]","Blk KmdWył",93,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["U[6]","ZewBlk KmdWył",93,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["U[6]","Pobudzenie",93,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["U[6]","Pobudzenie L1",93,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L1."]
["U[6]","Pobudzenie L3",93,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L2."]
["U[6]","Pobudzenie L3",93,1,"3","Bit","0x400","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L3."]
["U[6]","Wyłącz (*)",93,1,"3","Bit","0x800","-","Sygnał: Wyłącz."]
["U[6]","Wyłącz L1 (*)",93,1,"3","Bit","0x1000","-","Sygnał: Wyłącz fazę L1."]
["U[6]","Wyłącz L2 (*)",93,1,"3","Bit","0x2000","-","Sygnał: Wyłącz fazę L2."]
["U[6]","Wyłącz L3 (*)",93,1,"3","Bit","0x4000","-","Sygnał: Wyłącz fazę L3."]
["U[6]","KmdWył (*)",93,1,"3","Bit","0x8000","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["U[6]","Zwalnianie Imin aktywne",95,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał, że kontrola zwalniania Imin (prąd minimalny) jest włączona i w danej chwili nie blokuje wykrywania podnapięcia."]
["We ana[1]","Obwód przerwany",247,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Przerwa w obwodzie Ten sygnał jest prawidłowy tylko podczas używania wejścia analogowego w trybie 4...20 mA."]
["We ana[1]","We ana wymuszone",247,1,"3","Bit","0x2","-","Odbiór danych"]
["We ana[2]","Obwód przerwany",248,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Przerwa w obwodzie Ten sygnał jest prawidłowy tylko podczas używania wejścia analogowego w trybie 4...20 mA."]
["We ana[2]","We ana wymuszone",248,1,"3","Bit","0x8","-","Odbiór danych"]
["Wejścia X1","WE 1",1000,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Wejście dwustanowe."]
["Wejścia X1","WE 2",1000,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Wejście dwustanowe."]
["Wejścia X1","WE 3",1000,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Wejście dwustanowe."]
["Wejścia X1","WE 4",1000,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Wejście dwustanowe."]
["Wejścia X1","WE 5",1000,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Wejście dwustanowe."]
["Wejścia X1","WE 6",1000,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Wejście dwustanowe."]
["Wejścia X1","WE 7",1000,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Wejście dwustanowe."]
["Wejścia X1","WE 8",1000,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Wejście dwustanowe."]
["Wejścia X5","WE 1",1014,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Wejście dwustanowe."]
["Wejścia X5","WE 2",1014,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Wejście dwustanowe."]
["Wejścia X5","WE 3",1014,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Wejście dwustanowe."]
["Wejścia X5","WE 4",1014,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Wejście dwustanowe."]
["Wejścia X5","WE 5",1014,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Wejście dwustanowe."]
["Wejścia X5","WE 6",1014,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Wejście dwustanowe."]
["Wejścia X5","WE 7",1014,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Wejście dwustanowe."]
["Wejścia X5","WE 8",1014,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Wejście dwustanowe."]
["Wejścia X6","WE 1",1001,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Wejście dwustanowe."]
["Wejścia X6","WE 2",1001,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Wejście dwustanowe."]
["Wejścia X6","WE 3",1001,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Wejście dwustanowe."]
["Wejścia X6","WE 4",1001,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Wejście dwustanowe."]
["Wejścia X6","WE 5",1001,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Wejście dwustanowe."]
["Wejścia X6","WE 6",1001,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Wejście dwustanowe."]
["Wejścia X6","WE 7",1001,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Wejście dwustanowe."]
["Wejścia X6","WE 8",1001,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Wejście dwustanowe."]
["Wybór Banku Nast","Bank 1",59,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Aktualnie wybrany jest zestaw parametrów PS 1"]
["Wybór Banku Nast","Bank 2",59,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Aktualnie wybrany jest zestaw parametrów PS 2"]
["Wybór Banku Nast","Bank 3",59,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Aktualnie wybrany jest zestaw parametrów PS 3"]
["Wybór Banku Nast","Bank 4",59,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktualnie wybrany jest zestaw parametrów PS 4"]
["Wybór Banku Nast","Ręczn Wybór Banku",59,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Ręczny wybór banku nastaw."]
["Wybór Banku Nast","Bank ze Scada",59,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Przełączanie banku nastaw poprzez system SCADA. Wprowadź do tego bajtu wyjściowego liczbę całkowitą zestawu parametrów, który ma być aktywny (np. 4 => Przełączenie na zestaw parametrów 4)."]
["Wybór Banku Nast","Bank od Fkcji We",59,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Przełączanie banku nastaw poprzez funkcję wejściową."]
["Wybór Banku Nast","Bank1-We",59,1,"3","Bit","0x80","-","Stan modułu wejściowego względnie sygnału, które powinny aktywować ten bank nastaw."]
["Wybór Banku Nast","Bank2-We",59,1,"3","Bit","0x100","-","Stan modułu wejściowego względnie sygnału, które powinny aktywować ten bank nastaw."]
["Wybór Banku Nast","Bank3-We",59,1,"3","Bit","0x200","-","Stan modułu wejściowego względnie sygnału, które powinny aktywować ten bank nastaw."]
["Wybór Banku Nast","Bank4-We",59,1,"3","Bit","0x400","-","Stan modułu wejściowego względnie sygnału, które powinny aktywować ten bank nastaw."]
["Wybór Banku Nast","Min 1 Par Zmieniony (*)",59,1,"3","Bit","0x800","-","Sygnał: Przynajmniej jednen parametr został zmieniony."]
["Wyjścia X2","Wy przek 1",1003,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe"]
["Wyjścia X2","Wy przek 2",1003,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe"]
["Wyjścia X2","Wy przek 3",1003,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe"]
["Wyjścia X2","Wy przek 4",1003,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe"]
["Wyjścia X2","Wy przek 5",1003,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe"]
["Wyjścia X2","Wy przek 6",1003,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe"]
["Wyjścia X2","ROZBROJONE!",1003,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: UWAGA! Aby bezpiecznie przeprowadzić procedurę przeglądu, z uniknięciem całkowitego wyłączenia wyjścia przekaźnikowe są rozbrojone. (Blokady polowe i przekaźnik samokontroli nie mogą być rozbrojone). UPEWNIJ SIĘ, iż po przeglądzie wyjścia przekaźnikowe będą z powrotem UZBROJONE."]
["Wyjścia X2","Wy Wymuszone",1003,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Stan przynajmniej jednego wyjścia przekaźnikowego został wymuszony. Oznacza to iż stan przypisanych sygnałów nie jest wyświetlany."]
["Wyjścia X4","Wy przek 1",1015,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe"]
["Wyjścia X4","Wy przek 2",1015,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe"]
["Wyjścia X4","Wy przek 3",1015,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe"]
["Wyjścia X4","Wy przek 4",1015,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe"]
["Wyjścia X4","Wy przek 5",1015,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe"]
["Wyjścia X4","ROZBROJONE!",1015,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: UWAGA! Aby bezpiecznie przeprowadzić procedurę przeglądu, z uniknięciem całkowitego wyłączenia wyjścia przekaźnikowe są rozbrojone. (Blokady polowe i przekaźnik samokontroli nie mogą być rozbrojone). UPEWNIJ SIĘ, iż po przeglądzie wyjścia przekaźnikowe będą z powrotem UZBROJONE."]
["Wyjścia X4","Wy Wymuszone",1015,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Stan przynajmniej jednego wyjścia przekaźnikowego został wymuszony. Oznacza to iż stan przypisanych sygnałów nie jest wyświetlany."]
["Wyjścia X5","Wy przek 1",1004,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe"]
["Wyjścia X5","Wy przek 2",1004,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe"]
["Wyjścia X5","Wy przek 3",1004,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe"]
["Wyjścia X5","Wy przek 4",1004,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe"]
["Wyjścia X5","Wy przek 5",1004,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe"]
["Wyjścia X5","Wy przek 6",1004,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe"]
["Wyjścia X5","ROZBROJONE!",1004,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: UWAGA! Aby bezpiecznie przeprowadzić procedurę przeglądu, z uniknięciem całkowitego wyłączenia wyjścia przekaźnikowe są rozbrojone. (Blokady polowe i przekaźnik samokontroli nie mogą być rozbrojone). UPEWNIJ SIĘ, iż po przeglądzie wyjścia przekaźnikowe będą z powrotem UZBROJONE."]
["Wyjścia X5","Wy Wymuszone",1004,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Stan przynajmniej jednego wyjścia przekaźnikowego został wymuszony. Oznacza to iż stan przypisanych sygnałów nie jest wyświetlany."]
["Wyjścia X5","Wy przek 1",1013,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe"]
["Wyjścia X5","Wy przek 2",1013,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe"]
["Wyjścia X5","Wy przek 3",1013,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe"]
["Wyjścia X5","Wy przek 4",1013,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe"]
["Wyjścia X5","ROZBROJONE!",1013,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: UWAGA! Aby bezpiecznie przeprowadzić procedurę przeglądu, z uniknięciem całkowitego wyłączenia wyjścia przekaźnikowe są rozbrojone. (Blokady polowe i przekaźnik samokontroli nie mogą być rozbrojone). UPEWNIJ SIĘ, iż po przeglądzie wyjścia przekaźnikowe będą z powrotem UZBROJONE."]
["Wyjścia X5","Wy Wymuszone",1013,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Stan przynajmniej jednego wyjścia przekaźnikowego został wymuszony. Oznacza to iż stan przypisanych sygnałów nie jest wyświetlany."]
["Wyjścia X6","Wy przek 1",1016,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe"]
["Wyjścia X6","Wy przek 2",1016,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe"]
["Wyjścia X6","Wy przek 3",1016,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe"]
["Wyjścia X6","Wy przek 4",1016,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe"]
["Wyjścia X6","ROZBROJONE!",1016,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: UWAGA! Aby bezpiecznie przeprowadzić procedurę przeglądu, z uniknięciem całkowitego wyłączenia wyjścia przekaźnikowe są rozbrojone. (Blokady polowe i przekaźnik samokontroli nie mogą być rozbrojone). UPEWNIJ SIĘ, iż po przeglądzie wyjścia przekaźnikowe będą z powrotem UZBROJONE."]
["Wyjścia X6","Wy Wymuszone",1016,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Stan przynajmniej jednego wyjścia przekaźnikowego został wymuszony. Oznacza to iż stan przypisanych sygnałów nie jest wyświetlany."]
["Wył. Zdalne","ZewBlk1-We",253,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["Wył. Zdalne","ZewBlk2-We",253,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["Wył. Zdalne","ZewBlk KmdWył-We",253,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["Wył. Zdalne","Pobudzenie-We",253,1,"3","Bit","0x8","-","Stan wejścia modułu: Pobudzenie"]
["Wył. Zdalne","Wyłącz-We",253,1,"3","Bit","0x10","-","Stan wejścia modułu: Wyłącz"]
["Wył. Zdalne","Aktywny",253,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Aktywny"]
["Wył. Zdalne","ZewBlk",253,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["Wył. Zdalne","Blk KmdWył",253,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["Wył. Zdalne","ZewBlk KmdWył",253,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["Wył. Zdalne","Pobudzenie",253,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Pobudzenie"]
["Wył. Zdalne","Wyłącz (*)",253,1,"3","Bit","0x400","-","Sygnał: Wyłącz"]
["Wył. Zdalne","KmdWył (*)",253,1,"3","Bit","0x800","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["Zab","ZewBlk1-We",1,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["Zab","ZewBlk2-We",1,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["Zab","Aktywny",1,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Aktywny"]
["Zab","ZewBlk",1,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["Zab","Pobudzenie L1",1,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L1."]
["Zab","Pobudzenie L2",1,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L2."]
["Zab","Pobudzenie L3",1,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Pobudzenie fazy L3."]
["Zab","Pobudzenie E ",1,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Pobudzenie fazy E."]
["Zab","Pobudzenie",1,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["Zab","Wyłącz L1 (*)",1,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Wyłącz faza L1."]
["Zab","Wyłącz L2 (*)",1,1,"3","Bit","0x400","-","Sygnał: Wyłącz faza L2."]
["Zab","Wyłącz L3 (*)",1,1,"3","Bit","0x800","-","Sygnał: Wyłącz faza L3."]
["Zab","Wyłącz E (*)",1,1,"3","Bit","0x1000","-","Sygnał: Wyłącz od zwarcia doziemnego."]
["Zab","Wyłącz (*)",1,1,"3","Bit","0x2000","-","Sygnał: Ogólne wyłącz."]
["Zab","Blk KmdWył",2,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["Zab","ZewBlk KmdWył-We",2,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["Zab","ZewBlk KmdWył",2,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["Zab","Nadpr w Przód",2,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Błąd, prąd fazowy kierunek w przód."]
["Zab","Nadpr w Tył",2,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Błąd, prąd fazowy kierunek w tył."]
["Zab","Nadpr Kier Niemoż",2,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Błąd fazy - brak napięcia odniesienia, określenie kierunku niemożliwe."]
["Zab","Nr zwarcia",57,1,"3","Bit","0xffff","-","Numer zwarcia"]
["Zab","Liczba awarii sieci",58,1,"3","Bit","0xffff","-","Liczba awarii sieci: jest to licznik wszystkich awarii (np. alarm ogólny »Alarm zabezp.«, z wyjątkiem awarii podczas trwającego cyklu modułu samoczynnego ponownego (sygnał »Uruchomienie automatyki SPZ«). (Uwaga: »Nr zwarcia« jest zliczany po każdym nowym zwarciu niezależnie od cykli SPZ. Oznacza to, że dla urządzeń zabezpieczających bez modułu SPZ te dwa liczniki są równoważne)."]
["Zab","Iz obl kier w tył",200,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Zwarcie doziemne (obliczone), kierunek odwrotny"]
["Zab","3I0 obl w przód",200,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Zwarcie doziemne (obliczone), do przodu"]
["Zab","3I0 obl kier niemożl",200,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Zwarcie doziemne (obliczone), określenie kierunku niemożliwe"]
["Zab","Iz mierz kier w tył",200,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Zwarcie doziemne (zmierzone), kierunek odwrotny"]
["Zab","3I0 mierz w przód",200,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zwarcie doziemne (zmierzone), do przodu"]
["Zab","3I0 mierz kier niemożl",200,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Zwarcie doziemne (zmierzone), określenie kierunku niemożliwe"]
["Zab Ana[1]","ZewBlk1-We",224,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["Zab Ana[1]","ZewBlk2-We",224,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["Zab Ana[1]","ZewBlk KmdWył-We",224,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["Zab Ana[1]","Aktywny",224,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["Zab Ana[1]","ZewBlk",224,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["Zab Ana[1]","Blk KmdWył",224,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["Zab Ana[1]","ZewBlk KmdWył",224,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["Zab Ana[1]","Alarm",224,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Analogowe wejście alarmu"]
["Zab Ana[1]","Wyłącz (*)",224,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Wyłącz."]
["Zab Ana[1]","KmdWył (*)",224,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["Zab Ana[2]","ZewBlk1-We",225,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["Zab Ana[2]","ZewBlk2-We",225,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["Zab Ana[2]","ZewBlk KmdWył-We",225,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["Zab Ana[2]","Aktywny",225,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["Zab Ana[2]","ZewBlk",225,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["Zab Ana[2]","Blk KmdWył",225,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["Zab Ana[2]","ZewBlk KmdWył",225,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["Zab Ana[2]","Alarm",225,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Analogowe wejście alarmu"]
["Zab Ana[2]","Wyłącz (*)",225,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Wyłącz."]
["Zab Ana[2]","KmdWył (*)",225,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["Zab Ana[3]","ZewBlk1-We",226,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["Zab Ana[3]","ZewBlk2-We",226,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["Zab Ana[3]","ZewBlk KmdWył-We",226,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["Zab Ana[3]","Aktywny",226,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["Zab Ana[3]","ZewBlk",226,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["Zab Ana[3]","Blk KmdWył",226,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["Zab Ana[3]","ZewBlk KmdWył",226,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["Zab Ana[3]","Alarm",226,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Analogowe wejście alarmu"]
["Zab Ana[3]","Wyłącz (*)",226,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Wyłącz."]
["Zab Ana[3]","KmdWył (*)",226,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["Zab Ana[4]","ZewBlk1-We",227,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["Zab Ana[4]","ZewBlk2-We",227,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["Zab Ana[4]","ZewBlk KmdWył-We",227,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["Zab Ana[4]","Aktywny",227,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["Zab Ana[4]","ZewBlk",227,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["Zab Ana[4]","Blk KmdWył",227,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["Zab Ana[4]","ZewBlk KmdWył",227,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["Zab Ana[4]","Alarm",227,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Analogowe wejście alarmu"]
["Zab Ana[4]","Wyłącz (*)",227,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Wyłącz."]
["Zab Ana[4]","KmdWył (*)",227,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["Zał ZW","ZewBlk1-We",65,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie."]
["Zał ZW","ZewBlk2-We",65,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie."]
["Zał ZW","Zew Zał ZW-We",65,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne załączenie na zwarcie."]
["Zał ZW","ZewBlk Zwr-We",65,1,"3","Bit","0x8","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne."]
["Zał ZW","Aktywny",65,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Aktywny"]
["Zał ZW","ZewBlk",65,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["Zał ZW","ZewBlk Zwr",65,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne."]
["Zał ZW","Zabl przez SPZ",65,1,"3","Bit","0x400","-","Sygnał: Blokada przez SPZ"]
["Zał ZW","Sygnał Aktyw",65,1,"3","Bit","0x800","-","Sygnał: Załączenie na zwarcie. Ten sygnał może być użyty do modyfikacji ustawień nadprądowych zabezpieczenia."]
["Zał ZW","Próg I<",65,1,"3","Bit","0x2000","-","Sygnał: Brak prądu obciążenia"]
["Zimny Rozr","ZewBlk1-We",66,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie."]
["Zimny Rozr","ZewBlk2-We",66,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie."]
["Zimny Rozr","ZewBlk Zwr-We",66,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne."]
["Zimny Rozr","Aktywny",66,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["Zimny Rozr","ZewBlk",66,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["Zimny Rozr","ZewBlk Zwr",66,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne."]
["Zimny Rozr","Sygnał Aktyw",66,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Zimne obciążenie uaktywnione"]
["Zimny Rozr","Wykr Zimne Obc (*)",66,1,"3","Bit","0x400","-","Sygnał: Zimne obciążenie rozpoznane"]
["Zimny Rozr","Próg I<",66,1,"3","Bit","0x800","-","Sygnał: Brak prądu obciążenia."]
["Zimny Rozr","BloSPZ",66,1,"3","Bit","0x1000","-","Sygnał: Blokowany przez SPZ"]
["Zimny Rozr","Udar Od Obciąż",66,1,"3","Bit","0x2000","-","Sygnał: Udar obciążenia."]
["Zimny Rozr","Czas Ustalania",66,1,"3","Bit","0x4000","-","Sygnał: Czas ustalania."]
["df/dt","ZewBlk1-We",250,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["df/dt","ZewBlk2-We",250,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["df/dt","ZewBlk KmdWył-We",250,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["df/dt","Aktywny",250,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["df/dt","ZewBlk",250,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["df/dt","Blk KmdWył",250,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["df/dt","ZewBlk KmdWył",250,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["df/dt","Pobudzenie",250,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["df/dt","Wyłącz (*)",250,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Wyłącz."]
["df/dt","KmdWył (*)",250,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["df/dt","Blk Od U<",250,1,"3","Bit","0x400","-","Sygnał: Moduł blokowany przez podnapięcie"]
["f[1]","ZewBlk1-We",34,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["f[1]","ZewBlk2-We",34,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["f[1]","ZewBlk KmdWył-We",34,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["f[1]","Aktywny",34,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["f[1]","ZewBlk",34,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["f[1]","Blk Od U<",34,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Moduł blokowany przez podnapięcie"]
["f[1]","Blk KmdWył",34,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["f[1]","ZewBlk KmdWył",34,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["f[1]","Pobudzenie f",35,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Pobudzenie stopnia częstotliwosciowego f."]
["f[1]","Pob df/dt | DF/DT",35,1,"3","Bit","0x2","-","Pobudzenie zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT."]
["f[1]","Wyłącz f (*)",35,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Częstotliwość poza zakresem dopuszczalnym."]
["f[1]","Wyłącz df/dt | DF/DT (*)",35,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Wyłącz od stopnia zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT."]
["f[1]","Pobudzenie",35,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["f[1]","Pob delta phi",35,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Pobudzenie od utraty synchronizmu."]
["f[1]","Wyłącz (*)",35,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Wyłącz."]
["f[1]","Wyłącz delta phi (*)",35,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Wyłącz skok wektora"]
["f[1]","KmdWył (*)",35,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["f[2]","ZewBlk1-We",36,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["f[2]","ZewBlk2-We",36,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["f[2]","ZewBlk KmdWył-We",36,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["f[2]","Aktywny",36,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["f[2]","ZewBlk",36,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["f[2]","Blk Od U<",36,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Moduł blokowany przez podnapięcie"]
["f[2]","Blk KmdWył",36,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["f[2]","ZewBlk KmdWył",36,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["f[2]","Pobudzenie f",37,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Pobudzenie stopnia częstotliwosciowego f."]
["f[2]","Pob df/dt | DF/DT",37,1,"3","Bit","0x2","-","Pobudzenie zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT."]
["f[2]","Wyłącz f (*)",37,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Częstotliwość poza zakresem dopuszczalnym."]
["f[2]","Wyłącz df/dt | DF/DT (*)",37,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Wyłącz od stopnia zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT."]
["f[2]","Pobudzenie",37,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["f[2]","Pob delta phi",37,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Pobudzenie od utraty synchronizmu."]
["f[2]","Wyłącz (*)",37,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Wyłącz."]
["f[2]","Wyłącz delta phi (*)",37,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Wyłącz skok wektora"]
["f[2]","KmdWył (*)",37,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["f[3]","ZewBlk1-We",38,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["f[3]","ZewBlk2-We",38,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["f[3]","ZewBlk KmdWył-We",38,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["f[3]","Aktywny",38,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["f[3]","ZewBlk",38,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["f[3]","Blk Od U<",38,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Moduł blokowany przez podnapięcie"]
["f[3]","Blk KmdWył",38,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["f[3]","ZewBlk KmdWył",38,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["f[3]","Pobudzenie f",39,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Pobudzenie stopnia częstotliwosciowego f."]
["f[3]","Pob df/dt | DF/DT",39,1,"3","Bit","0x2","-","Pobudzenie zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT."]
["f[3]","Wyłącz f (*)",39,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Częstotliwość poza zakresem dopuszczalnym."]
["f[3]","Wyłącz df/dt | DF/DT (*)",39,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Wyłącz od stopnia zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT."]
["f[3]","Pobudzenie",39,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["f[3]","Pob delta phi",39,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Pobudzenie od utraty synchronizmu."]
["f[3]","Wyłącz (*)",39,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Wyłącz."]
["f[3]","Wyłącz delta phi (*)",39,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Wyłącz skok wektora"]
["f[3]","KmdWył (*)",39,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["f[4]","ZewBlk1-We",40,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["f[4]","ZewBlk2-We",40,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["f[4]","ZewBlk KmdWył-We",40,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["f[4]","Aktywny",40,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["f[4]","ZewBlk",40,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["f[4]","Blk Od U<",40,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Moduł blokowany przez podnapięcie"]
["f[4]","Blk KmdWył",40,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["f[4]","ZewBlk KmdWył",40,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["f[4]","Pobudzenie f",41,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Pobudzenie stopnia częstotliwosciowego f."]
["f[4]","Pob df/dt | DF/DT",41,1,"3","Bit","0x2","-","Pobudzenie zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT."]
["f[4]","Wyłącz f (*)",41,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Częstotliwość poza zakresem dopuszczalnym."]
["f[4]","Wyłącz df/dt | DF/DT (*)",41,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Wyłącz od stopnia zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT."]
["f[4]","Pobudzenie",41,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["f[4]","Pob delta phi",41,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Pobudzenie od utraty synchronizmu."]
["f[4]","Wyłącz (*)",41,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Wyłącz."]
["f[4]","Wyłącz delta phi (*)",41,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Wyłącz skok wektora"]
["f[4]","KmdWył (*)",41,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["f[5]","ZewBlk1-We",42,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["f[5]","ZewBlk2-We",42,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["f[5]","ZewBlk KmdWył-We",42,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["f[5]","Aktywny",42,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["f[5]","ZewBlk",42,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["f[5]","Blk Od U<",42,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Moduł blokowany przez podnapięcie"]
["f[5]","Blk KmdWył",42,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["f[5]","ZewBlk KmdWył",42,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["f[5]","Pobudzenie f",43,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Pobudzenie stopnia częstotliwosciowego f."]
["f[5]","Pob df/dt | DF/DT",43,1,"3","Bit","0x2","-","Pobudzenie zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT."]
["f[5]","Wyłącz f (*)",43,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Częstotliwość poza zakresem dopuszczalnym."]
["f[5]","Wyłącz df/dt | DF/DT (*)",43,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Wyłącz od stopnia zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT."]
["f[5]","Pobudzenie",43,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["f[5]","Pob delta phi",43,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Pobudzenie od utraty synchronizmu."]
["f[5]","Wyłącz (*)",43,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Wyłącz."]
["f[5]","Wyłącz delta phi (*)",43,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Wyłącz skok wektora"]
["f[5]","KmdWył (*)",43,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["f[6]","ZewBlk1-We",44,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1"]
["f[6]","ZewBlk2-We",44,1,"3","Bit","0x2","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2"]
["f[6]","ZewBlk KmdWył-We",44,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["f[6]","Aktywny",44,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Aktywny"]
["f[6]","ZewBlk",44,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie."]
["f[6]","Blk Od U<",44,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Moduł blokowany przez podnapięcie"]
["f[6]","Blk KmdWył",44,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana."]
["f[6]","ZewBlk KmdWył",44,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz."]
["f[6]","Pobudzenie f",45,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Pobudzenie stopnia częstotliwosciowego f."]
["f[6]","Pob df/dt | DF/DT",45,1,"3","Bit","0x2","-","Pobudzenie zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT."]
["f[6]","Wyłącz f (*)",45,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Częstotliwość poza zakresem dopuszczalnym."]
["f[6]","Wyłącz df/dt | DF/DT (*)",45,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Wyłącz od stopnia zmiana częstotliwości w czasie df/dt lub średnia zmiana częstotliwości w czasie DF/DT."]
["f[6]","Pobudzenie",45,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Pobudzenie."]
["f[6]","Pob delta phi",45,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Pobudzenie od utraty synchronizmu."]
["f[6]","Wyłącz (*)",45,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Wyłącz."]
["f[6]","Wyłącz delta phi (*)",45,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Wyłącz skok wektora"]
["f[6]","KmdWył (*)",45,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["Łącznik[1]","Położ WYŁ-We",177,1,"3","Bit","0x1","-","Stan modułu wejściowego: Sygnalizacja położenia wyłącznika (styki pomocnicze wyłącznika (52b))."]
["Łącznik[1]","Położ ZAŁ-We",177,1,"3","Bit","0x2","-","Stan wejścia modułu: Sygnalizacja położenia wyłącznika (styki pomocnicze wyłącznika (52a))"]
["Łącznik[1]","Wył Gotowy-We",177,1,"3","Bit","0x4","-","Stan modułu wejściowego: Wyłącznik  gotowy."]
["Łącznik[1]","Sys Zsynchr-We",177,1,"3","Bit","0x8","-","Stan wejścia modułu: Ten sygnał musi uzyskać wartość logiczego 1 w czasie synchronizacji. Jeśli nie, łączenie kończy się niepowodzeniem."]
["Łącznik[1]","Blokada WYŁ1-We",177,1,"3","Bit","0x10","-","Stan wejścia modułu: Blokowanie międzypolowe polecenia WYŁĄCZ."]
["Łącznik[1]","Blokada WYŁ2-We",177,1,"3","Bit","0x20","-","Stan wejścia modułu: Blokowanie międzypolowe polecenia WYŁĄCZ."]
["Łącznik[1]","Blokada WYŁ3-We",177,1,"3","Bit","0x40","-","Stan wejścia modułu: Blokowanie międzypolowe polecenia WYŁĄCZ."]
["Łącznik[1]","Blokada ZAŁ1-We",177,1,"3","Bit","0x80","-","Stan wejścia modułu: Blokada międzypolowa polecenia ZAŁĄCZ."]
["Łącznik[1]","Blokada ZAŁ2-We",177,1,"3","Bit","0x100","-","Stan wejścia modułu: Blokada międzypolowa polecenia ZAŁĄCZ."]
["Łącznik[1]","Blokada ZAŁ3-We",177,1,"3","Bit","0x200","-","Stan wejścia modułu: Blokada międzypolowa polecenia ZAŁĄCZ."]
["Łącznik[1]","Kmd WYŁ-We",177,1,"3","Bit","0x800","-","Stan wejścia modułu: Polecenie łączenia WYŁĄCZ, np. stan logiki lub stan wejścia cyfrowego"]
["Łącznik[1]","Kmd ZAŁ-We",177,1,"3","Bit","0x1000","-","Stan wejścia modułu: Polecenie łączenia ZAŁĄCZ, np. stan logiki lub stan wejścia cyfrowego"]
["Łącznik[1]","KmdWył (*)",177,1,"3","Bit","0x2000","-","Sygnał: Komenda wyłącz."]
["Łącznik[1]","Polec WYŁ",177,1,"3","Bit","0x4000","-","Sygnał: Polecenie WYŁĄCZENIA wydane do rozdzielnicy. W zależności od ustawienia sygnał może zawierać polecenie WYŁĄCZENIA modułu zabezpieczeniowego."]
["Łącznik[1]","Polec WYŁ Ręczn",177,1,"3","Bit","0x8000","-","Sygnał: Ręczne polecenie WYŁĄCZENIA"]
["Łącznik[1]","Polec ZAŁ",178,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Polecenie ZAŁĄCZENIA wydane do rozdzielnicy. W zależności od ustawienia sygnał może zawierać polecenie ZAŁĄCZENIA od modułu zabezpieczeniowego."]
["Łącznik[1]","Polec ZAŁ Ręczn",178,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Ręczne polecenie WŁĄCZENIA"]
["Łącznik[1]","Żąd Synchr ZAŁ",178,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Żądanie synchronicznego ZAŁĄCZENIA"]
["Łącznik[1]","Zuż Spowal Łącznik",178,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Alarm, zmniejsza się szybkość działania łącznika."]
["Łącznik[1]","Zer Zwol Łącz Alarm ",178,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Resetowanie alarmu spowolnienia łącznika."]
["Łącznik[1]","NWP Zakłócony",178,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Niepowodzenie polecenia łączenia. Łącznik w położeniu zakłóconym."]
["Łącznik[1]","NWP Blk Międzypol",178,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie łączenia nie zostało wykonane z powodu blokady międzypolowej."]
["Łącznik[1]","NWP ZAŁ gdy Pol WYŁ",178,1,"3","Bit","0x400","-","Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie załącz w czasie oczekującego polecenia WYŁĄCZ."]
["Łącznik[1]","NWP kier. łączenia",178,1,"3","Bit","0x800","-","Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń-odpowiednie sterowanie kierunkiem łączenia: Ten sygnał uzyskuje wartość prawda, jeśli zostało wydane polecenie łączenia, mimo że łącznik znajduje się już w  żądanej pozycji. Przykład:  Łącznik, który jest już WYŁĄCZONY, jest łączony do położenia WYŁĄCZ (drugi raz).  To samo dotyczy poleceń ZAMKNIĘCIA."]
["Łącznik[1]","NWP Gotow WYŁ",178,1,"3","Bit","0x1000","-","Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Łącznik nie jest gotowy."]
["Łącznik[1]","NWP Tout Czas Sync",178,1,"3","Bit","0x2000","-","Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie łączenia nie zostało wykonane. Brak sygnału synchronizacji podczas działania synchronizacji czasu t-sync."]
["Łącznik[1]","NWP Pomyślny",178,1,"3","Bit","0x4000","-","Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie łączenia wykonane z powodzeniem."]
["Łącznik[1]","ZAŁ z Zabezp",178,1,"3","Bit","0x8000","-","Sygnał: Polecenie ZAŁĄCZ wydane przez moduł zabezpieczeniowy."]
["Łącznik[1]","Położ Zaburz",179,1,"3","Bit","0x1","-","Sygnał: Błąd pozycji wyłącznika - Niejasna pozycja wyłącznika. Sygnalizacja położenia wyłącznika informuje jednocześnie że wyłącznik jest w pozycji ZAŁ i WYŁ. Po upływie czasu nadzoru sygnał zostanie uznany z prawdziwy."]
["Łącznik[1]","Czas Ustalania",179,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Czas ustalania"]
["Łącznik[1]","Położ Nieokr",179,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Wyłącznik w trakcie łączenia."]
["Łącznik[1]","Położ WYŁ",179,1,"3","Bit","0x8","-","Sygnał: Wyłącznik jest w pozycji WYŁ."]
["Łącznik[1]","Położ ZAŁ",179,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Wyłącznik jest w położeniu ZAŁ."]
["Łącznik[1]","Wył Gotowy",179,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Wyłącznik jest gotowy do pracy."]
["Łącznik[1]","Położ nie ZAŁ",179,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Położ nie ZAŁ"]
["Łącznik[1]","Poj Zestyk Wskazn",179,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Położenie wyłącznika jest wykrywane przez jeden pomocniczy styk. Z tego powodu nie można wykryć położenia nieokreślonego i zakłóconego."]
["Łącznik[1]","Wsk Położ Ręcznie",179,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: Fałszowanie wskaźników położenia łączników."]
["Łącznik[1]","WYŁ i WYŁ od zabezp",179,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Polecenie WYŁĄCZ obejmuje polecenie WYŁĄCZENIA wydane przez moduł zabezpieczeniowy."]
["Łącznik[1]","ZAŁ i ZAŁ z Zabezp",179,1,"3","Bit","0x400","-","Sygnał: Polecenie ZAŁĄCZ, obejmuje polecenie ZAŁĄCZ wydane przez moduł zabezpieczeniowy."]
["Łącznik[1]","NWP Błąd PolecWył",179,1,"3","Bit","0x800","-","Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie wyłączenia nie zostało wykonane."]
["Łącznik[1]","Blokada międz WYŁ",179,1,"3","Bit","0x1000","-","Sygnał: Co najmniej jedno wejście blokady międzypolowej WYŁĄCZ jest aktywne."]
["Łącznik[1]","Blokada międz ZAŁ",179,1,"3","Bit","0x2000","-","Sygnał: Co najmniej jedno wejście blokady międzypolowej ZAŁĄCZ jest aktywne."]
["Łącznik[1]","Suma Wył",195,1,"3","Bit","0x10","-","Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona przynajmniej na jednej fazie."]
["Łącznik[1]","Suma Wył:  IL1",195,1,"3","Bit","0x20","-","Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona:  IL1"]
["Łącznik[1]","Suma Wył:  IL2",195,1,"3","Bit","0x40","-","Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona:  IL2"]
["Łącznik[1]","Suma Wył:  IL3",195,1,"3","Bit","0x80","-","Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona:  IL3"]
["Łącznik[1]","Alarm",195,1,"3","Bit","0x100","-","Sygnał: zbyt duża liczba operacji. (Licznik operacji „KomWyzw Licz” przekroczył limit ustawiony w parametrze „Alarm operacji”)."]
["Łącznik[1]","Alarm Próg Zuż",195,1,"3","Bit","0x200","-","Sygnał: Próg dla wyzwolenia alarmu."]
["Łącznik[1]","Zuż Blk",195,1,"3","Bit","0x400","-","Sygnał: Poziom blokady krzywej zużycia wyłącznika"]
["Łącznik[1]","Alarm Isum wył/g",195,1,"3","Bit","0x800","-","Sygnał: Alarm, została przekroczona suma (wartość graniczna) prądów wyłączeniowych na godzinę."]
["Łącznik[1]","Wymont-We",256,1,"3","Bit","0x1","-","Stan wejścia modułu: Wyjmowalny wyłącznik został usunięty"]
["Łącznik[1]","NWP anulo. łącz.",256,1,"3","Bit","0x2","-","Sygnał: Nadzór Wykonywania polecenia: Niepowodzenie polecenia przełączenia, anulowano łączenie"]
["Łącznik[1]","Wymont",256,1,"3","Bit","0x4","-","Sygnał: Wyjmowalny wyłącznik został usunięty"]

{"sheet":"Adjust","index":2,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Module","Subgroup names","Start register","No. of Registers","Function code","Format","Bit Mask / (Bit position)","Unit","Description"]
["Czas i Data","r",32500,6,"3 16","Short","Word 0","-","rok"]
["Czas i Data","m",32500,6,"3 16","Short","Word 1","-","Miesiąc"]
["Czas i Data","d",32500,6,"3 16","Short","Word 2","-","dni"]
["Czas i Data","godz.",32500,6,"3 16","Short","Word 3","-","godziny"]
["Czas i Data","min",32500,6,"3 16","Short","Word 4","-","minuta"]
["Czas i Data","ms",32500,6,"3 16","Short","Word 5","-","milisekundy"]
["Rej zwarć","Nr zapisu",50000,9,"3 16","Short","Word 0","-","Numer zapisu"]
["Rej zwarć","Przyczyna wyzwolenia",50000,9,"3 16","Short","Word 1","-","Kod przyczyny wyzwolenia. W przypadku równoczesnego występowania kilku przyczyn wyzwolenia wybierana jest przyczyna podstawowa. Jeśli w późniejszym czasie nastąpi kolejne wyzwolenie, nowa przyczyna wyzwolenia zastępuje poprzednią: Kody przyczyn wyzwolenia są podane w dokumentacji systemu SCADA."]
["Rej zwarć","Przyczyna pobudzenia",50000,9,"3 16","Short","Word 2","-","Kod ostatniej przyczyny pobudzenia odpowiada pozycji w rejestrze zwarć: Zapoznaj się z dokumentacją systemu SCADA, aby poznać związek między przyczyną pobudzenia a kodem"]
["Rej zwarć","Nr zwarcia",50000,9,"3 16","Short","Word 3","-","Numer zwarcia"]
["Rej zwarć","Liczba awarii sieci",50000,9,"3 16","Short","Word 4","-","Liczba awarii sieci: jest to licznik wszystkich awarii (np. alarm ogólny »Alarm zabezp.«, z wyjątkiem awarii podczas trwającego cyklu modułu samoczynnego ponownego (sygnał »Uruchomienie automatyki SPZ«). (Uwaga: »Nr zwarcia« jest zliczany po każdym nowym zwarciu niezależnie od cykli SPZ. Oznacza to, że dla urządzeń zabezpieczających bez modułu SPZ te dwa liczniki są równoważne)."]
["Rej zwarć","Zn. czasu:",50000,9,"3 16","long long","Word 5- Word 8","-","Znacznik czasu w milisekundach od roku 1970"]

{"sheet":"Command","index":3,"n_rows":31,"n_cols":9,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Module","Subgroup names","Start register","No. of Registers","Function code","Format","Bit Mask / (Bit position)","Unit","Description"]
["Zerowanie","Diody LED",22000,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Diody LED"]
["Zerowanie","Wy przekaź",22001,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Wyjścia przekaźnikowe"]
["Zerowanie","Scada",22002,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Scada"]
["Zerowanie","Urządzenie",22003,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Urządzenie"]
["Zerowanie","Zeruj KmdWył",22005,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Sygnał: Zerowanie komendy wyłączania."]
["Reset","Modbus licznik diagnostyczny",22006,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Modbus licznik diagnostyczny"]
["Reset","Rst Wszys Licz",22011,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Reset wszystkich liczników energii."]
["Scada Kmd","Przypis rozkaz Scada 1",22020,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Przypisany rozkaz SCADA"]
["Scada Kmd","Przypis rozkaz Scada 2",22021,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Przypisany rozkaz SCADA"]
["Scada Kmd","Przypis rozkaz Scada 3",22022,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Przypisany rozkaz SCADA"]
["Scada Kmd","Przypis rozkaz Scada 4",22023,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Przypisany rozkaz SCADA"]
["Scada Kmd","Przypis rozkaz Scada 5",22024,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Przypisany rozkaz SCADA"]
["Scada Kmd","Przypis rozkaz Scada 6",22025,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Przypisany rozkaz SCADA"]
["Scada Kmd","Przypis rozkaz Scada 7",22026,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Przypisany rozkaz SCADA"]
["Scada Kmd","Przypis rozkaz Scada 8",22027,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Przypisany rozkaz SCADA"]
["Scada Kmd","Przypis rozkaz Scada 9",22028,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Przypisany rozkaz SCADA"]
["Scada Kmd","Przypis rozkaz Scada 10",22029,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Przypisany rozkaz SCADA"]
["Scada Kmd","Przypis rozkaz Scada 11",22030,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Przypisany rozkaz SCADA"]
["Scada Kmd","Przypis rozkaz Scada 12",22031,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Przypisany rozkaz SCADA"]
["Scada Kmd","Przypis rozkaz Scada 13",22032,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Przypisany rozkaz SCADA"]
["Scada Kmd","Przypis rozkaz Scada 14",22033,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Przypisany rozkaz SCADA"]
["Scada Kmd","Przypis rozkaz Scada 15",22034,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Przypisany rozkaz SCADA"]
["Scada Kmd","Przypis rozkaz Scada 16",22035,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Przypisany rozkaz SCADA"]
["Rej zwarć","Reset wszystkich zapisów",22040,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Reset wszystkich zapisów."]
["Wybór Banku Nast","Bank Scada1",22050,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Bank nastaw wybrany przez SCADA.1"]
["Wybór Banku Nast","Bank Scada2",22051,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Bank nastaw wybrany przez SCADA.2"]
["Wybór Banku Nast","Bank Scada3",22052,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Bank nastaw wybrany przez SCADA.3"]
["Wybór Banku Nast","Bank Scada4",22053,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Bank nastaw wybrany przez SCADA.4"]
["Tryb MGL","MGL SCADA",22054,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Sygnał: redukcja łuku nieaktywna"]
["Łącznik","PolSterow_RO1",22100,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Polecenie sterowania rozdzielnicą"]

{"sheet":"Measure","index":4,"n_rows":291,"n_cols":9,"rows_kept":291,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Module","Subgroup names","Start register","No. of Registers","Function code","Format","Bit Mask / (Bit position)","Unit","Description"]
["CT","IL1 ",20100,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość mierzona: prąd fazowy (1-sza, pierwsza harmoniczna)"]
["CT","IL2 ",20102,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość mierzona: prąd fazowy (1-sza, pierwsza harmoniczna)"]
["CT","IL3 ",20104,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość mierzona: prąd fazowy (1-sza, pierwsza harmoniczna)"]
["CT","3I0 mierz ",20106,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość mierzona: 3I0. (1-sza, pierwsza harmoniczna)"]
["CT","I0 ",20114,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość mierzona (obliczona):  prądu składowej zerowej (1-sza, pierwsza harmoniczna)"]
["CT","I1 ",20116,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość mierzona (obliczona):prądu składowej zgodnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)"]
["CT","I2 ",20118,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość mierzona (obliczona): prądu składowej przeciwnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)"]
["CT","IL1 H2 ",20120,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Wartość mierzona: 2 harmoniczna / 1 harmoniczna IL1"]
["CT","IL2 H2 ",20122,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Wartość mierzona: 2 harmoniczna / 1 harmoniczna IL2"]
["CT","IL3 H2 ",20124,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Wartość mierzona: 2 harmoniczna / 1 harmoniczna IL3"]
["CT","3I0 obl ",20160,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość mierzona (obliczona): 3I0. (1-sza, pierwsza harmoniczna)"]
["CT","kąt fazowy 3I0 obl",20200,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość obliczona kąta fazora wektora prądu 3I0.\\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie."]
["CT","kąt fazowy 3I0 mierz",20202,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość mierzona kąta fazora wektora prądu 3I0.\\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie."]
["CT","kąt fazowy IL1",20204,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość mierzona (obliczona): kąta fazora wektora prądu IL1.\\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie."]
["CT","kąt fazowy IL2",20206,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość mierzona (obliczona): kąta fazora wektora prądu IL2.\\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie."]
["CT","kąt fazowy IL3",20208,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość mierzona (obliczona): kąta fazora wektora prądu IL3.\\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie."]
["CT","IL1 THD",20210,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość mierzona (obliczona): IL1 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych prądu"]
["CT","IL2 THD",20212,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość mierzona (obliczona): IL2 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych prądu"]
["CT","IL3 THD",20214,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość mierzona (obliczona): IL3 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych prądu"]
["CT","%IL1 THD",20216,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Wartość mierzona (obliczona): IL1 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych"]
["CT","%IL2 THD",20218,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Wartość mierzona (obliczona): IL2 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych"]
["CT","%IL3 THD",20220,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Wartość mierzona (obliczona): IL3 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych"]
["CT","IL1 RMS",20316,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS)"]
["CT","IL2 RMS",20318,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS)"]
["CT","IL3 RMS",20320,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS)"]
["CT","3I0 mierz RMS",20322,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość mierzona: 3I0. (RMS)"]
["CT","3I0 obl RMS",20324,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość mierzona (obliczona): 3I0. (RMS)"]
["CT","%(I2/I1)",20376,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Wartość mierzona (obliczona): I2/I1 jeśli ABC, I1/I2 jeśli CBA"]
["CT","kąt fazowy I0",20378,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość mierzona (obliczona): Kąt składowej zerowej.\\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie."]
["CT","kąt faz. I1",20380,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość mierzona (obliczona): Kąt składowej zgodnej.\\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie."]
["CT","kąt faz. I2",20382,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość mierzona (obliczona): Kąt składowej przeciwnej.\\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie."]
["CT","I1 max ",21074,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Maksymalna wartość prądu składowej zgodnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)"]
["CT","I1 min ",21076,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Minimalna wartość prądu składowej zgodnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)"]
["CT","I2 max ",21080,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Maksymalna wartość prądu składowej przeciwnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)"]
["CT","I2 min  ",21082,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Minimalna wartość prądu składowej przeciwnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)"]
["CT","IL1 śr RMS",21130,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","IL1 Wartość średnia (RMS)"]
["CT","IL2 śr RMS",21132,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","IL2 Wartość średnia (RMS)"]
["CT","IL3 śr RMS",21134,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","IL3 Wartość średnia (RMS)"]
["CT","IL1 max RMS",21136,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","IL1 Wartość maksymalna (RMS)"]
["CT","IL2 max RMS",21138,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","IL2 Wartość maksymalna (RMS)"]
["CT","IL3 śr RMS",21140,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","IL3 Wartość maksymalna (RMS)"]
["CT","IL1 min RMS",21142,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","IL1 Wartość minimalna (RMS)"]
["CT","IL2 min RMS",21144,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","IL2 Wartość minimalna (RMS)"]
["CT","IL3 min RMS",21146,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","IL3 Wartość minimalna (RMS)"]
["CT","IL1 H2 max",21228,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","max stosunek 2harmonicznej do pierwszej dla IL1"]
["CT","IL1 H2 min",21230,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","min stosunek 2harmonicznej do pierwszej dla IL1"]
["CT","IL2 H2 max",21234,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","max stosunek 2harmonicznej do pierwszej dla IL2"]
["CT","IL2 H2 min",21236,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","min stosunek 2harmonicznej do pierwszej dla IL2"]
["CT","IL3 H2 max",21240,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","max stosunek 2harmonicznej do pierwszej dla IL3"]
["CT","IL3 H2 min",21242,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","min stosunek 2harmonicznej do pierwszej dla IL3"]
["CT","3I0 obl max RMS",21456,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość max mierzona (obliczona) prądu 3I0 (RMS)"]
["CT","3I0 obl min RMS",21458,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość min. mierzona (obliczona) prądu 3I0 (RMS)"]
["CT","3I0 mierz max RMS",21462,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość max mierzona prądu 3I0 (RMS)"]
["CT","3I0 mierz min RMS",21464,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość min. mierzona prądu 3I0 (RMS)"]
["CT","%(I2/I1) max",21468,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Wartość mierzona (obliczona): I2/I1 wartość maksymalna jeśli  ABC, I1/I2 jeśli CBA"]
["CT","%(I2/I1) min",21470,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Wartość mierzona (obliczona): I2/I1 wartość maksymalna jeśli  ABC, I1/I2 jeśli CBA"]
["CT","IL1 szcz (zapotrz.)",21784,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość szczytowa zapotrzebowania IL1, wartość skuteczna."]
["CT","IL2 szcz (zapotrz.)",21786,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość szczytowa zapotrzebowania IL2, wartość skuteczna."]
["CT","IL3 szcz (zapotrz.)",21788,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość szczytowa zapotrzebowania IL3, wartość skuteczna."]
["CT - wartość zwarcia","IL1 ",50100,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość mierzona: prąd fazowy (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["CT - wartość zwarcia","IL2 ",50102,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość mierzona: prąd fazowy (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["CT - wartość zwarcia","IL3 ",50104,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość mierzona: prąd fazowy (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["CT - wartość zwarcia","3I0 mierz ",50106,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość mierzona: 3I0. (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["CT - wartość zwarcia","I0 ",50114,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość mierzona (obliczona):  prądu składowej zerowej (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["CT - wartość zwarcia","I1 ",50116,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość mierzona (obliczona):prądu składowej zgodnej (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["CT - wartość zwarcia","I2 ",50118,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość mierzona (obliczona): prądu składowej przeciwnej (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["CT - wartość zwarcia","IL1 H2 ",50120,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Wartość mierzona: 2 harmoniczna / 1 harmoniczna IL1 , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["CT - wartość zwarcia","IL2 H2 ",50122,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Wartość mierzona: 2 harmoniczna / 1 harmoniczna IL2 , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["CT - wartość zwarcia","IL3 H2 ",50124,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Wartość mierzona: 2 harmoniczna / 1 harmoniczna IL3 , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["CT - wartość zwarcia","3I0 obl ",50160,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość mierzona (obliczona): 3I0. (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["CT - wartość zwarcia","kąt fazowy 3I0 obl",50200,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość obliczona kąta fazora wektora prądu 3I0.\\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie. , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["CT - wartość zwarcia","kąt fazowy 3I0 mierz",50202,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość mierzona kąta fazora wektora prądu 3I0.\\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie. , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["CT - wartość zwarcia","kąt fazowy IL1",50204,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość mierzona (obliczona): kąta fazora wektora prądu IL1.\\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie. , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["CT - wartość zwarcia","kąt fazowy IL2",50206,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość mierzona (obliczona): kąta fazora wektora prądu IL2.\\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie. , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["CT - wartość zwarcia","kąt fazowy IL3",50208,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość mierzona (obliczona): kąta fazora wektora prądu IL3.\\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie. , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["CT - wartość zwarcia","IL1 RMS",50316,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["CT - wartość zwarcia","IL2 RMS",50318,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["CT - wartość zwarcia","IL3 RMS",50320,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["CT - wartość zwarcia","3I0 mierz RMS",50322,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość mierzona: 3I0. (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["CT - wartość zwarcia","3I0 obl RMS",50324,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Wartość mierzona (obliczona): 3I0. (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["CT - wartość zwarcia","%(I2/I1)",50376,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Wartość mierzona (obliczona): I2/I1 jeśli ABC, I1/I2 jeśli CBA , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["Czas i Data","r",20000,6,"4","Short","Word 0","-","rok"]
["Czas i Data","m",20000,6,"4","Short","Word 1","-","Miesiąc"]
["Czas i Data","d",20000,6,"4","Short","Word 2","-","dni"]
["Czas i Data","godz.",20000,6,"4","Short","Word 3","-","godziny"]
["Czas i Data","min",20000,6,"4","Short","Word 4","-","minuta"]
["Czas i Data","ms",20000,6,"4","Short","Word 5","-","milisekundy"]
["IRIG-B","Zbocza",20298,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Zbocza: Całkowita liczba zboczy narastających i opadających. Ten sygnał wskazuje, czy na wejściu IRIG-B jest dostępny sygnał."]
["IRIG-B","LiczbaUszkRamek",20300,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Całkowita liczba błędnych bloków transmisji danych. Fizycznie uszkodzony blok transmisji danych"]
["IRIG-B","LiczbaPoprRamek",20302,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Liczba poprawnych ramek danych"]
["LVRT[1]","L Całk Zap Nap",24092,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Licznik całkowitej liczby zapadów napięcia."]
["LVRT[1]","L zap nap w t-LVRT",24094,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Liczba zapadów napięcia w czasie t-LVRT"]
["LVRT[1]","L Całk Zap Nap do Wył",24096,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Licznik całkowitej liczby zapadów napięcia, które spowodowały wyłączenie."]
["LVRT[2]","L Całk Zap Nap",24138,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Licznik całkowitej liczby zapadów napięcia."]
["LVRT[2]","L zap nap w t-LVRT",24140,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Liczba zapadów napięcia w czasie t-LVRT"]
["LVRT[2]","L Całk Zap Nap do Wył",24142,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Licznik całkowitej liczby zapadów napięcia, które spowodowały wyłączenie."]
["Licz. PQS","cos phi",20152,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Wartość mierzona (obliczona): Współczynnik mocy: Konwencja znaków: sign(PF) = sign(P)"]
["Licz. PQS","P ",20154,2,"4","Float IEE754","Word 0","W","Wartość mierzona (obliczona): Moc czynna (P- = moc czynna oddawana, P+ = moc czynna pobierana) (1-sza, pierwsza harmoniczna)"]
["Licz. PQS","Q ",20156,2,"4","Float IEE754","Word 0","VAr","Wartość mierzona (obliczona): Moc bierna (Q- = moc bierna oddawana, Q+ = moc bierna pobierana) (1-sza, pierwsza harmoniczna)"]
["Licz. PQS","S ",20158,2,"4","Float IEE754","Word 0","VA","Wartość mierzona (obliczona): Moc pozorna. (1-sza, pierwsza harmoniczna)"]
["Licz. PQS","Wp+",20174,2,"4","Float IEE754","Word 0","kWh","Dodatnia moc czynna to pobrana energia czynna."]
["Licz. PQS","Wp-",20176,2,"4","Float IEE754","Word 0","kWh","Ujemna moc czynna (energia oddana)"]
["Licz. PQS","Wq+",20178,2,"4","Float IEE754","Word 0","kVArh","Dodatnia moc bierna to pobrana energia bierna."]
["Licz. PQS","Wq-",20180,2,"4","Float IEE754","Word 0","kVArh","Ujemna moc bierna (energia oddana)"]
["Licz. PQS","P RMS",20452,2,"4","Float IEE754","Word 0","W","Wartość mierzona (obliczona): Moc czynna (P- = moc czynna oddawana, P+ = moc czynna pobierana) (RMS)"]
["Licz. PQS","S RMS",20454,2,"4","Float IEE754","Word 0","VA","Wartość mierzona (obliczona): Moc pozorna. (RMS)"]
["Licz. PQS","cos phi RMS",20456,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Wartość mierzona (obliczona):współczynnik mocy: Konwencja znaków: sign(PF) = sign(P)"]
["Licz. PQS","Wp Net",20460,2,"4","Float IEE754","Word 0","kWh","Wartość bezwzględna energii czynnej, watogodziny."]
["Licz. PQS","Wq Net",20462,2,"4","Float IEE754","Word 0","kVArh","Wartość bezwzględna energii biernej, warogodziny."]
["Licz. PQS","Ws Net",20464,2,"4","Float IEE754","Word 0","kVAh","Wartość bezwzględna energii pozornej, woltoamperogodziny."]
["Licz. PQS","P 1",20496,2,"4","Float IEE754","Word 0","W","Wartość zmierzona (obliczona): Moc czynna w układzie zgodnej kolejności (P- = moc czynna oddawana, P+ = moc czynna pobierana)"]
["Licz. PQS","Q 1",20498,2,"4","Float IEE754","Word 0","VAr","Wartość zmierzona (obliczona): Moc bierna w układzie zgodnej kolejności (Q- = moc bierna oddawana, Q+ = moc bierna pobierana)"]
["Licz. PQS","cos phi max",21092,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Wartość maksymalna współczynnika mocy.: Konwencja znaków: sign(PF) = sign(P)"]
["Licz. PQS","cos phi min",21094,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Wartość minimalna współczynnika mocy.: Konwencja znaków: sign(PF) = sign(P)"]
["Licz. PQS","P śr",21556,2,"4","Float IEE754","Word 0","W","Wartość średnia mocy czynnej"]
["Licz. PQS","P max",21558,2,"4","Float IEE754","Word 0","W","Wartość maksymalna mocy czynnej."]
["Licz. PQS","P min",21560,2,"4","Float IEE754","Word 0","W","Wartość minimalna mocy czynnej."]
["Licz. PQS","S śr (zapotrz.)",21562,2,"4","Float IEE754","Word 0","VA","Wartość średnia mocy pozornej"]
["Licz. PQS","S max",21564,2,"4","Float IEE754","Word 0","VA","Wartość maksymalna mocy pozornej."]
["Licz. PQS","S min",21566,2,"4","Float IEE754","Word 0","VA","Wartość minimalna mocy pozornej."]
["Licz. PQS","cos phi max RMS",21570,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Max wartość współczynnika mocy: Konwencja znaków: sign(PF) = sign(P)"]
["Licz. PQS","cos phi min RMS",21572,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Min wartość współczynnika mocy: Konwencja znaków: sign(PF) = sign(P)"]
["Licz. PQS","Q śr (zapotrz.)",21574,2,"4","Float IEE754","Word 0","VAr","Wartość średnia mocy biernej"]
["Licz. PQS","Q max",21576,2,"4","Float IEE754","Word 0","VAr","Wartość maksymalna mocy biernej."]
["Licz. PQS","Q min",21578,2,"4","Float IEE754","Word 0","VAr","Wartość minimalna mocy biernej."]
["Licz. PQS","W szcz (zapotrz.)",21790,2,"4","Float IEE754","Word 0","W","Wartość szczytowa w watach, wartość skuteczna"]
["Licz. PQS","VAr szcz (zapotrz.)",21792,2,"4","Float IEE754","Word 0","VAr","Wartość szczytowa w warach, wartość skuteczna"]
["Licz. PQS","VA szcz (zapotrz.)",21794,2,"4","Float IEE754","Word 0","VA","Wartość szczytowa w VA, wartość skuteczna"]
["Licz. PQS - wartość zwarcia","cos phi",50152,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Wartość mierzona (obliczona): Współczynnik mocy: Konwencja znaków: sign(PF) = sign(P) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["Licz. PQS - wartość zwarcia","P ",50154,2,"4","Float IEE754","Word 0","W","Wartość mierzona (obliczona): Moc czynna (P- = moc czynna oddawana, P+ = moc czynna pobierana) (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["Licz. PQS - wartość zwarcia","Q ",50156,2,"4","Float IEE754","Word 0","VAr","Wartość mierzona (obliczona): Moc bierna (Q- = moc bierna oddawana, Q+ = moc bierna pobierana) (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["Licz. PQS - wartość zwarcia","S ",50158,2,"4","Float IEE754","Word 0","VA","Wartość mierzona (obliczona): Moc pozorna. (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["Licz. PQS - wartość zwarcia","P RMS",50452,2,"4","Float IEE754","Word 0","W","Wartość mierzona (obliczona): Moc czynna (P- = moc czynna oddawana, P+ = moc czynna pobierana) (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["Licz. PQS - wartość zwarcia","S RMS",50454,2,"4","Float IEE754","Word 0","VA","Wartość mierzona (obliczona): Moc pozorna. (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["Licz. PQS - wartość zwarcia","cos phi RMS",50456,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Wartość mierzona (obliczona):współczynnik mocy: Konwencja znaków: sign(PF) = sign(P) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["Licz. PQS - wartość zwarcia","P 1",50496,2,"4","Float IEE754","Word 0","W","Wartość zmierzona (obliczona): Moc czynna w układzie zgodnej kolejności (P- = moc czynna oddawana, P+ = moc czynna pobierana) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["Licz. PQS - wartość zwarcia","Q 1",50498,2,"4","Float IEE754","Word 0","VAr","Wartość zmierzona (obliczona): Moc bierna w układzie zgodnej kolejności (Q- = moc bierna oddawana, Q+ = moc bierna pobierana) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["Modbus","Przyp War Mierz 1",23000,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus."]
["Modbus","Przyp War Mierz 2",23002,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus."]
["Modbus","Przyp War Mierz 3",23004,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus."]
["Modbus","Przyp War Mierz 4",23006,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus."]
["Modbus","Przyp War Mierz 5",23008,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus."]
["Modbus","Przyp War Mierz 6",23010,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus."]
["Modbus","Przyp War Mierz 7",23012,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus."]
["Modbus","Przyp War Mierz 8",23014,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus."]
["Modbus","Przyp War Mierz 9",23016,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus."]
["Modbus","Przyp War Mierz 10",23018,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus."]
["Modbus","Przyp War Mierz 11",23020,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus."]
["Modbus","Przyp War Mierz 12",23022,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus."]
["Modbus","Przyp War Mierz 13",23024,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus."]
["Modbus","Przyp War Mierz 14",23026,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus."]
["Modbus","Przyp War Mierz 15",23028,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus."]
["Modbus","Przyp War Mierz 16",23030,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus."]
["SPZ","Całk Liczba Prób SPZ",20164,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Całkowita liczba wszystkich prób automatyki SPZ."]
["SPZ","Liczba Nieud Prób SPZ",20166,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Liczba nieudanych prób ponownego zamknięcia wyłącznika przez automatykę SPZ."]
["SPZ","Liczba Udanych Prób SPZ",20168,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Liczba udanych prób ponownego zamknięcia wyłącznika przez automatykę SPZ."]
["SPZ","Alarm serwisowy 1 - licznik",20170,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Pozostała liczba cykli SPZ do generacji sygnału alarmu nr 1."]
["SPZ","Alarm serwisowy 2 - licznik",20172,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Pozostała liczba cykli SPZ do generacji sygnału alarmu nr 2."]
["SPZ","Liczba Prób SPZ",20188,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Liczba Prób SPZ."]
["SPZ","Max liczba SPZ / h ",20374,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Licznik maksymalnej dopuszczalnej liczby cykli SPZ na godzinę."]
["Sync","f szy",20520,2,"4","Float IEE754","Word 0","Hz","Częstotliwość szyny zbiorczej"]
["Sync","V szy",20522,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Napięcie szyny zbiorczej"]
["Sync","Kąt Szyna",20524,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Kąt szyny zbiorczej (odniesienie)"]
["Sync","Różn. kąta",20526,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Różnica kąta między napięciami szyny zbiorczej i linii."]
["Sync","Różn. napięć",20528,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Różnica napięcia między szyną zbiorczą a linią."]
["Sync","f lini",20530,2,"4","Float IEE754","Word 0","Hz","Częstotliwość linii"]
["Sync","V lini",20532,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Napięcie międzyfazowe."]
["Sync","Kąt Linia",20534,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Kąt linii"]
["Sync","Częst. pośl.",20536,2,"4","Float IEE754","Word 0","Hz","Częstotliwość poślizgowa"]
["Term","Wykorz. pojemn. ciep.",20110,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Wartość mierzona: Wykorzystana pojemność cieplna"]
["Term","t-Theta",20112,2,"4","Float IEE754","Word 0","s","Wartość mierzona (obliczona/mierzona): Czas pozostały do wyłączenia od cieplnego modułu przeciążeniowego."]
["Term","Maks. poj. cieplna",21086,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Maks. wartość pojemności cieplnej"]
["Term - wartość zwarcia","Wykorz. pojemn. ciep.",50110,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Wartość mierzona: Wykorzystana pojemność cieplna , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["Term - wartość zwarcia","t-Theta",50112,2,"4","Float IEE754","Word 0","s","Wartość mierzona (obliczona/mierzona): Czas pozostały do wyłączenia od cieplnego modułu przeciążeniowego. , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["VT","f",20128,2,"4","Float IEE754","Word 0","Hz","Wartość mierzona: Częstotliwość."]
["VT","UL12 ",20130,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (1-sza, pierwsza harmoniczna)"]
["VT","UL23 ",20132,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (1-sza, pierwsza harmoniczna)"]
["VT","UL31 ",20134,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (1-sza, pierwsza harmoniczna)"]
["VT","UL1 ",20136,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona: napięcie fazowe. (1-sza, pierwsza harmoniczna)"]
["VT","UL2 ",20138,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona: napięcie fazowe. (1-sza, pierwsza harmoniczna)"]
["VT","UL3 ",20140,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona: napięcie fazowe. (1-sza, pierwsza harmoniczna)"]
["VT","3U0 mierz. ",20142,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona (mierzona): 3U0 (1-sza, pierwsza harmoniczna)"]
["VT","U0 ",20146,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona (obliczona): napięcie składowej zerowej(1-sza, pierwsza harmoniczna)"]
["VT","U1 ",20148,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona (obliczona): napięcie składowej zgodnej(1-sza, pierwsza harmoniczna)"]
["VT","U2 ",20150,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona (obliczona): napięcie składowej przeciwnej(1-sza, pierwsza harmoniczna)"]
["VT","3U0 obl. ",20162,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona (obliczona): 3U0 (1-sza, pierwsza harmoniczna)"]
["VT","kąt fazowy 3U0 obl",20386,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość obliczona Kąt fazora 3U0 obl.\\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie."]
["VT","kąt fazowy 3U0 mierz",20388,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość mierzona: Kąt fazora 3U0 mierz.\\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie."]
["VT","kąt fazowy UL12",20390,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość mierzona (obliczona): Kąt fazora UL12.\\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie."]
["VT","kąt fazowy UL1",20392,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość mierzona (obliczona): Kąt fazora UL1.\\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie."]
["VT","kąt fazowy UL23",20394,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość mierzona (obliczona): Kąt fazora UL23\\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie."]
["VT","kąt fazowy UL2",20396,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość mierzona (obliczona): Kąt fazora UL2.\\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie."]
["VT","kąt fazowy UL31",20398,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość mierzona (obliczona): Kąt fazora UL31.\\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie."]
["VT","kąt fazowy UL3",20400,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość mierzona (obliczona): Kąt fazora UL3.\\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie."]
["VT","kąt fazowy U0",20402,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość mierzona (obliczona): Kąt składowej zerowej.\\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie."]
["VT","kąt fazowy U1",20404,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość mierzona (obliczona): Kąt składowej zgodnej.\\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie."]
["VT","kąt fazowy U2",20406,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość mierzona (obliczona): Kąt składowej przeciwnej.\\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie."]
["VT","UL1  THD",20408,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona (obliczona): UL1 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych"]
["VT","UL12 THD",20410,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona (obliczona): UL12 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych"]
["VT","UL2 THD",20412,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona (obliczona): UL2 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych"]
["VT","UL23 THD",20414,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona (obliczona): UL23 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych"]
["VT","UL3 THD",20416,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona (obliczona): UL3 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych"]
["VT","UL31 THD",20418,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona (obliczona): UL31 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych"]
["VT","%UL1  THD",20420,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Wartość mierzona (obliczona): UL1 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych w odniesieniu do harmonicznej podstawowej"]
["VT","%UL12 THD",20422,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Wartość mierzona (obliczona): UL12 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych w odniesieniu do harmonicznej podstawowej"]
["VT","%UL2 THD",20424,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Wartość mierzona (obliczona): UL2 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych w odniesieniu do harmonicznej podstawowej"]
["VT","%UL23 THD",20426,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Wartość mierzona (obliczona): UL23 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych w odniesieniu do harmonicznej podstawowej"]
["VT","%UL3 THD",20428,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Wartość mierzona (obliczona): UL3 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych w odniesieniu do harmonicznej podstawowej"]
["VT","%UL31 THD",20430,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Wartość mierzona (obliczona): UL31 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych w odniesieniu do harmonicznej podstawowej"]
["VT","3U0 obl. RMS",20432,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona (obliczona): 3U0 (RMS)"]
["VT","3U0 mierz. RMS",20434,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona (mierzona): 3U0 (RMS)"]
["VT","UL1 RMS",20436,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona: napięcie fazowe. (RMS)"]
["VT","UL12 RMS",20438,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (RMS)"]
["VT","UL2 RMS",20440,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona: napięcie fazowe. (RMS)"]
["VT","UL23 RMS",20442,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (RMS)"]
["VT","UL3 RMS",20444,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona: napięcie fazowe. (RMS)"]
["VT","UL31 RMS",20446,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (RMS)"]
["VT","%(U2/U1)",20450,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Wartość mierzona (obliczona): %U2/U1 jeśli ABC, %U1/U2 jeśli CBA."]
["VT","f max",21002,2,"4","Float IEE754","Word 0","Hz","Max. wartość częstotliwości"]
["VT","f min ",21004,2,"4","Float IEE754","Word 0","Hz","Min. wartość częstotliwości"]
["VT","U1 max ",21044,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość maksymalna: napięcie składowej zgodnej(1-sza, pierwsza harmoniczna)"]
["VT","U1 min ",21046,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość minimalna: napięcie składowej zgodnej(1-sza, pierwsza harmoniczna)"]
["VT","U2 max ",21050,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość maksymalna: napięcie składowej przeciwnej(1-sza, pierwsza harmoniczna)"]
["VT","U2 min ",21052,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość minimalna: napięcie składowej przeciwnej(1-sza, pierwsza harmoniczna)"]
["VT","Utrata Synch",21126,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość mierzona (obliczona): utrata synchromizmu."]
["VT","df/dt",21128,2,"4","Float IEE754","Word 0","Hz/s","Wartość mierzona (obliczona): Szybkość zmiany częstotliwości."]
["VT","3U0 obl max RMS",21498,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona (obliczona): 3U0 wartość maksymalna (RMS)"]
["VT","3U0 obl min RMS",21500,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona (obliczona): 3U0 wartość minimalna (RMS)"]
["VT","3U0 mierz max RMS",21504,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona: 3U0 wartość maksymalna (RMS)"]
["VT","3U0 mierz min RMS",21506,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona: 3U0 wartość minimalna (RMS)"]
["VT","UL12 śr RMS",21508,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","UL12 wartość średnia (RMS)"]
["VT","UL12 max RMS",21510,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","UL12 wartość maksymalna (RMS)"]
["VT","UL12 min  RMS",21512,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","UL12 wartość minimalna (RMS)"]
["VT","UL1 śr RMS",21514,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","UL1 wartość średnia (RMS)"]
["VT","UL1 max RMS",21516,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","UL1 wartość maksymalna (RMS)"]
["VT","UL1 min  RMS",21518,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","UL1 wartość minimalna (RMS)"]
["VT","UL23 śr RMS",21520,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","UL23 wartość średnia (RMS)"]
["VT","UL23 max RMS",21522,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","UL23 wartość maksymalna (RMS)"]
["VT","UL23 min  RMS",21524,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","UL23 wartość minimalna (RMS)"]
["VT","UL2 śr RMS",21526,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","UL2 wartość średnia (RMS)"]
["VT","UL2 max RMS",21528,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","UL2 wartość maksymalna (RMS)"]
["VT","UL2 min  RMS",21530,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","UL2 wartość minimalna (RMS)"]
["VT","UL31 śr RMS",21532,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","UL31 wartość średnia (RMS)"]
["VT","UL31 max RMS",21534,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","UL31 wartość maksymalna (RMS)"]
["VT","UL31 min  RMS",21536,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","UL31 wartość minimalna (RMS)"]
["VT","UL3 śr RMS",21538,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","UL3 wartość średnia (RMS)"]
["VT","UL3 max RMS",21540,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","UL3 wartość maksymalna (RMS)"]
["VT","UL3 min  RMS",21542,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","UL3 wartość minimalna (RMS)"]
["VT","%(U2/U1) max",21552,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Wartość mierzona (obliczona):%U2/U1 wartość max"]
["VT","%(U2/U1) min",21554,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Wartość mierzona (obliczona):%U2/U1 wartość min"]
["VT - wartość zwarcia","f",50128,2,"4","Float IEE754","Word 0","Hz","Wartość mierzona: Częstotliwość. , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["VT - wartość zwarcia","UL12 ",50130,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["VT - wartość zwarcia","UL23 ",50132,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["VT - wartość zwarcia","UL31 ",50134,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["VT - wartość zwarcia","UL1 ",50136,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona: napięcie fazowe. (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["VT - wartość zwarcia","UL2 ",50138,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona: napięcie fazowe. (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["VT - wartość zwarcia","UL3 ",50140,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona: napięcie fazowe. (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["VT - wartość zwarcia","3U0 mierz. ",50142,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona (mierzona): 3U0 (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["VT - wartość zwarcia","U0 ",50146,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona (obliczona): napięcie składowej zerowej(1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["VT - wartość zwarcia","U1 ",50148,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona (obliczona): napięcie składowej zgodnej(1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["VT - wartość zwarcia","U2 ",50150,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona (obliczona): napięcie składowej przeciwnej(1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["VT - wartość zwarcia","3U0 obl. ",50162,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona (obliczona): 3U0 (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["VT - wartość zwarcia","kąt fazowy 3U0 obl",50386,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość obliczona Kąt fazora 3U0 obl.\\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie. , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["VT - wartość zwarcia","kąt fazowy 3U0 mierz",50388,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość mierzona: Kąt fazora 3U0 mierz.\\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie. , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["VT - wartość zwarcia","kąt fazowy UL12",50390,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość mierzona (obliczona): Kąt fazora UL12.\\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie. , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["VT - wartość zwarcia","kąt fazowy UL1",50392,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość mierzona (obliczona): Kąt fazora UL1.\\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie. , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["VT - wartość zwarcia","kąt fazowy UL23",50394,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość mierzona (obliczona): Kąt fazora UL23\\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie. , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["VT - wartość zwarcia","kąt fazowy UL2",50396,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość mierzona (obliczona): Kąt fazora UL2.\\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie. , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["VT - wartość zwarcia","kąt fazowy UL31",50398,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość mierzona (obliczona): Kąt fazora UL31.\\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie. , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["VT - wartość zwarcia","kąt fazowy UL3",50400,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość mierzona (obliczona): Kąt fazora UL3.\\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie. , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["VT - wartość zwarcia","3U0 obl. RMS",50432,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona (obliczona): 3U0 (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["VT - wartość zwarcia","3U0 mierz. RMS",50434,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona (mierzona): 3U0 (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["VT - wartość zwarcia","UL1 RMS",50436,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona: napięcie fazowe. (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["VT - wartość zwarcia","UL12 RMS",50438,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["VT - wartość zwarcia","UL2 RMS",50440,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona: napięcie fazowe. (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["VT - wartość zwarcia","UL23 RMS",50442,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["VT - wartość zwarcia","UL3 RMS",50444,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona: napięcie fazowe. (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["VT - wartość zwarcia","UL31 RMS",50446,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Wartość mierzona: napięcie międzyfazowe (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["VT - wartość zwarcia","Utrata Synch",51126,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Wartość mierzona (obliczona): utrata synchromizmu. , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["VT - wartość zwarcia","df/dt",51128,2,"4","Float IEE754","Word 0","Hz/s","Wartość mierzona (obliczona): Szybkość zmiany częstotliwości. , zapisana w rejestratorze zwarć"]
["Wartości","Build",20008,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Numer kompilacji"]
["Wartości","Licz godz pracy",20010,2,"4","Float IEE754","Word 0","godz.","Licznik godzin pracy zabezpieczenia"]
["We ana[1]","Wartość",20896,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Zmierzona wartość wejścia w procentach"]
["We ana[2]","Wartość",20900,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Zmierzona wartość wejścia w procentach"]
["Łącznik[1]","Suma prądów wyłącz. IL1",20800,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Suma prądów wyłącz."]
["Łącznik[1]","Suma prądów wyłącz. IL2",20802,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Suma prądów wyłącz."]
["Łącznik[1]","Suma prądów wyłącz. IL3",20804,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Suma prądów wyłącz."]
["Łącznik[1]","I Sum wył/g",20806,2,"4","Float IEE754","Word 0","kA","Suma prądów wyłączeniowych na godzinę."]
["Łącznik[1]","Zdol_ŁĄCZ_WYŁ_",20808,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Wykorzystana zdolność łączeniowa wyłącznika. (Wartość 100% oznacza, że wyłącznik należy poddać konserwacji)."]
["Łącznik[1]","Liczba Wyłącz",20810,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Licznik: całkowita liczba wyłączeń rozdzielnicy."]

{"sheet":"causeOfTrip","index":5,"n_rows":61,"n_cols":3,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["COT modules","COT Code","COT description"]
[null,1,"NORM"]
["Zab Ana[1]",1001]
["Zab Ana[2]",1002]
["Zab Ana[3]",1003]
["Zab Ana[4]",1004]
["3I0[1]",1201]
["3I0[2]",1202]
["3I0[3]",1203]
["3I0[4]",1204]
["ExP[1]",1306]
["ExP[2]",1307]
["ExP[3]",1308]
["ExP[4]",1309]
["Wył. Zdalne",1310]
["f[1]",1401]
["f[2]",1402]
["f[3]",1403]
["f[4]",1404]
["f[5]",1405]
["f[6]",1406]
["df/dt",1407]
["Delta phi",1408]
["LVRT[1]",2501]
["LVRT[2]",2502]
["I2>[1]",2901]
["I2>[2]",2902]
["U012[1]",3001]
["U012[2]",3002]
["U012[3]",3003]
["U012[4]",3004]
["U012[5]",3005]
["U012[6]",3006]
["I[1]",3201]
["I[2]",3202]
["I[3]",3203]
["I[4]",3204]
["I[5]",3205]
["I[6]",3206]
["PQS[1]",3401]
["PQS[2]",3402]
["PQS[3]",3403]
["PQS[4]",3404]
["PQS[5]",3405]
["PQS[6]",3406]
["Pr",3407]
["Qr",3408]
["PF[1]",3501]
["PF[2]",3502]
["QU",3601]
["Term",3801]
["3U0[1]",4001]
["3U0[2]",4002]
["U[1]",4101]
["U[2]",4102]
["U[3]",4103]
["U[4]",4104]
["U[5]",4105]
["U[6]",4106]
["HVRT[1]",4107]
["HVRT[2]",4108]