{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Version","State","Adjust","Command","Measure","causeOfTrip"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Version","index":0,"n_rows":2,"n_cols":2,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Handoff","SW-Version"]
[62557,"3.11.a"]

{"sheet":"State","index":1,"n_rows":1388,"n_cols":9,"rows_kept":1388,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Module","Subgroup names","Start register","No. of Registers","Function code","Format","Bit Mask / (Bit position)","Unit","Description"]
["CBF","BloEx1-I",53,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["CBF","BloEx2-I",53,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["CBF","activo",53,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: activo"]
["CBF","BloEx",53,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Bloqueo externo"]
["CBF","Activar1-I",53,1,"3","Bit","0x10","-","Entrada de Módulo: Disparo que iniciará el CBF"]
["CBF","Activar2-I",53,1,"3","Bit","0x20","-","Entrada de Módulo: Disparo que iniciará el CBF"]
["CBF","Activar3-I",53,1,"3","Bit","0x40","-","Entrada de Módulo: Disparo que iniciará el CBF"]
["CBF","ejecut",53,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Módulo de CBF iniciado"]
["CBF","Alarm (*)",53,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Fallo Interruptor"]
["CBF","Bloqueo (*)",53,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Bloqueo"]
["CBF","Esperando disparo (*)",53,1,"3","Bit","0x400","-","Esperando disparo"]
["CLPU","BloEx1-I",66,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo"]
["CLPU","BloEx2-I",66,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo"]
["CLPU","RevZo inv Ex-I",66,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo"]
["CLPU","activo",66,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["CLPU","BloEx",66,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["CLPU","RevZo inv Ex",66,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Interbloqueo inverso externo"]
["CLPU","habilitado",66,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Carga en Frío activada"]
["CLPU","detectado (*)",66,1,"3","Bit","0x400","-","Señal: Carga en Frío detectada"]
["CLPU","I<",66,1,"3","Bit","0x800","-","Señal: No hay corriente de carga."]
["CLPU","Blo RA",66,1,"3","Bit","0x1000","-","Señal: Bloqueada por AR"]
["CLPU","Cor con Car",66,1,"3","Bit","0x2000","-","Señal: Corriente de entrada de Carga"]
["CLPU","Tiemp Estab",66,1,"3","Bit","0x4000","-","Señal: Tiempo Estab"]
["CTS","BloEx1-I",137,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["CTS","BloEx2-I",137,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["CTS","activo",137,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: activo"]
["CTS","BloEx",137,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Bloqueo externo"]
["CTS","Alarm",137,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Alarma Supervisión Circuito Medición Transformador Corriente"]
["Conm PSet","PS 1",59,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 1"]
["Conm PSet","PS 2",59,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 2"]
["Conm PSet","PS 3",59,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 3"]
["Conm PSet","PS 4",59,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 4"]
["Conm PSet","PSS manual",59,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Conmutación Manual de un Conjunto de Parámetros"]
["Conm PSet","PSS vía Scada",59,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Conmutación de Conjunto de Parámetros por medio de SCADA. Escriba en este byte de salida el número entero del conjunto de parámetros que debería activarse (p. ej., 4 => Conmutación al conjunto de parámetros 4)."]
["Conm PSet","PSS vía fun ent",59,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Conmutación de Conjunto de Parámetros por medio de función de entrada"]
["Conm PSet","PS1-I",59,1,"3","Bit","0x80","-","Estado de la entrada del módulo respectivamente de la señal que debe activar este Grupo de Ajustes de Parámetro."]
["Conm PSet","PS2-I",59,1,"3","Bit","0x100","-","Estado de la entrada del módulo respectivamente de la señal que debe activar este Grupo de Ajustes de Parámetro."]
["Conm PSet","PS3-I",59,1,"3","Bit","0x200","-","Estado de la entrada del módulo respectivamente de la señal que debe activar este Grupo de Ajustes de Parámetro."]
["Conm PSet","PS4-I",59,1,"3","Bit","0x400","-","Estado de la entrada del módulo respectivamente de la señal que debe activar este Grupo de Ajustes de Parámetro."]
["Conm PSet","mín 1 parám. camb. (*)",59,1,"3","Bit","0x800","-","Señal: Se ha cambiado al menos un parámetro"]
["Control","Local",176,1,"3","Bit","0x1","-","Autoridad de Conmutación: Local"]
["Control","Remoto",176,1,"3","Bit","0x2","-","Autoridad de Conmutación: Remoto"]
["Control","NoInterbl",176,1,"3","Bit","0x4","-","Sin interbloqueo está activo"]
["Control","CM con problema",176,1,"3","Bit","0x8","-","(Al menos un) Conmutador con problemas."]
["Control","CM indeterminado",176,1,"3","Bit","0x10","-","(Al menos un) Conmutador en movimiento (no puede determinarse la posición)."]
["ED ran. X1","ED 1",1000,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Entrada Digital"]
["ED ran. X1","ED 2",1000,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Entrada Digital"]
["ED ran. X1","ED 3",1000,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Entrada Digital"]
["ED ran. X1","ED 4",1000,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Entrada Digital"]
["ED ran. X1","ED 5",1000,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Entrada Digital"]
["ED ran. X1","ED 6",1000,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Entrada Digital"]
["ED ran. X1","ED 7",1000,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Entrada Digital"]
["ED ran. X1","ED 8",1000,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Entrada Digital"]
["ED ran. X5","ED 1",1014,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Entrada Digital"]
["ED ran. X5","ED 2",1014,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Entrada Digital"]
["ED ran. X5","ED 3",1014,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Entrada Digital"]
["ED ran. X5","ED 4",1014,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Entrada Digital"]
["ED ran. X5","ED 5",1014,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Entrada Digital"]
["ED ran. X5","ED 6",1014,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Entrada Digital"]
["ED ran. X5","ED 7",1014,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Entrada Digital"]
["ED ran. X5","ED 8",1014,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Entrada Digital"]
["ED ran. X6","ED 1",1001,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Entrada Digital"]
["ED ran. X6","ED 2",1001,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Entrada Digital"]
["ED ran. X6","ED 3",1001,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Entrada Digital"]
["ED ran. X6","ED 4",1001,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Entrada Digital"]
["ED ran. X6","ED 5",1001,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Entrada Digital"]
["ED ran. X6","ED 6",1001,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Entrada Digital"]
["ED ran. X6","ED 7",1001,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Entrada Digital"]
["ED ran. X6","ED 8",1001,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Entrada Digital"]
["En Analóg[1]","Cable roto",247,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Cable roto. Esta señal solo es válida si la entrada analógica se utiliza en el modo 4...20 mA."]
["En Analóg[1]","Entrada forzada",247,1,"3","Bit","0x2","-","Entrada forzada"]
["En Analóg[2]","Cable roto",248,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Cable roto. Esta señal solo es válida si la entrada analógica se utiliza en el modo 4...20 mA."]
["En Analóg[2]","Entrada forzada",248,1,"3","Bit","0x8","-","Entrada forzada"]
["ExP[1]","BloEx1-I",49,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["ExP[1]","BloEx2-I",49,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["ExP[1]","BloEx CmdDes-I",49,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["ExP[1]","Alarm-I",49,1,"3","Bit","0x8","-","Estado entrada módulo: Alarma"]
["ExP[1]","Desc-I",49,1,"3","Bit","0x10","-","Estado entrada módulo: Desconexión"]
["ExP[1]","activo",49,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: activo"]
["ExP[1]","BloEx",49,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo externo"]
["ExP[1]","Blo CmdDes",49,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["ExP[1]","BloEx CmdDes",49,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["ExP[1]","Alarm",49,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Alarma"]
["ExP[1]","Desc (*)",49,1,"3","Bit","0x400","-","Señal: Desconexión"]
["ExP[1]","CmdDes (*)",49,1,"3","Bit","0x800","-","Señal: Comando Desc"]
["ExP[2]","BloEx1-I",50,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["ExP[2]","BloEx2-I",50,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["ExP[2]","BloEx CmdDes-I",50,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["ExP[2]","Alarm-I",50,1,"3","Bit","0x8","-","Estado entrada módulo: Alarma"]
["ExP[2]","Desc-I",50,1,"3","Bit","0x10","-","Estado entrada módulo: Desconexión"]
["ExP[2]","activo",50,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: activo"]
["ExP[2]","BloEx",50,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo externo"]
["ExP[2]","Blo CmdDes",50,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["ExP[2]","BloEx CmdDes",50,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["ExP[2]","Alarm",50,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Alarma"]
["ExP[2]","Desc (*)",50,1,"3","Bit","0x400","-","Señal: Desconexión"]
["ExP[2]","CmdDes (*)",50,1,"3","Bit","0x800","-","Señal: Comando Desc"]
["ExP[3]","BloEx1-I",51,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["ExP[3]","BloEx2-I",51,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["ExP[3]","BloEx CmdDes-I",51,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["ExP[3]","Alarm-I",51,1,"3","Bit","0x8","-","Estado entrada módulo: Alarma"]
["ExP[3]","Desc-I",51,1,"3","Bit","0x10","-","Estado entrada módulo: Desconexión"]
["ExP[3]","activo",51,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: activo"]
["ExP[3]","BloEx",51,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo externo"]
["ExP[3]","Blo CmdDes",51,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["ExP[3]","BloEx CmdDes",51,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["ExP[3]","Alarm",51,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Alarma"]
["ExP[3]","Desc (*)",51,1,"3","Bit","0x400","-","Señal: Desconexión"]
["ExP[3]","CmdDes (*)",51,1,"3","Bit","0x800","-","Señal: Comando Desc"]
["ExP[4]","BloEx1-I",52,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["ExP[4]","BloEx2-I",52,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["ExP[4]","BloEx CmdDes-I",52,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["ExP[4]","Alarm-I",52,1,"3","Bit","0x8","-","Estado entrada módulo: Alarma"]
["ExP[4]","Desc-I",52,1,"3","Bit","0x10","-","Estado entrada módulo: Desconexión"]
["ExP[4]","activo",52,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: activo"]
["ExP[4]","BloEx",52,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo externo"]
["ExP[4]","Blo CmdDes",52,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["ExP[4]","BloEx CmdDes",52,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["ExP[4]","Alarm",52,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Alarma"]
["ExP[4]","Desc (*)",52,1,"3","Bit","0x400","-","Señal: Desconexión"]
["ExP[4]","CmdDes (*)",52,1,"3","Bit","0x800","-","Señal: Comando Desc"]
["HVRT[1]","BloEx1-I",298,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["HVRT[1]","BloEx2-I",298,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["HVRT[1]","BloEx CmdDes-I",298,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["HVRT[1]","activo",298,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["HVRT[1]","BloEx",298,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["HVRT[1]","Alarm",298,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Alarma etapa voltaje"]
["HVRT[1]","Alarm L1",298,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Alarma L1"]
["HVRT[1]","Alarm L2",298,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Alarma L2"]
["HVRT[1]","Alarm L3",298,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Alarma L3"]
["HVRT[1]","Desc (*)",298,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Desconexión"]
["HVRT[1]","Desc L1 (*)",298,1,"3","Bit","0x400","-","Señal: Desc General Fase L1"]
["HVRT[1]","Desc L2 (*)",298,1,"3","Bit","0x800","-","Señal: Desc General Fase L2"]
["HVRT[1]","Desc L3 (*)",298,1,"3","Bit","0x1000","-","Señal: Desc General Fase L3"]
["HVRT[1]","CmdDes (*)",298,1,"3","Bit","0x2000","-","Señal: Comando Desc"]
["HVRT[1]","Blo CmdDes",298,1,"3","Bit","0x4000","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["HVRT[1]","BloEx CmdDes",298,1,"3","Bit","0x8000","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["HVRT[2]","BloEx1-I",299,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["HVRT[2]","BloEx2-I",299,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["HVRT[2]","BloEx CmdDes-I",299,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["HVRT[2]","activo",299,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["HVRT[2]","BloEx",299,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["HVRT[2]","Alarm",299,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Alarma etapa voltaje"]
["HVRT[2]","Alarm L1",299,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Alarma L1"]
["HVRT[2]","Alarm L2",299,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Alarma L2"]
["HVRT[2]","Alarm L3",299,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Alarma L3"]
["HVRT[2]","Desc (*)",299,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Desconexión"]
["HVRT[2]","Desc L1 (*)",299,1,"3","Bit","0x400","-","Señal: Desc General Fase L1"]
["HVRT[2]","Desc L2 (*)",299,1,"3","Bit","0x800","-","Señal: Desc General Fase L2"]
["HVRT[2]","Desc L3 (*)",299,1,"3","Bit","0x1000","-","Señal: Desc General Fase L3"]
["HVRT[2]","CmdDes (*)",299,1,"3","Bit","0x2000","-","Señal: Comando Desc"]
["HVRT[2]","Blo CmdDes",299,1,"3","Bit","0x4000","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["HVRT[2]","BloEx CmdDes",299,1,"3","Bit","0x8000","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["I2>[1]","BloEx1-I",82,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["I2>[1]","BloEx2-I",82,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["I2>[1]","BloEx CmdDes-I",82,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["I2>[1]","activo",82,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["I2>[1]","BloEx",82,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["I2>[1]","Blo CmdDes",82,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["I2>[1]","BloEx CmdDes",82,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["I2>[1]","Alarm",82,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Alarma Secuencia Negativa"]
["I2>[1]","Desc (*)",82,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Desconexión"]
["I2>[1]","CmdDes (*)",82,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Comando Desc"]
["I2>[2]","BloEx1-I",83,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["I2>[2]","BloEx2-I",83,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["I2>[2]","BloEx CmdDes-I",83,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["I2>[2]","activo",83,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["I2>[2]","BloEx",83,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["I2>[2]","Blo CmdDes",83,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["I2>[2]","BloEx CmdDes",83,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["I2>[2]","Alarm",83,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Alarma Secuencia Negativa"]
["I2>[2]","Desc (*)",83,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Desconexión"]
["I2>[2]","CmdDes (*)",83,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Comando Desc"]
["IG[1]","BloEx1-I",15,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["IG[1]","BloEx2-I",15,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["IG[1]","BloEx CmdDes-I",15,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["IG[1]","RevZo inv Ex-I",15,1,"3","Bit","0x8","-","Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo"]
["IG[1]","activo",15,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: activo"]
["IG[1]","BloEx",15,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Bloqueo externo"]
["IG[1]","RevZo inv Ex",15,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Interbloqueo inverso externo"]
["IG[1]","Blo CmdDes",15,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["IG[1]","BloEx CmdDes",15,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["IG[1]","IGH2 Blo",15,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: bloqueado por una corriente de entrada"]
["IG[1]","Alarm",15,1,"3","Bit","0x400","-","Señal: se ha superado el umbral de alarma."]
["IG[1]","Desc (*)",15,1,"3","Bit","0x800","-","Señal: Desconexión"]
["IG[1]","CmdDes (*)",15,1,"3","Bit","0x1000","-","Señal: Comando Desc"]
["IG[2]","BloEx1-I",16,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["IG[2]","BloEx2-I",16,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["IG[2]","BloEx CmdDes-I",16,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["IG[2]","RevZo inv Ex-I",16,1,"3","Bit","0x8","-","Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo"]
["IG[2]","activo",16,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: activo"]
["IG[2]","BloEx",16,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Bloqueo externo"]
["IG[2]","RevZo inv Ex",16,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Interbloqueo inverso externo"]
["IG[2]","Blo CmdDes",16,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["IG[2]","BloEx CmdDes",16,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["IG[2]","IGH2 Blo",16,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: bloqueado por una corriente de entrada"]
["IG[2]","Alarm",16,1,"3","Bit","0x400","-","Señal: se ha superado el umbral de alarma."]
["IG[2]","Desc (*)",16,1,"3","Bit","0x800","-","Señal: Desconexión"]
["IG[2]","CmdDes (*)",16,1,"3","Bit","0x1000","-","Señal: Comando Desc"]
["IG[3]","BloEx1-I",17,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["IG[3]","BloEx2-I",17,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["IG[3]","BloEx CmdDes-I",17,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["IG[3]","RevZo inv Ex-I",17,1,"3","Bit","0x8","-","Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo"]
["IG[3]","activo",17,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: activo"]
["IG[3]","BloEx",17,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Bloqueo externo"]
["IG[3]","RevZo inv Ex",17,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Interbloqueo inverso externo"]
["IG[3]","Blo CmdDes",17,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["IG[3]","BloEx CmdDes",17,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["IG[3]","IGH2 Blo",17,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: bloqueado por una corriente de entrada"]
["IG[3]","Alarm",17,1,"3","Bit","0x400","-","Señal: se ha superado el umbral de alarma."]
["IG[3]","Desc (*)",17,1,"3","Bit","0x800","-","Señal: Desconexión"]
["IG[3]","CmdDes (*)",17,1,"3","Bit","0x1000","-","Señal: Comando Desc"]
["IG[4]","BloEx1-I",18,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["IG[4]","BloEx2-I",18,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["IG[4]","BloEx CmdDes-I",18,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["IG[4]","RevZo inv Ex-I",18,1,"3","Bit","0x8","-","Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo"]
["IG[4]","activo",18,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: activo"]
["IG[4]","BloEx",18,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Bloqueo externo"]
["IG[4]","RevZo inv Ex",18,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Interbloqueo inverso externo"]
["IG[4]","Blo CmdDes",18,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["IG[4]","BloEx CmdDes",18,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["IG[4]","IGH2 Blo",18,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: bloqueado por una corriente de entrada"]
["IG[4]","Alarm",18,1,"3","Bit","0x400","-","Señal: se ha superado el umbral de alarma."]
["IG[4]","Desc (*)",18,1,"3","Bit","0x800","-","Señal: Desconexión"]
["IG[4]","CmdDes (*)",18,1,"3","Bit","0x1000","-","Señal: Comando Desc"]
["IH2","BloEx1-I",22,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["IH2","BloEx2-I",22,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["IH2","activo",22,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: activo"]
["IH2","BloEx",22,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Bloqueo externo"]
["IH2","Blo L1",22,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueado L1"]
["IH2","Blo L2",22,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Bloqueado L2"]
["IH2","Blo L3",22,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueado L3"]
["IH2","Blo IG med",22,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Bloqueo del módulo de protección de masa (tierra) (corriente de masa medida) "]
["IH2","3-ph Blo",22,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Se detectó una corriente de entrada al menos en una fase (comando de desconexión bloqueado)"]
["IH2","Blo IG calc",22,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Bloqueo del módulo de protección de masa (tierra) (corriente de masa calculada) "]
["IRIG-B","IRIG-B activa",148,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Si no hay señal IRIG-B válida durante 60 segundos, IRIG-B se considera inactivo."]
["IRIG-B","Inversión alta-baja",148,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: las señales alta y baja del IRIG-B se invierten. Esto NO significa que el cableado esté defectuoso; si lo estuviera, no se detectarían las señales del IRIG-B."]
["I[1]","BloEx1-I",3,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["I[1]","BloEx2-I",3,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["I[1]","BloEx CmdDes-I",3,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["I[1]","RevZo inv Ex-I",3,1,"3","Bit","0x8","-","Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo"]
["I[1]","activo",3,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: activo"]
["I[1]","BloEx",3,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Bloqueo externo"]
["I[1]","RevZo inv Ex",3,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Interbloqueo inverso externo"]
["I[1]","Blo CmdDes",3,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["I[1]","BloEx CmdDes",3,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["I[1]","IH2 Blo",3,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Bloqueo de comando de desconexión por una corriente de entrada"]
["I[1]","Alarm L1",4,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Alarma L1"]
["I[1]","Alarm L2",4,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Alarma L2"]
["I[1]","Alarm L3",4,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Alarma L3"]
["I[1]","Alarm",4,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Alarma"]
["I[1]","Desc L1 (*)",4,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Desc General Fase L1"]
["I[1]","Desc L2 (*)",4,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Desc General Fase L2"]
["I[1]","Desc L3 (*)",4,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Desc General Fase L3"]
["I[1]","Desc (*)",4,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Desconexión"]
["I[1]","CmdDes (*)",4,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Comando Desc"]
["I[2]","BloEx1-I",5,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["I[2]","BloEx2-I",5,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["I[2]","BloEx CmdDes-I",5,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["I[2]","RevZo inv Ex-I",5,1,"3","Bit","0x8","-","Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo"]
["I[2]","activo",5,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: activo"]
["I[2]","BloEx",5,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Bloqueo externo"]
["I[2]","RevZo inv Ex",5,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Interbloqueo inverso externo"]
["I[2]","Blo CmdDes",5,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["I[2]","BloEx CmdDes",5,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["I[2]","IH2 Blo",5,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Bloqueo de comando de desconexión por una corriente de entrada"]
["I[2]","Alarm L1",6,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Alarma L1"]
["I[2]","Alarm L2",6,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Alarma L2"]
["I[2]","Alarm L3",6,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Alarma L3"]
["I[2]","Alarm",6,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Alarma"]
["I[2]","Desc L1 (*)",6,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Desc General Fase L1"]
["I[2]","Desc L2 (*)",6,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Desc General Fase L2"]
["I[2]","Desc L3 (*)",6,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Desc General Fase L3"]
["I[2]","Desc (*)",6,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Desconexión"]
["I[2]","CmdDes (*)",6,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Comando Desc"]
["I[3]","BloEx1-I",7,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["I[3]","BloEx2-I",7,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["I[3]","BloEx CmdDes-I",7,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["I[3]","RevZo inv Ex-I",7,1,"3","Bit","0x8","-","Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo"]
["I[3]","activo",7,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: activo"]
["I[3]","BloEx",7,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Bloqueo externo"]
["I[3]","RevZo inv Ex",7,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Interbloqueo inverso externo"]
["I[3]","Blo CmdDes",7,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["I[3]","BloEx CmdDes",7,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["I[3]","IH2 Blo",7,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Bloqueo de comando de desconexión por una corriente de entrada"]
["I[3]","Alarm L1",8,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Alarma L1"]
["I[3]","Alarm L2",8,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Alarma L2"]
["I[3]","Alarm L3",8,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Alarma L3"]
["I[3]","Alarm",8,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Alarma"]
["I[3]","Desc L1 (*)",8,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Desc General Fase L1"]
["I[3]","Desc L2 (*)",8,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Desc General Fase L2"]
["I[3]","Desc L3 (*)",8,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Desc General Fase L3"]
["I[3]","Desc (*)",8,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Desconexión"]
["I[3]","CmdDes (*)",8,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Comando Desc"]
["I[4]","BloEx1-I",9,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["I[4]","BloEx2-I",9,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["I[4]","BloEx CmdDes-I",9,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["I[4]","RevZo inv Ex-I",9,1,"3","Bit","0x8","-","Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo"]
["I[4]","activo",9,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: activo"]
["I[4]","BloEx",9,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Bloqueo externo"]
["I[4]","RevZo inv Ex",9,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Interbloqueo inverso externo"]
["I[4]","Blo CmdDes",9,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["I[4]","BloEx CmdDes",9,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["I[4]","IH2 Blo",9,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Bloqueo de comando de desconexión por una corriente de entrada"]
["I[4]","Alarm L1",10,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Alarma L1"]
["I[4]","Alarm L2",10,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Alarma L2"]
["I[4]","Alarm L3",10,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Alarma L3"]
["I[4]","Alarm",10,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Alarma"]
["I[4]","Desc L1 (*)",10,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Desc General Fase L1"]
["I[4]","Desc L2 (*)",10,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Desc General Fase L2"]
["I[4]","Desc L3 (*)",10,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Desc General Fase L3"]
["I[4]","Desc (*)",10,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Desconexión"]
["I[4]","CmdDes (*)",10,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Comando Desc"]
["I[5]","BloEx1-I",11,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["I[5]","BloEx2-I",11,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["I[5]","BloEx CmdDes-I",11,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["I[5]","RevZo inv Ex-I",11,1,"3","Bit","0x8","-","Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo"]
["I[5]","activo",11,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: activo"]
["I[5]","BloEx",11,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Bloqueo externo"]
["I[5]","RevZo inv Ex",11,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Interbloqueo inverso externo"]
["I[5]","Blo CmdDes",11,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["I[5]","BloEx CmdDes",11,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["I[5]","IH2 Blo",11,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Bloqueo de comando de desconexión por una corriente de entrada"]
["I[5]","Alarm L1",12,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Alarma L1"]
["I[5]","Alarm L2",12,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Alarma L2"]
["I[5]","Alarm L3",12,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Alarma L3"]
["I[5]","Alarm",12,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Alarma"]
["I[5]","Desc L1 (*)",12,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Desc General Fase L1"]
["I[5]","Desc L2 (*)",12,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Desc General Fase L2"]
["I[5]","Desc L3 (*)",12,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Desc General Fase L3"]
["I[5]","Desc (*)",12,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Desconexión"]
["I[5]","CmdDes (*)",12,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Comando Desc"]
["I[6]","BloEx1-I",13,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["I[6]","BloEx2-I",13,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["I[6]","BloEx CmdDes-I",13,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["I[6]","RevZo inv Ex-I",13,1,"3","Bit","0x8","-","Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo"]
["I[6]","activo",13,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: activo"]
["I[6]","BloEx",13,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Bloqueo externo"]
["I[6]","RevZo inv Ex",13,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Interbloqueo inverso externo"]
["I[6]","Blo CmdDes",13,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["I[6]","BloEx CmdDes",13,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["I[6]","IH2 Blo",13,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Bloqueo de comando de desconexión por una corriente de entrada"]
["I[6]","Alarm L1",14,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Alarma L1"]
["I[6]","Alarm L2",14,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Alarma L2"]
["I[6]","Alarm L3",14,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Alarma L3"]
["I[6]","Alarm",14,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Alarma"]
["I[6]","Desc L1 (*)",14,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Desc General Fase L1"]
["I[6]","Desc L2 (*)",14,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Desc General Fase L2"]
["I[6]","Desc L3 (*)",14,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Desc General Fase L3"]
["I[6]","Desc (*)",14,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Desconexión"]
["I[6]","CmdDes (*)",14,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Comando Desc"]
["Intertripping","BloEx1-I",253,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["Intertripping","BloEx2-I",253,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["Intertripping","BloEx CmdDes-I",253,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["Intertripping","Alarm-I",253,1,"3","Bit","0x8","-","Estado entrada módulo: Alarma"]
["Intertripping","Desc-I",253,1,"3","Bit","0x10","-","Estado entrada módulo: Desconexión"]
["Intertripping","activo",253,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: activo"]
["Intertripping","BloEx",253,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo externo"]
["Intertripping","Blo CmdDes",253,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["Intertripping","BloEx CmdDes",253,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["Intertripping","Alarm",253,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Alarma"]
["Intertripping","Desc (*)",253,1,"3","Bit","0x400","-","Señal: Desconexión"]
["Intertripping","CmdDes (*)",253,1,"3","Bit","0x800","-","Señal: Comando Desc"]
["LOP","BloEx1-I",81,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["LOP","BloEx2-I",81,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["LOP","activo",81,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: activo"]
["LOP","BloEx",81,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Bloqueo externo"]
["LOP","LOP Blo ",81,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Pérdida de Potencial bloquea otros elementos."]
["LOP","Alarm",81,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Alarma por Pérdida de Potencial"]
["LOP","FF TVT Ex",81,1,"3","Bit","0x1000","-","Señal:  Alarma fallo fusible transformadores voltaje tierra"]
["LOP","FF TV Ex",81,1,"3","Bit","0x2000","-","Señal: FF TV Ex"]
["LOP","FF TVT Ex-I",202,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de ent. de mód:  Alarma fallo fusible transformadores voltaje tierra"]
["LOP","FF TV Ex-I",202,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de ent. de mód:  Alarma fallo fusible transformadores voltaje"]
["LOP","Blo Activac1-I",202,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de ent. de mód: Una alarma de este elemento protector bloqueará la pérdida de detección de potencial."]
["LOP","Blo Activac2-I",202,1,"3","Bit","0x8","-","Estado de ent. de mód: Una alarma de este elemento protector bloqueará la pérdida de detección de potencial."]
["LOP","Blo Activac3-I",202,1,"3","Bit","0x10","-","Estado de ent. de mód: Una alarma de este elemento protector bloqueará la pérdida de detección de potencial."]
["LOP","Blo Activac4-I",202,1,"3","Bit","0x20","-","Estado de ent. de mód: Una alarma de este elemento protector bloqueará la pérdida de detección de potencial."]
["LOP","Blo Activac5-I",202,1,"3","Bit","0x40","-","Estado de ent. de mód: Una alarma de este elemento protector bloqueará la pérdida de detección de potencial."]
["LVRT[1]","BloEx1-I",254,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["LVRT[1]","BloEx2-I",254,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["LVRT[1]","BloEx CmdDes-I",254,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["LVRT[1]","activo",254,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["LVRT[1]","BloEx",254,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["LVRT[1]","Blo CmdDes",254,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["LVRT[1]","BloEx CmdDes",254,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["LVRT[1]","Alarm L1",255,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Alarma L1"]
["LVRT[1]","Alarm L2",255,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Alarma L2"]
["LVRT[1]","Alarm L3",255,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Alarma L3"]
["LVRT[1]","Alarm",255,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Alarma etapa voltaje"]
["LVRT[1]","Desc L1 (*)",255,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Desc General Fase L1"]
["LVRT[1]","Desc L2 (*)",255,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Desc General Fase L2"]
["LVRT[1]","Desc L3 (*)",255,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Desc General Fase L3"]
["LVRT[1]","Desc (*)",255,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Desconexión"]
["LVRT[1]","CmdDes (*)",255,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Comando Desc"]
["LVRT[1]","t-LVRT ejecután. (*)",255,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: t-LVRT ejecután."]
["LVRT[2]","BloEx1-I",270,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["LVRT[2]","BloEx2-I",270,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["LVRT[2]","BloEx CmdDes-I",270,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["LVRT[2]","activo",270,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["LVRT[2]","BloEx",270,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["LVRT[2]","Blo CmdDes",270,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["LVRT[2]","BloEx CmdDes",270,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["LVRT[2]","Alarm L1",271,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Alarma L1"]
["LVRT[2]","Alarm L2",271,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Alarma L2"]
["LVRT[2]","Alarm L3",271,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Alarma L3"]
["LVRT[2]","Alarm",271,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Alarma etapa voltaje"]
["LVRT[2]","Desc L1 (*)",271,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Desc General Fase L1"]
["LVRT[2]","Desc L2 (*)",271,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Desc General Fase L2"]
["LVRT[2]","Desc L3 (*)",271,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Desc General Fase L3"]
["LVRT[2]","Desc (*)",271,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Desconexión"]
["LVRT[2]","CmdDes (*)",271,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Comando Desc"]
["LVRT[2]","t-LVRT ejecután. (*)",271,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: t-LVRT ejecután."]
["Lógica","LE1.Puer Sal",1100,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Salida de la puerta lógica"]
["Lógica","LE1.Tempo Sal",1100,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Salida de Temporizador"]
["Lógica","LE1.Sal",1100,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Salida Conectada (Q) "]
["Lógica","LE1.Sal invertid",1100,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT) "]
["Lógica","LE1.Puer En1-I",1100,1,"3","Bit","0x10","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE1.Puer En2-I",1100,1,"3","Bit","0x20","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE1.Puer En3-I",1100,1,"3","Bit","0x40","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE1.Puer En4-I",1100,1,"3","Bit","0x80","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE1.Rest Bloq.-I",1100,1,"3","Bit","0x100","-","Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión"]
["Lógica","LE2.Puer Sal",1101,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Salida de la puerta lógica"]
["Lógica","LE2.Tempo Sal",1101,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Salida de Temporizador"]
["Lógica","LE2.Sal",1101,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Salida Conectada (Q) "]
["Lógica","LE2.Sal invertid",1101,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT) "]
["Lógica","LE2.Puer En1-I",1101,1,"3","Bit","0x10","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE2.Puer En2-I",1101,1,"3","Bit","0x20","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE2.Puer En3-I",1101,1,"3","Bit","0x40","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE2.Puer En4-I",1101,1,"3","Bit","0x80","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE2.Rest Bloq.-I",1101,1,"3","Bit","0x100","-","Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión"]
["Lógica","LE3.Puer Sal",1102,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Salida de la puerta lógica"]
["Lógica","LE3.Tempo Sal",1102,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Salida de Temporizador"]
["Lógica","LE3.Sal",1102,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Salida Conectada (Q) "]
["Lógica","LE3.Sal invertid",1102,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT) "]
["Lógica","LE3.Puer En1-I",1102,1,"3","Bit","0x10","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE3.Puer En2-I",1102,1,"3","Bit","0x20","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE3.Puer En3-I",1102,1,"3","Bit","0x40","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE3.Puer En4-I",1102,1,"3","Bit","0x80","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE3.Rest Bloq.-I",1102,1,"3","Bit","0x100","-","Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión"]
["Lógica","LE4.Puer Sal",1103,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Salida de la puerta lógica"]
["Lógica","LE4.Tempo Sal",1103,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Salida de Temporizador"]
["Lógica","LE4.Sal",1103,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Salida Conectada (Q) "]
["Lógica","LE4.Sal invertid",1103,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT) "]
["Lógica","LE4.Puer En1-I",1103,1,"3","Bit","0x10","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE4.Puer En2-I",1103,1,"3","Bit","0x20","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE4.Puer En3-I",1103,1,"3","Bit","0x40","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE4.Puer En4-I",1103,1,"3","Bit","0x80","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE4.Rest Bloq.-I",1103,1,"3","Bit","0x100","-","Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión"]
["Lógica","LE5.Puer Sal",1104,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Salida de la puerta lógica"]
["Lógica","LE5.Tempo Sal",1104,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Salida de Temporizador"]
["Lógica","LE5.Sal",1104,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Salida Conectada (Q) "]
["Lógica","LE5.Sal invertid",1104,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT) "]
["Lógica","LE5.Puer En1-I",1104,1,"3","Bit","0x10","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE5.Puer En2-I",1104,1,"3","Bit","0x20","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE5.Puer En3-I",1104,1,"3","Bit","0x40","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE5.Puer En4-I",1104,1,"3","Bit","0x80","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE5.Rest Bloq.-I",1104,1,"3","Bit","0x100","-","Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión"]
["Lógica","LE6.Puer Sal",1105,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Salida de la puerta lógica"]
["Lógica","LE6.Tempo Sal",1105,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Salida de Temporizador"]
["Lógica","LE6.Sal",1105,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Salida Conectada (Q) "]
["Lógica","LE6.Sal invertid",1105,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT) "]
["Lógica","LE6.Puer En1-I",1105,1,"3","Bit","0x10","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE6.Puer En2-I",1105,1,"3","Bit","0x20","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE6.Puer En3-I",1105,1,"3","Bit","0x40","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE6.Puer En4-I",1105,1,"3","Bit","0x80","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE6.Rest Bloq.-I",1105,1,"3","Bit","0x100","-","Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión"]
["Lógica","LE7.Puer Sal",1106,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Salida de la puerta lógica"]
["Lógica","LE7.Tempo Sal",1106,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Salida de Temporizador"]
["Lógica","LE7.Sal",1106,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Salida Conectada (Q) "]
["Lógica","LE7.Sal invertid",1106,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT) "]
["Lógica","LE7.Puer En1-I",1106,1,"3","Bit","0x10","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE7.Puer En2-I",1106,1,"3","Bit","0x20","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE7.Puer En3-I",1106,1,"3","Bit","0x40","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE7.Puer En4-I",1106,1,"3","Bit","0x80","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE7.Rest Bloq.-I",1106,1,"3","Bit","0x100","-","Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión"]
["Lógica","LE8.Puer Sal",1107,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Salida de la puerta lógica"]
["Lógica","LE8.Tempo Sal",1107,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Salida de Temporizador"]
["Lógica","LE8.Sal",1107,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Salida Conectada (Q) "]
["Lógica","LE8.Sal invertid",1107,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT) "]
["Lógica","LE8.Puer En1-I",1107,1,"3","Bit","0x10","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE8.Puer En2-I",1107,1,"3","Bit","0x20","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE8.Puer En3-I",1107,1,"3","Bit","0x40","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE8.Puer En4-I",1107,1,"3","Bit","0x80","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE8.Rest Bloq.-I",1107,1,"3","Bit","0x100","-","Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión"]
["Lógica","LE9.Puer Sal",1108,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Salida de la puerta lógica"]
["Lógica","LE9.Tempo Sal",1108,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Salida de Temporizador"]
["Lógica","LE9.Sal",1108,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Salida Conectada (Q) "]
["Lógica","LE9.Sal invertid",1108,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT) "]
["Lógica","LE9.Puer En1-I",1108,1,"3","Bit","0x10","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE9.Puer En2-I",1108,1,"3","Bit","0x20","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE9.Puer En3-I",1108,1,"3","Bit","0x40","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE9.Puer En4-I",1108,1,"3","Bit","0x80","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE9.Rest Bloq.-I",1108,1,"3","Bit","0x100","-","Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión"]
["Lógica","LE10.Puer Sal",1109,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Salida de la puerta lógica"]
["Lógica","LE10.Tempo Sal",1109,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Salida de Temporizador"]
["Lógica","LE10.Sal",1109,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Salida Conectada (Q) "]
["Lógica","LE10.Sal invertid",1109,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT) "]
["Lógica","LE10.Puer En1-I",1109,1,"3","Bit","0x10","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE10.Puer En2-I",1109,1,"3","Bit","0x20","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE10.Puer En3-I",1109,1,"3","Bit","0x40","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE10.Puer En4-I",1109,1,"3","Bit","0x80","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE10.Rest Bloq.-I",1109,1,"3","Bit","0x100","-","Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión"]
["Lógica","LE11.Puer Sal",1110,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Salida de la puerta lógica"]
["Lógica","LE11.Tempo Sal",1110,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Salida de Temporizador"]
["Lógica","LE11.Sal",1110,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Salida Conectada (Q) "]
["Lógica","LE11.Sal invertid",1110,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT) "]
["Lógica","LE11.Puer En1-I",1110,1,"3","Bit","0x10","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE11.Puer En2-I",1110,1,"3","Bit","0x20","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE11.Puer En3-I",1110,1,"3","Bit","0x40","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE11.Puer En4-I",1110,1,"3","Bit","0x80","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE11.Rest Bloq.-I",1110,1,"3","Bit","0x100","-","Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión"]
["Lógica","LE12.Puer Sal",1111,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Salida de la puerta lógica"]
["Lógica","LE12.Tempo Sal",1111,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Salida de Temporizador"]
["Lógica","LE12.Sal",1111,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Salida Conectada (Q) "]
["Lógica","LE12.Sal invertid",1111,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT) "]
["Lógica","LE12.Puer En1-I",1111,1,"3","Bit","0x10","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE12.Puer En2-I",1111,1,"3","Bit","0x20","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE12.Puer En3-I",1111,1,"3","Bit","0x40","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE12.Puer En4-I",1111,1,"3","Bit","0x80","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE12.Rest Bloq.-I",1111,1,"3","Bit","0x100","-","Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión"]
["Lógica","LE13.Puer Sal",1112,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Salida de la puerta lógica"]
["Lógica","LE13.Tempo Sal",1112,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Salida de Temporizador"]
["Lógica","LE13.Sal",1112,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Salida Conectada (Q) "]
["Lógica","LE13.Sal invertid",1112,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT) "]
["Lógica","LE13.Puer En1-I",1112,1,"3","Bit","0x10","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE13.Puer En2-I",1112,1,"3","Bit","0x20","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE13.Puer En3-I",1112,1,"3","Bit","0x40","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE13.Puer En4-I",1112,1,"3","Bit","0x80","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE13.Rest Bloq.-I",1112,1,"3","Bit","0x100","-","Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión"]
["Lógica","LE14.Puer Sal",1113,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Salida de la puerta lógica"]
["Lógica","LE14.Tempo Sal",1113,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Salida de Temporizador"]
["Lógica","LE14.Sal",1113,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Salida Conectada (Q) "]
["Lógica","LE14.Sal invertid",1113,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT) "]
["Lógica","LE14.Puer En1-I",1113,1,"3","Bit","0x10","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE14.Puer En2-I",1113,1,"3","Bit","0x20","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE14.Puer En3-I",1113,1,"3","Bit","0x40","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE14.Puer En4-I",1113,1,"3","Bit","0x80","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE14.Rest Bloq.-I",1113,1,"3","Bit","0x100","-","Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión"]
["Lógica","LE15.Puer Sal",1114,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Salida de la puerta lógica"]
["Lógica","LE15.Tempo Sal",1114,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Salida de Temporizador"]
["Lógica","LE15.Sal",1114,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Salida Conectada (Q) "]
["Lógica","LE15.Sal invertid",1114,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT) "]
["Lógica","LE15.Puer En1-I",1114,1,"3","Bit","0x10","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE15.Puer En2-I",1114,1,"3","Bit","0x20","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE15.Puer En3-I",1114,1,"3","Bit","0x40","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE15.Puer En4-I",1114,1,"3","Bit","0x80","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE15.Rest Bloq.-I",1114,1,"3","Bit","0x100","-","Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión"]
["Lógica","LE16.Puer Sal",1115,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Salida de la puerta lógica"]
["Lógica","LE16.Tempo Sal",1115,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Salida de Temporizador"]
["Lógica","LE16.Sal",1115,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Salida Conectada (Q) "]
["Lógica","LE16.Sal invertid",1115,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT) "]
["Lógica","LE16.Puer En1-I",1115,1,"3","Bit","0x10","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE16.Puer En2-I",1115,1,"3","Bit","0x20","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE16.Puer En3-I",1115,1,"3","Bit","0x40","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE16.Puer En4-I",1115,1,"3","Bit","0x80","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE16.Rest Bloq.-I",1115,1,"3","Bit","0x100","-","Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión"]
["Lógica","LE17.Puer Sal",1116,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Salida de la puerta lógica"]
["Lógica","LE17.Tempo Sal",1116,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Salida de Temporizador"]
["Lógica","LE17.Sal",1116,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Salida Conectada (Q) "]
["Lógica","LE17.Sal invertid",1116,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT) "]
["Lógica","LE17.Puer En1-I",1116,1,"3","Bit","0x10","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE17.Puer En2-I",1116,1,"3","Bit","0x20","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE17.Puer En3-I",1116,1,"3","Bit","0x40","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE17.Puer En4-I",1116,1,"3","Bit","0x80","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE17.Rest Bloq.-I",1116,1,"3","Bit","0x100","-","Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión"]
["Lógica","LE18.Puer Sal",1117,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Salida de la puerta lógica"]
["Lógica","LE18.Tempo Sal",1117,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Salida de Temporizador"]
["Lógica","LE18.Sal",1117,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Salida Conectada (Q) "]
["Lógica","LE18.Sal invertid",1117,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT) "]
["Lógica","LE18.Puer En1-I",1117,1,"3","Bit","0x10","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE18.Puer En2-I",1117,1,"3","Bit","0x20","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE18.Puer En3-I",1117,1,"3","Bit","0x40","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE18.Puer En4-I",1117,1,"3","Bit","0x80","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE18.Rest Bloq.-I",1117,1,"3","Bit","0x100","-","Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión"]
["Lógica","LE19.Puer Sal",1118,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Salida de la puerta lógica"]
["Lógica","LE19.Tempo Sal",1118,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Salida de Temporizador"]
["Lógica","LE19.Sal",1118,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Salida Conectada (Q) "]
["Lógica","LE19.Sal invertid",1118,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT) "]
["Lógica","LE19.Puer En1-I",1118,1,"3","Bit","0x10","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE19.Puer En2-I",1118,1,"3","Bit","0x20","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE19.Puer En3-I",1118,1,"3","Bit","0x40","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE19.Puer En4-I",1118,1,"3","Bit","0x80","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE19.Rest Bloq.-I",1118,1,"3","Bit","0x100","-","Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión"]
["Lógica","LE20.Puer Sal",1119,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Salida de la puerta lógica"]
["Lógica","LE20.Tempo Sal",1119,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Salida de Temporizador"]
["Lógica","LE20.Sal",1119,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Salida Conectada (Q) "]
["Lógica","LE20.Sal invertid",1119,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT) "]
["Lógica","LE20.Puer En1-I",1119,1,"3","Bit","0x10","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE20.Puer En2-I",1119,1,"3","Bit","0x20","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE20.Puer En3-I",1119,1,"3","Bit","0x40","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE20.Puer En4-I",1119,1,"3","Bit","0x80","-","Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada"]
["Lógica","LE20.Rest Bloq.-I",1119,1,"3","Bit","0x100","-","Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión"]
["Modbus","Cmd Scada 1",1005,1,"3","Bit","0x1","-","Comando de Scada"]
["Modbus","Cmd Scada 2",1005,1,"3","Bit","0x2","-","Comando de Scada"]
["Modbus","Cmd Scada 3",1005,1,"3","Bit","0x4","-","Comando de Scada"]
["Modbus","Cmd Scada 4",1005,1,"3","Bit","0x8","-","Comando de Scada"]
["Modbus","Cmd Scada 5",1005,1,"3","Bit","0x10","-","Comando de Scada"]
["Modbus","Cmd Scada 6",1005,1,"3","Bit","0x20","-","Comando de Scada"]
["Modbus","Cmd Scada 7",1005,1,"3","Bit","0x40","-","Comando de Scada"]
["Modbus","Cmd Scada 8",1005,1,"3","Bit","0x80","-","Comando de Scada"]
["Modbus","Cmd Scada 9",1005,1,"3","Bit","0x100","-","Comando de Scada"]
["Modbus","Cmd Scada 10",1005,1,"3","Bit","0x200","-","Comando de Scada"]
["Modbus","Cmd Scada 11",1005,1,"3","Bit","0x400","-","Comando de Scada"]
["Modbus","Cmd Scada 12",1005,1,"3","Bit","0x800","-","Comando de Scada"]
["Modbus","Cmd Scada 13",1005,1,"3","Bit","0x1000","-","Comando de Scada"]
["Modbus","Cmd Scada 14",1005,1,"3","Bit","0x2000","-","Comando de Scada"]
["Modbus","Cmd Scada 15",1005,1,"3","Bit","0x4000","-","Comando de Scada"]
["Modbus","Cmd Scada 16",1005,1,"3","Bit","0x8000","-","Comando de Scada"]
["PAna[1]","BloEx1-I",224,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["PAna[1]","BloEx2-I",224,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["PAna[1]","BloEx CmdDes-I",224,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["PAna[1]","activo",224,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["PAna[1]","BloEx",224,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["PAna[1]","Blo CmdDes",224,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["PAna[1]","BloEx CmdDes",224,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["PAna[1]","Alarma",224,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Alarma entrada analógica"]
["PAna[1]","Desc (*)",224,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Desconexión"]
["PAna[1]","CmdDes (*)",224,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Comando Desc"]
["PAna[2]","BloEx1-I",225,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["PAna[2]","BloEx2-I",225,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["PAna[2]","BloEx CmdDes-I",225,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["PAna[2]","activo",225,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["PAna[2]","BloEx",225,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["PAna[2]","Blo CmdDes",225,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["PAna[2]","BloEx CmdDes",225,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["PAna[2]","Alarma",225,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Alarma entrada analógica"]
["PAna[2]","Desc (*)",225,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Desconexión"]
["PAna[2]","CmdDes (*)",225,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Comando Desc"]
["PAna[3]","BloEx1-I",226,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["PAna[3]","BloEx2-I",226,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["PAna[3]","BloEx CmdDes-I",226,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["PAna[3]","activo",226,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["PAna[3]","BloEx",226,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["PAna[3]","Blo CmdDes",226,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["PAna[3]","BloEx CmdDes",226,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["PAna[3]","Alarma",226,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Alarma entrada analógica"]
["PAna[3]","Desc (*)",226,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Desconexión"]
["PAna[3]","CmdDes (*)",226,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Comando Desc"]
["PAna[4]","BloEx1-I",227,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["PAna[4]","BloEx2-I",227,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["PAna[4]","BloEx CmdDes-I",227,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["PAna[4]","activo",227,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["PAna[4]","BloEx",227,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["PAna[4]","Blo CmdDes",227,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["PAna[4]","BloEx CmdDes",227,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["PAna[4]","Alarma",227,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Alarma entrada analógica"]
["PAna[4]","Desc (*)",227,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Desconexión"]
["PAna[4]","CmdDes (*)",227,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Comando Desc"]
["PF[1]","BloEx1-I",73,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo"]
["PF[1]","BloEx2-I",73,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo"]
["PF[1]","BloEx CmdDes-I",73,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["PF[1]","activo",73,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["PF[1]","BloEx",73,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["PF[1]","Blo CmdDes",73,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["PF[1]","BloEx CmdDes",73,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["PF[1]","Alarm",73,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Factor de Potencia de Alarma"]
["PF[1]","Desc (*)",73,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Factor de Potencia de Desconexión"]
["PF[1]","CmdDes (*)",73,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Comando Desc"]
["PF[1]","Compensador",73,1,"3","Bit","0x400","-","Señal: Señal de Compensación"]
["PF[1]","Imposible",73,1,"3","Bit","0x800","-","Señal: Factor de Potencia de Alarma Imposible"]
["PF[2]","BloEx1-I",74,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo"]
["PF[2]","BloEx2-I",74,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo"]
["PF[2]","BloEx CmdDes-I",74,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["PF[2]","activo",74,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["PF[2]","BloEx",74,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["PF[2]","Blo CmdDes",74,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["PF[2]","BloEx CmdDes",74,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["PF[2]","Alarm",74,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Factor de Potencia de Alarma"]
["PF[2]","Desc (*)",74,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Factor de Potencia de Desconexión"]
["PF[2]","CmdDes (*)",74,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Comando Desc"]
["PF[2]","Compensador",74,1,"3","Bit","0x400","-","Señal: Señal de Compensación"]
["PF[2]","Imposible",74,1,"3","Bit","0x800","-","Señal: Factor de Potencia de Alarma Imposible"]
["PQSCr","Co des Wp+",60,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: desbordamiento de contador Wp+"]
["PQSCr","Co des Wp-",60,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: desbordamiento de contador Wp-"]
["PQSCr","Co des Wq+",60,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: desbordamiento de contador Wq+"]
["PQSCr","Co des Wq-",60,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: desbordamiento de contador Wq-"]
["PQSCr","Co des Wp Net",60,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Desbordamiento de contador Wp Net"]
["PQSCr","Co des Wq Net",60,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Desbordamiento de contador Wq Net"]
["PQSCr","Co des Ws Net",60,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Desbordamiento de contador Ws Net "]
["PQSCr","Desb. Cr Wp+",60,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: El Contador Wp+ se desbordará pronto"]
["PQSCr","Desb. Cr Wp-",60,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: El Contador Wp- se desbordará pronto"]
["PQSCr","Desb. Cr Wq+",60,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: El Contador Wq+ se desbordará pronto"]
["PQSCr","Desb. Cr Wq-",60,1,"3","Bit","0x400","-","Señal: El Contador Wq- se desbordará pronto"]
["PQSCr","Desb Cr Wp Net",60,1,"3","Bit","0x800","-","Señal: El Contador Wp Net se desbordará pronto"]
["PQSCr","Desb Cr Wq Net",60,1,"3","Bit","0x1000","-","Señal: El Contador Wq Net se desbordará pronto"]
["PQSCr","Desb Cr Ws Net",60,1,"3","Bit","0x2000","-","Señal: El Contador Ws Net se desbordará pronto"]
["PQS[1]","BloEx1-I",67,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo"]
["PQS[1]","BloEx2-I",67,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo"]
["PQS[1]","BloEx CmdDes-I",67,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["PQS[1]","activo",67,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["PQS[1]","BloEx",67,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["PQS[1]","Blo CmdDes",67,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["PQS[1]","BloEx CmdDes",67,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["PQS[1]","Alarm",67,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Protección de Potencia de Alarma"]
["PQS[1]","Desc (*)",67,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Protección de Potencia de Desconexión"]
["PQS[1]","CmdDes (*)",67,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Comando Desc"]
["PQS[2]","BloEx1-I",68,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo"]
["PQS[2]","BloEx2-I",68,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo"]
["PQS[2]","BloEx CmdDes-I",68,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["PQS[2]","activo",68,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["PQS[2]","BloEx",68,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["PQS[2]","Blo CmdDes",68,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["PQS[2]","BloEx CmdDes",68,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["PQS[2]","Alarm",68,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Protección de Potencia de Alarma"]
["PQS[2]","Desc (*)",68,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Protección de Potencia de Desconexión"]
["PQS[2]","CmdDes (*)",68,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Comando Desc"]
["PQS[3]","BloEx1-I",69,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo"]
["PQS[3]","BloEx2-I",69,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo"]
["PQS[3]","BloEx CmdDes-I",69,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["PQS[3]","activo",69,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["PQS[3]","BloEx",69,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["PQS[3]","Blo CmdDes",69,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["PQS[3]","BloEx CmdDes",69,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["PQS[3]","Alarm",69,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Protección de Potencia de Alarma"]
["PQS[3]","Desc (*)",69,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Protección de Potencia de Desconexión"]
["PQS[3]","CmdDes (*)",69,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Comando Desc"]
["PQS[4]","BloEx1-I",70,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo"]
["PQS[4]","BloEx2-I",70,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo"]
["PQS[4]","BloEx CmdDes-I",70,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["PQS[4]","activo",70,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["PQS[4]","BloEx",70,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["PQS[4]","Blo CmdDes",70,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["PQS[4]","BloEx CmdDes",70,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["PQS[4]","Alarm",70,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Protección de Potencia de Alarma"]
["PQS[4]","Desc (*)",70,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Protección de Potencia de Desconexión"]
["PQS[4]","CmdDes (*)",70,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Comando Desc"]
["PQS[5]","BloEx1-I",71,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo"]
["PQS[5]","BloEx2-I",71,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo"]
["PQS[5]","BloEx CmdDes-I",71,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["PQS[5]","activo",71,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["PQS[5]","BloEx",71,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["PQS[5]","Blo CmdDes",71,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["PQS[5]","BloEx CmdDes",71,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["PQS[5]","Alarm",71,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Protección de Potencia de Alarma"]
["PQS[5]","Desc (*)",71,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Protección de Potencia de Desconexión"]
["PQS[5]","CmdDes (*)",71,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Comando Desc"]
["PQS[6]","BloEx1-I",72,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo"]
["PQS[6]","BloEx2-I",72,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo"]
["PQS[6]","BloEx CmdDes-I",72,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["PQS[6]","activo",72,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["PQS[6]","BloEx",72,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["PQS[6]","Blo CmdDes",72,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["PQS[6]","BloEx CmdDes",72,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["PQS[6]","Alarm",72,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Protección de Potencia de Alarma"]
["PQS[6]","Desc (*)",72,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Protección de Potencia de Desconexión"]
["PQS[6]","CmdDes (*)",72,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Comando Desc"]
["Pr","BloEx1-I",251,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo"]
["Pr","BloEx2-I",251,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo"]
["Pr","BloEx CmdDes-I",251,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["Pr","activo",251,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["Pr","BloEx",251,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["Pr","Blo CmdDes",251,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["Pr","BloEx CmdDes",251,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["Pr","Alarm",251,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Protección de Potencia de Alarma"]
["Pr","Desc (*)",251,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Protección de Potencia de Desconexión"]
["Pr","CmdDes (*)",251,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Comando Desc"]
["Prot","BloEx1-I",1,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["Prot","BloEx2-I",1,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["Prot","activo",1,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: activo"]
["Prot","BloEx",1,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Bloqueo externo"]
["Prot","Alarm L1",1,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: General Alarma L1"]
["Prot","Alarm L2",1,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: General Alarma L2"]
["Prot","Alarm L3",1,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: General Alarma L3"]
["Prot","Alarm G",1,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Alarma general - Error tierra"]
["Prot","Alarm",1,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Alarma general"]
["Prot","Desc L1 (*)",1,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Desconexión General L1"]
["Prot","Desc L2 (*)",1,1,"3","Bit","0x400","-","Señal: Desconexión General L2"]
["Prot","Desc L3 (*)",1,1,"3","Bit","0x800","-","Señal: Desconexión General L3"]
["Prot","Desc G (*)",1,1,"3","Bit","0x1000","-","Señal: Fallo Masa Desc General"]
["Prot","Desc (*)",1,1,"3","Bit","0x2000","-","Señal: Desc General"]
["Prot","Blo CmdDes",2,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["Prot","BloEx CmdDes-I",2,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["Prot","BloEx CmdDes",2,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["Prot","I dir fwd",2,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Dirección directa de fallo de corriente de fase"]
["Prot","I dir rev",2,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Dirección inversa de fallo de corriente de fase"]
["Prot","dir l no pos",2,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Fallo de fase - falta voltaje de referencia"]
["Prot","N.º de fallos",57,1,"3","Bit","0xffff","-","Número de fallos"]
["Prot","N.º de fallos de red",58,1,"3","Bit","0xffff","-","Número de fallos de red: contador para todos los errores (es decir, Alarmas generales »Prot . Alarma«), excepto con errores durante un ciclo en ejecución del módulo Reconexión automática (señal» RA . ejecutándose«). (Nota: » N.º de fallos« cuenta todos los nuevos fallos, independientemente de los ciclos de RA. Esto quiere decir que, para los dispositivos de protección sin un módulo de RA, estos dos contadores son equivalentes)."]
["Prot","IG calc dir ret",200,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Fallo de masa (calculado) hacia atrás"]
["Prot","IG calc dir ava",200,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Fallo de masa (calculado) hacia delante"]
["Prot","dir IG cal no pos",200,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: No se puede detectar la dirección del fallo de masa (calculado)"]
["Prot","IG med dir ret",200,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Fallo de masa (medido) hacia atrás"]
["Prot","IG med dir ava",200,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Fallo de masa (medido) hacia delante"]
["Prot","dir IG med no pos",200,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: No se puede detectar la dirección del fallo de masa (medido)"]
["Q->&V<","BloEx1-I",157,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["Q->&V<","BloEx2-I",157,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["Q->&V<","activo",157,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: activo"]
["Q->&V<","BloEx",157,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Bloqueo externo"]
["Q->&V<","Blo VT Fall. Fus.",157,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueado por Fallo de Fusible (VT)"]
["Q->&V<","Alarm",157,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Protección Voltaje Bajo de Potencia Reactiva de Alarma"]
["Q->&V<","Desacoplam. PCC",157,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Desacoplamiento en el Punto de Acoplamiento Común"]
["Q->&V<","Desac. generador distrib.",157,1,"3","Bit","0x400","-","Señal: desacoplamiento del generador de energía/recurso (local)"]
["Qr","BloEx1-I",252,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo"]
["Qr","BloEx2-I",252,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo"]
["Qr","BloEx CmdDes-I",252,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["Qr","activo",252,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["Qr","BloEx",252,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["Qr","Blo CmdDes",252,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["Qr","BloEx CmdDes",252,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["Qr","Alarm",252,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Protección de Potencia de Alarma"]
["Qr","Desc (*)",252,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Protección de Potencia de Desconexión"]
["Qr","CmdDes (*)",252,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Comando Desc"]
["RA","activo",46,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: activo"]
["RA","BloEx",46,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Bloqueo externo"]
["RA","ejecut",46,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Ejecución Cierre Automático"]
["RA","t-muer",46,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Tiempo muerto entre la desconexión y el intento de reenganche"]
["RA","correcto (*)",46,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Cierre automático correcto"]
["RA","error (*)",46,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Error de Cierre Automático"]
["RA","t-Supervisión RA",46,1,"3","Bit","0x1000","-","Señal: Supervisión de RA"]
["RA","BloEx1-I",47,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["RA","BloEx2-I",47,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["RA","Cmd ON CB",47,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Comando de encendido del CB"]
["RA","Pre Inten (*)",47,1,"3","Bit","0x20","-","Control Previo a Intento"]
["RA","Inten 1 (*)",47,1,"3","Bit","0x40","-","Control de Intentos"]
["RA","Inten 2 (*)",47,1,"3","Bit","0x80","-","Control de Intentos"]
["RA","Inten 3 (*)",47,1,"3","Bit","0x100","-","Control de Intentos"]
["RA","Inten 4 (*)",47,1,"3","Bit","0x200","-","Control de Intentos"]
["RA","Inten 5 (*)",47,1,"3","Bit","0x400","-","Control de Intentos"]
["RA","Inten 6 (*)",47,1,"3","Bit","0x800","-","Control de Intentos"]
["RA","Bloq Ex-I",156,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo de RA."]
["RA","Inc Int Ex-I",156,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Esta Señal externa incrementará el contador de intentos de RA. Se puede usar para Coordinación de Zona (de dispositivos de enlace ascendente de Cierre automático). Nota: Este parámetro solo habilita las funciones. La asignación se tiene que definir en los parámetros globales."]
["RA","Blo",156,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Cierre Automático está bloqueado"]
["RA","t-Blo desp CB man ON",156,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: AR bloqueado después de que el interruptor se encendiera manualmente. Este temporizador se iniciará si el interruptor se ha encendido de forma manual. Mientras este temporizador se esté ejecutando, el RA no se puede iniciar."]
["RA","Bloq",156,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Cierre Automático está bloqueado"]
["RA","t-Rest. bloqueo",156,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Temporizador de Retraso para reinicializar el tiempo de espera de RA. Cuando la señal de restablecimiento (p. ej., entrada digital o Scada) se haya detectado, el restablecimiento del estado de bloqueo de RA se retrasará durante ese tiempo."]
["RA","Listo",156,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Listo para disparar"]
["RA","t-Eje2Listo",156,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Tiempo de Examen: Si el Interruptor permanece en la posición Cerrado después de un intento de cierre durante ese tiempo, el RA ha funcionado correctamente y el módulo RA vuelve al estado Listo."]
["RA","En esp.",156,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: En espera"]
["RA","Alarm servic 1",156,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: RA - Alarma Servicio 1, demasiadas operac conmutac"]
["RA","Alarm servic 2",156,1,"3","Bit","0x400","-","Señal: RA - Alarma Servicio 2, demasiadas operac conmutac"]
["RA","Máx. intent./h superado",156,1,"3","Bit","0x800","-","Señal: Se ha superado el número máximo de intentos permitidos por hora."]
["ReCon[1]","BloEx1-I",158,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["ReCon[1]","BloEx2-I",158,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["ReCon[1]","activo",158,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: activo"]
["ReCon[1]","BloEx",158,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Bloqueo externo"]
["ReCon[1]","Bloq por superv circ medic",158,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Módulo bloqueado por la supervisión del circuito de medición"]
["ReCon[1]","conectado de nuevo-I",158,1,"3","Bit","0x20","-","Esta señal indica el estado \"conectado de nuevo\" (paralelo con la red)."]
["ReCon[1]","V Liber Ext PCC-I",158,1,"3","Bit","0x40","-","Estado entrada modelo: El PCC está generando una señal de liberación (Liberación Externa)"]
["ReCon[1]","VT Fall. Fus. PCC-I",158,1,"3","Bit","0x80","-","Estado de entrada de módulo: Bloqueo si se ha desconectado el fusible de un transformador de voltaje en el PCC."]
["ReCon[1]","Liberar Recurso Energía",158,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Señal: liberar recurso de energía."]
["ReCon[1]","Desacopl.1-I",158,1,"3","Bit","0x200","-","Función de desacoplamiento que bloquea el cierre."]
["ReCon[1]","Desacopl.2-I",158,1,"3","Bit","0x400","-","Función de desacoplamiento que bloquea el cierre."]
["ReCon[1]","Desacopl.3-I",158,1,"3","Bit","0x800","-","Función de desacoplamiento que bloquea el cierre."]
["ReCon[1]","Desacopl.4-I",158,1,"3","Bit","0x1000","-","Función de desacoplamiento que bloquea el cierre."]
["ReCon[1]","Desacopl.5-I",158,1,"3","Bit","0x2000","-","Función de desacoplamiento que bloquea el cierre."]
["ReCon[1]","Desacopl.6-I",158,1,"3","Bit","0x4000","-","Función de desacoplamiento que bloquea el cierre."]
["ReCon[2]","BloEx1-I",159,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["ReCon[2]","BloEx2-I",159,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["ReCon[2]","activo",159,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: activo"]
["ReCon[2]","BloEx",159,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Bloqueo externo"]
["ReCon[2]","Bloq por superv circ medic",159,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Módulo bloqueado por la supervisión del circuito de medición"]
["ReCon[2]","conectado de nuevo-I",159,1,"3","Bit","0x20","-","Esta señal indica el estado \"conectado de nuevo\" (paralelo con la red)."]
["ReCon[2]","V Liber Ext PCC-I",159,1,"3","Bit","0x40","-","Estado entrada modelo: El PCC está generando una señal de liberación (Liberación Externa)"]
["ReCon[2]","VT Fall. Fus. PCC-I",159,1,"3","Bit","0x80","-","Estado de entrada de módulo: Bloqueo si se ha desconectado el fusible de un transformador de voltaje en el PCC."]
["ReCon[2]","Liberar Recurso Energía",159,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Señal: liberar recurso de energía."]
["ReCon[2]","Desacopl.1-I",159,1,"3","Bit","0x200","-","Función de desacoplamiento que bloquea el cierre."]
["ReCon[2]","Desacopl.2-I",159,1,"3","Bit","0x400","-","Función de desacoplamiento que bloquea el cierre."]
["ReCon[2]","Desacopl.3-I",159,1,"3","Bit","0x800","-","Función de desacoplamiento que bloquea el cierre."]
["ReCon[2]","Desacopl.4-I",159,1,"3","Bit","0x1000","-","Función de desacoplamiento que bloquea el cierre."]
["ReCon[2]","Desacopl.5-I",159,1,"3","Bit","0x2000","-","Función de desacoplamiento que bloquea el cierre."]
["ReCon[2]","Desacopl.6-I",159,1,"3","Bit","0x4000","-","Función de desacoplamiento que bloquea el cierre."]
["Registro rápido de estado","Device Type",5000,1,"3","Bit","0xffff","-","Tipo de dispositivo: el código del tipo de dispositivo para la relación entre el nombre del dispositivo y su código de Modbus. \\nHighPROTEC: \\nMRI4 - 1000\\nMRU4 - 1001\\nMRA4 - 1002\\nMCA4 - 1003\\nMRDT4 - 1005\\nMCDTV4 - 1006\\nMCDGV4 - 1007\\nMRM4 - 1009\\nMRMV4 - 1010\\nMCDLV4 - 1011"]
["Registro rápido de estado","Versión de comun",5001,1,"3","Bit","0xffff","-","Versión de comunicación de Modbus. Este número de versión cambia si se detecta alguna incompatibilidad entre las diferentes versiones de Modbus."]
["Registro rápido de estado","Entrada bin config1-I",5002,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de ent. de mód: Entrada bin config"]
["Registro rápido de estado","Entrada bin config2-I",5002,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de ent. de mód: Entrada bin config"]
["Registro rápido de estado","Entrada bin config3-I",5002,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de ent. de mód: Entrada bin config"]
["Registro rápido de estado","Entrada bin config4-I",5002,1,"3","Bit","0x8","-","Estado de ent. de mód: Entrada bin config"]
["Registro rápido de estado","Entrada bin config5-I",5002,1,"3","Bit","0x10","-","Estado de ent. de mód: Entrada bin config"]
["Registro rápido de estado","Entrada bin config6-I",5002,1,"3","Bit","0x20","-","Estado de ent. de mód: Entrada bin config"]
["Registro rápido de estado","Entrada bin config7-I",5002,1,"3","Bit","0x40","-","Estado de ent. de mód: Entrada bin config"]
["Registro rápido de estado","Entrada bin config8-I",5002,1,"3","Bit","0x80","-","Estado de ent. de mód: Entrada bin config"]
["Registro rápido de estado","Entrada bin config9-I",5002,1,"3","Bit","0x100","-","Estado de ent. de mód: Entrada bin config"]
["Registro rápido de estado","Entrada bin config10-I",5002,1,"3","Bit","0x200","-","Estado de ent. de mód: Entrada bin config"]
["Registro rápido de estado","Entrada bin config11-I",5002,1,"3","Bit","0x400","-","Estado de ent. de mód: Entrada bin config"]
["Registro rápido de estado","Entrada bin config12-I",5002,1,"3","Bit","0x800","-","Estado de ent. de mód: Entrada bin config"]
["Registro rápido de estado","Entrada bin config13-I",5002,1,"3","Bit","0x1000","-","Estado de ent. de mód: Entrada bin config"]
["Registro rápido de estado","Entrada bin config14-I",5002,1,"3","Bit","0x2000","-","Estado de ent. de mód: Entrada bin config"]
["Registro rápido de estado","Entrada bin config15-I",5002,1,"3","Bit","0x4000","-","Estado de ent. de mód: Entrada bin config"]
["Registro rápido de estado","Entrada bin config16-I",5002,1,"3","Bit","0x8000","-","Estado de ent. de mód: Entrada bin config"]
["Registro rápido de estado","Entrada bin config17-I",5003,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de ent. de mód: Entrada bin config"]
["Registro rápido de estado","Entrada bin config18-I",5003,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de ent. de mód: Entrada bin config"]
["Registro rápido de estado","Entrada bin config19-I",5003,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de ent. de mód: Entrada bin config"]
["Registro rápido de estado","Entrada bin config20-I",5003,1,"3","Bit","0x8","-","Estado de ent. de mód: Entrada bin config"]
["Registro rápido de estado","Entrada bin config21-I",5003,1,"3","Bit","0x10","-","Estado de ent. de mód: Entrada bin config"]
["Registro rápido de estado","Entrada bin config22-I",5003,1,"3","Bit","0x20","-","Estado de ent. de mód: Entrada bin config"]
["Registro rápido de estado","Entrada bin config23-I",5003,1,"3","Bit","0x40","-","Estado de ent. de mód: Entrada bin config"]
["Registro rápido de estado","Entrada bin config24-I",5003,1,"3","Bit","0x80","-","Estado de ent. de mód: Entrada bin config"]
["Registro rápido de estado","Entrada bin config25-I",5003,1,"3","Bit","0x100","-","Estado de ent. de mód: Entrada bin config"]
["Registro rápido de estado","Entrada bin config26-I",5003,1,"3","Bit","0x200","-","Estado de ent. de mód: Entrada bin config"]
["Registro rápido de estado","Entrada bin config27-I",5003,1,"3","Bit","0x400","-","Estado de ent. de mód: Entrada bin config"]
["Registro rápido de estado","Entrada bin config28-I",5003,1,"3","Bit","0x800","-","Estado de ent. de mód: Entrada bin config"]
["Registro rápido de estado","Entrada bin config29-I",5003,1,"3","Bit","0x1000","-","Estado de ent. de mód: Entrada bin config"]
["Registro rápido de estado","Entrada bin config30-I",5003,1,"3","Bit","0x2000","-","Estado de ent. de mód: Entrada bin config"]
["Registro rápido de estado","Entrada bin config31-I",5003,1,"3","Bit","0x4000","-","Estado de ent. de mód: Entrada bin config"]
["Registro rápido de estado","Entrada bin config32-I",5003,1,"3","Bit","0x8000","-","Estado de ent. de mód: Entrada bin config"]
["Registro rápido de estado","Causa de desconexión (*)",5004,1,"3","Bit","0xffff","-","Causa inicial de desconexión. Se trata de un valor entero correspondiente a la entrada “Desconectar” en el registro de fallos, que hace referencia al nombre del módulo de protección que se desconectó en primer lugar. Consulte la definición de estos valores enteros (p. ej., el número de código de desconexión de asignación-->nombre de módulo) en la tabla “Causa de desconexión” de la documentación de SCADA."]
["SD ran. X2","SD 1",1003,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Relé Salida Binaria"]
["SD ran. X2","SD 2",1003,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Relé Salida Binaria"]
["SD ran. X2","SD 3",1003,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Relé Salida Binaria"]
["SD ran. X2","SD 4",1003,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Relé Salida Binaria"]
["SD ran. X2","SD 5",1003,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Relé Salida Binaria"]
["SD ran. X2","SD 6",1003,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Relé Salida Binaria"]
["SD ran. X2","DESACTIV.",1003,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: PRECAUCIÓN: RELÉS DESACTIVADOS para realizar de forma segura el mantenimiento eliminando el riesgo de dejar el proceso sin conexión. (Nota: El Contacto de Supervisión Automática no se puede desactivar). DEBE ASEGURARSE DE que los relés se VUELVEN A ACTIVAR después del mantenimiento"]
["SD ran. X2","Sal. forzad.",1003,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: El Estado de al menos una Salida de Relé se ha definido por la fuerza, lo que significa que al menos un relé está en estado forzado y, por consiguiente, no muestra el estado de las señales asignadas."]
["SD ran. X4","SD 1",1015,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Relé Salida Binaria"]
["SD ran. X4","SD 2",1015,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Relé Salida Binaria"]
["SD ran. X4","SD 3",1015,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Relé Salida Binaria"]
["SD ran. X4","SD 4",1015,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Relé Salida Binaria"]
["SD ran. X4","SD 5",1015,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Relé Salida Binaria"]
["SD ran. X4","DESACTIV.",1015,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: PRECAUCIÓN: RELÉS DESACTIVADOS para realizar de forma segura el mantenimiento eliminando el riesgo de dejar el proceso sin conexión. (Nota: El Contacto de Supervisión Automática no se puede desactivar). DEBE ASEGURARSE DE que los relés se VUELVEN A ACTIVAR después del mantenimiento"]
["SD ran. X4","Sal. forzad.",1015,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: El Estado de al menos una Salida de Relé se ha definido por la fuerza, lo que significa que al menos un relé está en estado forzado y, por consiguiente, no muestra el estado de las señales asignadas."]
["SD ran. X5","SD 1",1004,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Relé Salida Binaria"]
["SD ran. X5","SD 2",1004,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Relé Salida Binaria"]
["SD ran. X5","SD 3",1004,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Relé Salida Binaria"]
["SD ran. X5","SD 4",1004,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Relé Salida Binaria"]
["SD ran. X5","SD 5",1004,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Relé Salida Binaria"]
["SD ran. X5","SD 6",1004,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Relé Salida Binaria"]
["SD ran. X5","DESACTIV.",1004,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: PRECAUCIÓN: RELÉS DESACTIVADOS para realizar de forma segura el mantenimiento eliminando el riesgo de dejar el proceso sin conexión. (Nota: El Contacto de Supervisión Automática no se puede desactivar). DEBE ASEGURARSE DE que los relés se VUELVEN A ACTIVAR después del mantenimiento"]
["SD ran. X5","Sal. forzad.",1004,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: El Estado de al menos una Salida de Relé se ha definido por la fuerza, lo que significa que al menos un relé está en estado forzado y, por consiguiente, no muestra el estado de las señales asignadas."]
["SD ran. X5","SD 1",1013,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Relé Salida Binaria"]
["SD ran. X5","SD 2",1013,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Relé Salida Binaria"]
["SD ran. X5","SD 3",1013,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Relé Salida Binaria"]
["SD ran. X5","SD 4",1013,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Relé Salida Binaria"]
["SD ran. X5","DESACTIV.",1013,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: PRECAUCIÓN: RELÉS DESACTIVADOS para realizar de forma segura el mantenimiento eliminando el riesgo de dejar el proceso sin conexión. (Nota: El Contacto de Supervisión Automática no se puede desactivar). DEBE ASEGURARSE DE que los relés se VUELVEN A ACTIVAR después del mantenimiento"]
["SD ran. X5","Sal. forzad.",1013,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: El Estado de al menos una Salida de Relé se ha definido por la fuerza, lo que significa que al menos un relé está en estado forzado y, por consiguiente, no muestra el estado de las señales asignadas."]
["SD ran. X6","SD 1",1016,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Relé Salida Binaria"]
["SD ran. X6","SD 2",1016,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Relé Salida Binaria"]
["SD ran. X6","SD 3",1016,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Relé Salida Binaria"]
["SD ran. X6","SD 4",1016,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Relé Salida Binaria"]
["SD ran. X6","DESACTIV.",1016,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: PRECAUCIÓN: RELÉS DESACTIVADOS para realizar de forma segura el mantenimiento eliminando el riesgo de dejar el proceso sin conexión. (Nota: El Contacto de Supervisión Automática no se puede desactivar). DEBE ASEGURARSE DE que los relés se VUELVEN A ACTIVAR después del mantenimiento"]
["SD ran. X6","Sal. forzad.",1016,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: El Estado de al menos una Salida de Relé se ha definido por la fuerza, lo que significa que al menos un relé está en estado forzado y, por consiguiente, no muestra el estado de las señales asignadas."]
["SG[1]","Aux OFF-I",177,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Indicador de posición/señal de verificación del CB (52b)"]
["SG[1]","Aux ON-I",177,1,"3","Bit","0x2","-","Indicador de posición/señal de verificación del CB (52a)"]
["SG[1]","Listo-I",177,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: CB listo"]
["SG[1]","Sis en Sinc-I",177,1,"3","Bit","0x8","-","Estado de ent. de mód: Esta señal tiene que ser verdadero durante el tiempo de sincronización. Si no lo es, la conmutación no se realizará correctamente."]
["SG[1]","RevZo OFF1-I",177,1,"3","Bit","0x10","-","Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF"]
["SG[1]","RevZo OFF2-I",177,1,"3","Bit","0x20","-","Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF"]
["SG[1]","RevZo OFF3-I",177,1,"3","Bit","0x40","-","Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF"]
["SG[1]","RevZo ON1-I",177,1,"3","Bit","0x80","-","Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON"]
["SG[1]","RevZo ON2-I",177,1,"3","Bit","0x100","-","Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON"]
["SG[1]","RevZo ON3-I",177,1,"3","Bit","0x200","-","Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON"]
["SG[1]","SCmd OFF-I",177,1,"3","Bit","0x800","-","Estado de ent. de mód: Conmutando Comando OFF; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital"]
["SG[1]","SCmd ON-I",177,1,"3","Bit","0x1000","-","Estado de ent. de mód: Conmutando Comando ON; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital"]
["SG[1]","CmdDes (*)",177,1,"3","Bit","0x2000","-","Señal: Comando Desc"]
["SG[1]","Cmd OFF",177,1,"3","Bit","0x4000","-","Señal: Comando OFF emitido por el módulo de Prot. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando OFF del módulo de Pro."]
["SG[1]","Cmd OFF manual",177,1,"3","Bit","0x8000","-","Señal: Cmd OFF manual"]
["SG[1]","Cmd ON",178,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Comando ON emitido para el conmutador. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando ON del módulo de Pro."]
["SG[1]","Cmd ON manual",178,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Cmd ON manual"]
["SG[1]","Solic Sinc ON",178,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Solicitud ON sincrónica"]
["SG[1]","DesgCM CM lento",178,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Alarma, el interruptor (interruptor seccionador) se ralentiza"]
["SG[1]","Cer DesgCM CM Ln",178,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Poniendo a cero la alarma de conmutador lento"]
["SG[1]","CES con problemas",178,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. El conmutador está en posición problemática."]
["SG[1]","CES RevZo Cam",178,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado debido a un revestimiento de zonas del campo."]
["SG[1]","CES ON d OFF",178,1,"3","Bit","0x400","-","Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Comando Activado durante un Comando OFF pendiente. "]
["SG[1]","CES DirDistribg",178,1,"3","Bit","0x800","-","Señal: Supervisión de Ejecución de Comando respectivamente Control de Dirección de Conmutación: Esta señal pasa a ser verdadera si se emite un comando de conmutación aunque el conmutador ya esté en la posición solicitada. Ejemplo:  Un conmutador que ya está en posición OFF se debe apagar de nuevo (dos veces).  Lo mismo se aplica a los comandos CLOSE."]
["SG[1]","CES SG no listo",178,1,"3","Bit","0x1000","-","Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Conmutador no preparado"]
["SG[1]","CES TiemespSinc",178,1,"3","Bit","0x2000","-","Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado. No había señal de Sincronización mientras t-sync se estaba ejecutando."]
["SG[1]","CES correct",178,1,"3","Bit","0x4000","-","Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación se ha ejecutado correctamente."]
["SG[1]","Prot ON",178,1,"3","Bit","0x8000","-","Señal: Comando ON emitido por el módulo de Prot"]
["SG[1]","Pos Perturb",179,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Interruptor Perturbado - Posición de Interruptor sin Definir. Los Indicadores de Posición se contradicen entre ellos. Cuando expira un temporizador de supervisión esta señal pasa a ser verdadera."]
["SG[1]","t-Perma",179,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Tiempo de permanencia"]
["SG[1]","Pos Indeterm",179,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: El Interruptor está en Posición Indeterminada"]
["SG[1]","Pos OFF",179,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: El Interruptor está en Posición OFF"]
["SG[1]","Pos ON",179,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: El Interruptor está en Posición ON"]
["SG[1]","Listo",179,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: El interruptor está listo para empezar a funcionar."]
["SG[1]","Pos no ON",179,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Pos no ON"]
["SG[1]","SI IndContactUnico",179,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: La Posición del Conmutador solo la detecta un contacto auxiliar (polo). Por consiguiente, no se pueden detectar las Posiciones indeterminadas o con problemas."]
["SG[1]","Posición Ind manipulada",179,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Indicadores de Posición falsos "]
["SG[1]","OFF incl CmdDes",179,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: El Comando OFF incluye el Comando OFF emitido por el módulo de Protección."]
["SG[1]","ON incl Prot ON",179,1,"3","Bit","0x400","-","Señal: El Comando ON incluye el Comando ON emitido por el módulo de Protección."]
["SG[1]","CmdInt fallo CES",179,1,"3","Bit","0x800","-","Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando desconexión no ejecutado."]
["SG[1]","Entrbl OFF",179,1,"3","Bit","0x1000","-","Señal: Una o varias entradas de IL_Off están activas."]
["SG[1]","Entrbl ON",179,1,"3","Bit","0x2000","-","Señal: Una o varias entradas de IL_On están activas."]
["SG[1]","Desc Intr Isum",195,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión) al menos en una fase."]
["SG[1]","Desc Intr Isum:  IL1",195,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión):  IL1"]
["SG[1]","Desc Intr Isum:  IL2",195,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión):  IL2"]
["SG[1]","Desc Intr Isum:  IL3",195,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión):  IL3"]
["SG[1]","Alarm operaciones",195,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: demasiadas operaciones. El contador de operaciones »Ctr. CmdDes« ha superado el límite establecido en »Alarma de operaciones«."]
["SG[1]","Alarm NivDesgas",195,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Umbral de la alarma"]
["SG[1]","Bloq NivelDesgas",195,1,"3","Bit","0x400","-","Señal: Nivel de Bloqueo de la curva de Desgaste del Interruptor"]
["SG[1]","Alm Isom Intr ph",195,1,"3","Bit","0x800","-","Señal: Alarma, se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras."]
["SG[1]","Quitado-I",256,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de ent. de mód: El interruptor extraíble está Extraído"]
["SG[1]","CES SG eliminado",256,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. Conmutador eliminado."]
["SG[1]","Quitado",256,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: El interruptor extraíble está Extraído"]
["SOTF","BloEx1-I",65,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo"]
["SOTF","BloEx2-I",65,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo"]
["SOTF","SOTF Ext-I",65,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Detector de cierre sobre falta externa"]
["SOTF","RevZo inv Ex-I",65,1,"3","Bit","0x8","-","Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo"]
["SOTF","activo",65,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: activo"]
["SOTF","BloEx",65,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Bloqueo externo"]
["SOTF","RevZo inv Ex",65,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Interbloqueo inverso externo"]
["SOTF","Blo RA",65,1,"3","Bit","0x400","-","Señal: Bloqueado por AR"]
["SOTF","habilitado",65,1,"3","Bit","0x800","-","Señal: Detector de cierre sobre falta activado. Esta señal se puede usar para modificar los Ajustes de Protección contra Sobrecargas."]
["SOTF","I<",65,1,"3","Bit","0x2000","-","Señal: No hay corriente de carga."]
["SSV","Error de sistema",273,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Fallo de dispositivo"]
["SSV","Nuevo error (*)",273,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Se ha enviado un mensaje para informar de un nuevo error."]
["SSV","Nueva advertencia (*)",273,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Se ha enviado un mensaje para informar de una nueva advertencia."]
["SSV","activo",273,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: activo"]
["Sgen","BloEx1-I",1012,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["Sgen","Ex FuerzPost-I",1012,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de ent. de mód:Forzar estado Post. Anular simulación."]
["Sgen","Ejecuc",1012,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Se está ejecutando una simulación de valor de medición"]
["Sgen","Estado",1012,1,"3","Bit","0xe0","-","Señal: Estados de generación de onda: 0=Off, 1=PreFallo, 2=Fallo, 3=ErrPost, 4=InicRestab"]
["Sgen","Simul. arran. ext.-I",1012,1,"3","Bit","0x100","-","Estado de ent. de mód:Arranque externo de simulación de fallo (utilizando los parámetros de prueba)"]
["Sgen","BloEx2-I",1012,1,"3","Bit","0x200","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["Sgen","Inicio manual",1012,1,"3","Bit","0x400","-","La simulación de fallos se ha iniciado manualmente."]
["Sgen","Detención manual",1012,1,"3","Bit","0x800","-","La simulación de fallos se ha detenido manualmente."]
["Sgen","Iniciado",1012,1,"3","Bit","0x1000","-","Se ha iniciado la simulación de fallos "]
["Sgen","Parado",1012,1,"3","Bit","0x2000","-","Se ha detenido la simulación de fallos"]
["Sinc","activo",175,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: activo"]
["Sinc","BloEx1-I",175,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["Sinc","BloEx2-I",175,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["Sinc","BloEx",175,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Bloqueo externo"]
["Sinc","Omitir-I",175,1,"3","Bit","0x10","-","Estado de ent. de mód: La Comprobación de sincronización se omitirá si el estado de la señal asignada (entrada lógica) pasa a ser verdadero."]
["Sinc","CBIniciarCierre-I",175,1,"3","Bit","0x20","-","Estado de ent. de mód: Inicio de Cierre del Interruptor con comprobación de sincronización de cualquier fuente de control (por ejemplo, HMI / SCADA). Si el estado de la señal asignada pasa a ser verdadero, se iniciará un Cierre del Interruptor (Fuente de Activación)."]
["Sinc","DifÁngDemAlta",175,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: La diferencia de ángulo de fase entre los voltajes de bus y línea es demasiado alta."]
["Sinc","Sis en Sinc",175,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Los voltajes de bus y de línea están en sincronismo según los criterios de sincronismo del sistema."]
["Sinc","BusVivo",175,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Marca de Bus-Vivo: 1=Bus-Vivo, 0=La tensión no llega al umbral de BusVivo"]
["Sinc","LíneaViva",175,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Marca de Línea Viva: 1=Línea-Viva, 0=La tensión no llega al umbral de LíneaViva"]
["Sinc","DeslDemAlto",175,1,"3","Bit","0x400","-","Señal: La diferencia de frecuencia (frecuencia de deslizamiento) entre los voltajes de bus y de línea es es demasiado alta."]
["Sinc","SincAnulada",175,1,"3","Bit","0x800","-","Señal:La comprobación de Sincronismo se omite porque se cumple una de las condiciones para omitir el Sincronismo (DB/DL o ExtBypass)."]
["Sinc","Prep para Cier",175,1,"3","Bit","0x1000","-","Señal: Prep para Cier"]
["Sinc","ErrorSincroniz",175,1,"3","Bit","0x2000","-","Señal: Esta señal indica un error en la sincronización. Se define como 5s si el interruptor sigue abierto cuando se haya agotado el tiempo de espera el temporizador de Ejecución de Sincronización."]
["Sinc","AjusteEjecSincro",175,1,"3","Bit","0x4000","-","Señal: Temporizador-Ejecución-Sincroniz está realizando la temporización. (Este temporizador comienza cuando Cerrar-Iniciar se inicia y se detiene si el interruptor está cerrado. Si se ha superado el tiempo de espera, significa que se ha producido un error en la sincronización.)"]
["Sinc","VDifDemAlta",175,1,"3","Bit","0x8000","-","Señal: La diferencia de voltaje entre el bus y la línea es demasiado alta."]
["SincTiempo","sincronizado",54,1,"3","Bit","0x1","-","El reloj está sincronizado."]
["Sis","AFRMS activo",154,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Mantenimiento de Reducción de Arcflash activo"]
["Sis","AFRMS manualm",154,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Modo Manual de Mantenimiento de Reducción de Arcflash"]
["Sis","AFRMS ED",154,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Modo Entrada Digital de Mantenimiento de Reducción de Arcflash"]
["Sis","AFRMS SCADA",154,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Modo SCADA de Mantenimiento de Reducción de Arcflash"]
["Sis","AFRMS inactivo",154,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Mantenimiento de Reducción de Arcflash inactivo"]
["Sis","AFRMS-I",154,1,"3","Bit","0x20","-","Estado entrada módulo: Conmutación de Mantenimiento de Reducción Arcflash"]
["Sis","Bloqueo de ajustes-I",154,1,"3","Bit","0x40","-","Estado de ent. de mód: No se pueden cambiar parámetros si esta entrada es verdadera. Los ajustes de parámetros están bloqueados."]
["Sis","SNTP activo",154,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Si no hay señal SNTP válida durante 120 s, SNTP se considera inactivo."]
["Sis","Omitir bloq. conf.",154,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Desbloqueo durante un tiempo breve del bloqueo de configuración"]
["SisA","BloEx-I",173,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo"]
["SisA","BloEx",173,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Bloqueo externo"]
["SisA","Alm media corr. (Demd)",173,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Alarma: corriente de demanda media superada"]
["SisA","activo",173,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["SisA","Alarm I THD",173,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Alarma de Corriente de Distorsión de Armónico Total "]
["SisA","Alarma VA pot. máx.",173,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Alarma: potencia aparente permitida superada"]
["SisA","Alarma media VA (demanda)",173,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Alarma: potencia aparente media superada"]
["SisA","Alarma VAr pot. máx.",173,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Alarma: potencia reactiva permitida superada"]
["SisA","Alarma VAr media (demanda)",173,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Alarma: potencia reactiva media superada"]
["SisA","Alarm V THD",173,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Alarma de Voltaje de Distorsión de Armónico Total "]
["SisA","Alarma vat. pot. máx.",173,1,"3","Bit","0x400","-","Señal: Alarma: potencia activa permitida superada"]
["SisA","Alarma vat. media (demanda)",173,1,"3","Bit","0x800","-","Señal: Alarma: potencia activa media superada"]
["SisA","Media corr. desconex. (Demd) (*)",173,1,"3","Bit","0x1000","-","Señal: Desconexión: corriente de demanda media superada"]
["SisA","Int I THD (*)",173,1,"3","Bit","0x2000","-","Señal: Desconexión de Corriente de Distorsión de Armónico Total "]
["SisA","Descon. media VA (demanda) (*)",173,1,"3","Bit","0x4000","-","Señal: Desconexión: potencia aparente media superada"]
["SisA","Descon. VA pot. máx. (*)",173,1,"3","Bit","0x8000","-","Señal: Desconexión: potencia aparente permitida máxima superada"]
["SisA","Descon. VAr media (demanda) (*)",174,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Desconexión: potencia reactiva media superada"]
["SisA","Descon. VAr pot. máx. (*)",174,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Desconexión: potencia reactiva máxima permitida superada"]
["SisA","Int V THD (*)",174,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Desconexión de Voltaje de Distorsión de Armónico Total "]
["SisA","Descon. vat. media (demanda) (*)",174,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Desconexión: potencia activa media superada"]
["SisA","Descon. vat. pot. máx.  (*)",174,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Desconexión: potencia activa permitida máxima superada"]
["TCS","BloEx1-I",150,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["TCS","BloEx2-I",150,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["TCS","activo",150,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: activo"]
["TCS","BloEx",150,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Bloqueo externo"]
["TCS","Alarm",150,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Alarm Supervisión Circuito Desc"]
["TCS","No posible",150,1,"3","Bit","0x20","-","No es posible porque no hay indicadores de estado asignados al interruptor."]
["TCS","Aux ON-I",150,1,"3","Bit","0x100","-","Indicador de posición/señal de verificación del CB (52a)"]
["TCS","Aux OFF-I",150,1,"3","Bit","0x200","-","Estado entrada módulo: Indicador de posición/señal de verificación del CB (52b)"]
["ThR","BloEx1-I",19,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["ThR","BloEx2-I",19,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["ThR","BloEx CmdDes-I",19,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["ThR","activo",19,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["ThR","BloEx",19,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["ThR","Blo CmdDes",19,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["ThR","BloEx CmdDes",19,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["ThR","Alarm",19,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Alarma Sobrec Térmica"]
["ThR","Desc (*)",19,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Desconexión"]
["ThR","CmdDes (*)",19,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Comando Desc"]
["UFLS","BloEx1-I",272,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["UFLS","BloEx2-I",272,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["UFLS","Ex Pdir-I",272,1,"3","Bit","0x4","-","Ignora (bloquea) la evaluación de la dirección del flujo de potencia, lo que resulta en la funcionalidad normal de reducción de carga basada en la frecuencia. Cuando se establece y se activa esta función, el funcionamiento del módulo pasa a ser convencional, y se reduce la carga basada en la frecuencia únicamente."]
["UFLS","activo",272,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["UFLS","BloEx",272,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["UFLS","Blo VT Fall. Fus.",272,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Bloqueado por Fallo de Fusible (VT)"]
["UFLS","Desc",272,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Señal: Desconexión"]
["UFLS","Alarma",272,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Alarma P->&f<"]
["V 012[1]","BloEx1-I",100,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["V 012[1]","BloEx2-I",100,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["V 012[1]","BloEx CmdDes-I",100,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["V 012[1]","activo",100,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["V 012[1]","BloEx",100,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["V 012[1]","Blo CmdDes",100,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["V 012[1]","BloEx CmdDes",100,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["V 012[1]","Alarm",100,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Alarma asimetría voltaje"]
["V 012[1]","Desc (*)",100,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Desconexión"]
["V 012[1]","CmdDes (*)",100,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Comando Desc"]
["V 012[2]","BloEx1-I",101,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["V 012[2]","BloEx2-I",101,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["V 012[2]","BloEx CmdDes-I",101,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["V 012[2]","activo",101,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["V 012[2]","BloEx",101,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["V 012[2]","Blo CmdDes",101,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["V 012[2]","BloEx CmdDes",101,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["V 012[2]","Alarm",101,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Alarma asimetría voltaje"]
["V 012[2]","Desc (*)",101,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Desconexión"]
["V 012[2]","CmdDes (*)",101,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Comando Desc"]
["V 012[3]","BloEx1-I",102,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["V 012[3]","BloEx2-I",102,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["V 012[3]","BloEx CmdDes-I",102,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["V 012[3]","activo",102,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["V 012[3]","BloEx",102,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["V 012[3]","Blo CmdDes",102,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["V 012[3]","BloEx CmdDes",102,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["V 012[3]","Alarm",102,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Alarma asimetría voltaje"]
["V 012[3]","Desc (*)",102,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Desconexión"]
["V 012[3]","CmdDes (*)",102,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Comando Desc"]
["V 012[4]","BloEx1-I",103,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["V 012[4]","BloEx2-I",103,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["V 012[4]","BloEx CmdDes-I",103,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["V 012[4]","activo",103,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["V 012[4]","BloEx",103,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["V 012[4]","Blo CmdDes",103,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["V 012[4]","BloEx CmdDes",103,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["V 012[4]","Alarm",103,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Alarma asimetría voltaje"]
["V 012[4]","Desc (*)",103,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Desconexión"]
["V 012[4]","CmdDes (*)",103,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Comando Desc"]
["V 012[5]","BloEx1-I",104,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["V 012[5]","BloEx2-I",104,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["V 012[5]","BloEx CmdDes-I",104,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["V 012[5]","activo",104,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["V 012[5]","BloEx",104,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["V 012[5]","Blo CmdDes",104,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["V 012[5]","BloEx CmdDes",104,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["V 012[5]","Alarm",104,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Alarma asimetría voltaje"]
["V 012[5]","Desc (*)",104,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Desconexión"]
["V 012[5]","CmdDes (*)",104,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Comando Desc"]
["V 012[6]","BloEx1-I",105,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["V 012[6]","BloEx2-I",105,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["V 012[6]","BloEx CmdDes-I",105,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["V 012[6]","activo",105,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["V 012[6]","BloEx",105,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["V 012[6]","Blo CmdDes",105,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["V 012[6]","BloEx CmdDes",105,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["V 012[6]","Alarm",105,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Alarma asimetría voltaje"]
["V 012[6]","Desc (*)",105,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Desconexión"]
["V 012[6]","CmdDes (*)",105,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Comando Desc"]
["VG[1]","BloEx1-I",32,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["VG[1]","BloEx2-I",32,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["VG[1]","BloEx CmdDes-I",32,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["VG[1]","activo",32,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["VG[1]","BloEx",32,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["VG[1]","Blo CmdDes",32,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["VG[1]","BloEx CmdDes",32,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["VG[1]","Alarm",32,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Alarma Supervisión Voltaje Residual-etapa"]
["VG[1]","Desc (*)",32,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Desconexión"]
["VG[1]","CmdDes (*)",32,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Comando Desc"]
["VG[2]","BloEx1-I",33,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["VG[2]","BloEx2-I",33,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["VG[2]","BloEx CmdDes-I",33,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["VG[2]","activo",33,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["VG[2]","BloEx",33,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["VG[2]","Blo CmdDes",33,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["VG[2]","BloEx CmdDes",33,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["VG[2]","Alarm",33,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Alarma Supervisión Voltaje Residual-etapa"]
["VG[2]","Desc (*)",33,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Desconexión"]
["VG[2]","CmdDes (*)",33,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Comando Desc"]
["V[1]","BloEx1-I",24,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["V[1]","BloEx2-I",24,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["V[1]","BloEx CmdDes-I",24,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["V[1]","activo",24,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["V[1]","BloEx",24,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["V[1]","Blo CmdDes",24,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["V[1]","BloEx CmdDes",24,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["V[1]","Alarm L1",25,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Alarma L1"]
["V[1]","Alarm L2",25,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Alarma L2"]
["V[1]","Alarm L3",25,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Alarma L3"]
["V[1]","Alarm",25,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Alarma etapa voltaje"]
["V[1]","Desc L1 (*)",25,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Desc General Fase L1"]
["V[1]","Desc L2 (*)",25,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Desc General Fase L2"]
["V[1]","Desc L3 (*)",25,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Desc General Fase L3"]
["V[1]","Desc (*)",25,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Desconexión"]
["V[1]","CmdDes (*)",25,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Comando Desc"]
["V[1]","Liberación de Imín activa",25,1,"3","Bit","0x200","-","Indica que la liberación de Imín (corriente mínima) se activa y no bloquea la detección de la tensión baja en el momento."]
["V[2]","BloEx1-I",26,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["V[2]","BloEx2-I",26,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["V[2]","BloEx CmdDes-I",26,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["V[2]","activo",26,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["V[2]","BloEx",26,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["V[2]","Blo CmdDes",26,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["V[2]","BloEx CmdDes",26,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["V[2]","Alarm L1",27,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Alarma L1"]
["V[2]","Alarm L2",27,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Alarma L2"]
["V[2]","Alarm L3",27,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Alarma L3"]
["V[2]","Alarm",27,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Alarma etapa voltaje"]
["V[2]","Desc L1 (*)",27,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Desc General Fase L1"]
["V[2]","Desc L2 (*)",27,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Desc General Fase L2"]
["V[2]","Desc L3 (*)",27,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Desc General Fase L3"]
["V[2]","Desc (*)",27,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Desconexión"]
["V[2]","CmdDes (*)",27,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Comando Desc"]
["V[2]","Liberación de Imín activa",27,1,"3","Bit","0x200","-","Indica que la liberación de Imín (corriente mínima) se activa y no bloquea la detección de la tensión baja en el momento."]
["V[3]","BloEx1-I",28,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["V[3]","BloEx2-I",28,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["V[3]","BloEx CmdDes-I",28,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["V[3]","activo",28,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["V[3]","BloEx",28,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["V[3]","Blo CmdDes",28,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["V[3]","BloEx CmdDes",28,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["V[3]","Alarm L1",29,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Alarma L1"]
["V[3]","Alarm L2",29,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Alarma L2"]
["V[3]","Alarm L3",29,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Alarma L3"]
["V[3]","Alarm",29,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Alarma etapa voltaje"]
["V[3]","Desc L1 (*)",29,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Desc General Fase L1"]
["V[3]","Desc L2 (*)",29,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Desc General Fase L2"]
["V[3]","Desc L3 (*)",29,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Desc General Fase L3"]
["V[3]","Desc (*)",29,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Desconexión"]
["V[3]","CmdDes (*)",29,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Comando Desc"]
["V[3]","Liberación de Imín activa",29,1,"3","Bit","0x200","-","Indica que la liberación de Imín (corriente mínima) se activa y no bloquea la detección de la tensión baja en el momento."]
["V[4]","BloEx1-I",30,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["V[4]","BloEx2-I",30,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["V[4]","BloEx CmdDes-I",30,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["V[4]","activo",30,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["V[4]","BloEx",30,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["V[4]","Blo CmdDes",30,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["V[4]","BloEx CmdDes",30,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["V[4]","Alarm L1",31,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Alarma L1"]
["V[4]","Alarm L2",31,1,"3","Bit","0x2","-","Señal: Alarma L2"]
["V[4]","Alarm L3",31,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: Alarma L3"]
["V[4]","Alarm",31,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Alarma etapa voltaje"]
["V[4]","Desc L1 (*)",31,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Desc General Fase L1"]
["V[4]","Desc L2 (*)",31,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Desc General Fase L2"]
["V[4]","Desc L3 (*)",31,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Desc General Fase L3"]
["V[4]","Desc (*)",31,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Desconexión"]
["V[4]","CmdDes (*)",31,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Comando Desc"]
["V[4]","Liberación de Imín activa",31,1,"3","Bit","0x200","-","Indica que la liberación de Imín (corriente mínima) se activa y no bloquea la detección de la tensión baja en el momento."]
["V[5]","BloEx1-I",92,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["V[5]","BloEx2-I",92,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["V[5]","BloEx CmdDes-I",92,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["V[5]","activo",92,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["V[5]","BloEx",92,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["V[5]","Blo CmdDes",92,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["V[5]","BloEx CmdDes",92,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["V[5]","Alarm",92,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Alarma etapa voltaje"]
["V[5]","Alarm L1",92,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Alarma L1"]
["V[5]","Alarm L2",92,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Alarma L2"]
["V[5]","Alarm L3",92,1,"3","Bit","0x400","-","Señal: Alarma L3"]
["V[5]","Desc (*)",92,1,"3","Bit","0x800","-","Señal: Desconexión"]
["V[5]","Desc L1 (*)",92,1,"3","Bit","0x1000","-","Señal: Desc General Fase L1"]
["V[5]","Desc L2 (*)",92,1,"3","Bit","0x2000","-","Señal: Desc General Fase L2"]
["V[5]","Desc L3 (*)",92,1,"3","Bit","0x4000","-","Señal: Desc General Fase L3"]
["V[5]","CmdDes (*)",92,1,"3","Bit","0x8000","-","Señal: Comando Desc"]
["V[5]","Liberación de Imín activa",94,1,"3","Bit","0x1","-","Indica que la liberación de Imín (corriente mínima) se activa y no bloquea la detección de la tensión baja en el momento."]
["V[6]","BloEx1-I",93,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["V[6]","BloEx2-I",93,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["V[6]","BloEx CmdDes-I",93,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["V[6]","activo",93,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["V[6]","BloEx",93,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["V[6]","Blo CmdDes",93,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["V[6]","BloEx CmdDes",93,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["V[6]","Alarm",93,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Alarma etapa voltaje"]
["V[6]","Alarm L1",93,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Alarma L1"]
["V[6]","Alarm L2",93,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Alarma L2"]
["V[6]","Alarm L3",93,1,"3","Bit","0x400","-","Señal: Alarma L3"]
["V[6]","Desc (*)",93,1,"3","Bit","0x800","-","Señal: Desconexión"]
["V[6]","Desc L1 (*)",93,1,"3","Bit","0x1000","-","Señal: Desc General Fase L1"]
["V[6]","Desc L2 (*)",93,1,"3","Bit","0x2000","-","Señal: Desc General Fase L2"]
["V[6]","Desc L3 (*)",93,1,"3","Bit","0x4000","-","Señal: Desc General Fase L3"]
["V[6]","CmdDes (*)",93,1,"3","Bit","0x8000","-","Señal: Comando Desc"]
["V[6]","Liberación de Imín activa",95,1,"3","Bit","0x1","-","Indica que la liberación de Imín (corriente mínima) se activa y no bloquea la detección de la tensión baja en el momento."]
["delta phi","BloEx1-I",249,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["delta phi","BloEx2-I",249,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["delta phi","BloEx CmdDes-I",249,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["delta phi","activo",249,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["delta phi","BloEx",249,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["delta phi","Blo CmdDes",249,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["delta phi","BloEx CmdDes",249,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["delta phi","Alarm",249,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)"]
["delta phi","Desc (*)",249,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)"]
["delta phi","CmdDes (*)",249,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Comando Desc"]
["delta phi","Bl por V<",249,1,"3","Bit","0x400","-","Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje."]
["df/dt","BloEx1-I",250,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["df/dt","BloEx2-I",250,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["df/dt","BloEx CmdDes-I",250,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["df/dt","activo",250,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["df/dt","BloEx",250,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["df/dt","Blo CmdDes",250,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["df/dt","BloEx CmdDes",250,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["df/dt","Alarm",250,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)"]
["df/dt","Desc (*)",250,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)"]
["df/dt","CmdDes (*)",250,1,"3","Bit","0x200","-","Señal: Comando Desc"]
["df/dt","Bl por V<",250,1,"3","Bit","0x400","-","Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje."]
["f[1]","BloEx1-I",34,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["f[1]","BloEx2-I",34,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["f[1]","BloEx CmdDes-I",34,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["f[1]","activo",34,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["f[1]","BloEx",34,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["f[1]","Bl por V<",34,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje."]
["f[1]","Blo CmdDes",34,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["f[1]","BloEx CmdDes",34,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["f[1]","Alarm f",35,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Alarm Protección Frecuenc"]
["f[1]","Alarma df/dt|DF/DT",35,1,"3","Bit","0x2","-","Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia "]
["f[1]","Desc f (*)",35,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: La frecuencia ha superado el límite."]
["f[1]","Desc df/dt|DF/DT (*)",35,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Desc df/dt o DF/DT"]
["f[1]","Alarm",35,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)"]
["f[1]","Alarma delta fi",35,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Incremento Vectorial de Alarma"]
["f[1]","Desc (*)",35,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)"]
["f[1]","Desc delta fi. (*)",35,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Incremento Vectorial de Desconexión"]
["f[1]","CmdDes (*)",35,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Comando Desc"]
["f[2]","BloEx1-I",36,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["f[2]","BloEx2-I",36,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["f[2]","BloEx CmdDes-I",36,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["f[2]","activo",36,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["f[2]","BloEx",36,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["f[2]","Bl por V<",36,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje."]
["f[2]","Blo CmdDes",36,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["f[2]","BloEx CmdDes",36,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["f[2]","Alarm f",37,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Alarm Protección Frecuenc"]
["f[2]","Alarma df/dt|DF/DT",37,1,"3","Bit","0x2","-","Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia "]
["f[2]","Desc f (*)",37,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: La frecuencia ha superado el límite."]
["f[2]","Desc df/dt|DF/DT (*)",37,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Desc df/dt o DF/DT"]
["f[2]","Alarm",37,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)"]
["f[2]","Alarma delta fi",37,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Incremento Vectorial de Alarma"]
["f[2]","Desc (*)",37,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)"]
["f[2]","Desc delta fi. (*)",37,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Incremento Vectorial de Desconexión"]
["f[2]","CmdDes (*)",37,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Comando Desc"]
["f[3]","BloEx1-I",38,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["f[3]","BloEx2-I",38,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["f[3]","BloEx CmdDes-I",38,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["f[3]","activo",38,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["f[3]","BloEx",38,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["f[3]","Bl por V<",38,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje."]
["f[3]","Blo CmdDes",38,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["f[3]","BloEx CmdDes",38,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["f[3]","Alarm f",39,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Alarm Protección Frecuenc"]
["f[3]","Alarma df/dt|DF/DT",39,1,"3","Bit","0x2","-","Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia "]
["f[3]","Desc f (*)",39,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: La frecuencia ha superado el límite."]
["f[3]","Desc df/dt|DF/DT (*)",39,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Desc df/dt o DF/DT"]
["f[3]","Alarm",39,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)"]
["f[3]","Alarma delta fi",39,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Incremento Vectorial de Alarma"]
["f[3]","Desc (*)",39,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)"]
["f[3]","Desc delta fi. (*)",39,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Incremento Vectorial de Desconexión"]
["f[3]","CmdDes (*)",39,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Comando Desc"]
["f[4]","BloEx1-I",40,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["f[4]","BloEx2-I",40,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["f[4]","BloEx CmdDes-I",40,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["f[4]","activo",40,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["f[4]","BloEx",40,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["f[4]","Bl por V<",40,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje."]
["f[4]","Blo CmdDes",40,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["f[4]","BloEx CmdDes",40,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["f[4]","Alarm f",41,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Alarm Protección Frecuenc"]
["f[4]","Alarma df/dt|DF/DT",41,1,"3","Bit","0x2","-","Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia "]
["f[4]","Desc f (*)",41,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: La frecuencia ha superado el límite."]
["f[4]","Desc df/dt|DF/DT (*)",41,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Desc df/dt o DF/DT"]
["f[4]","Alarm",41,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)"]
["f[4]","Alarma delta fi",41,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Incremento Vectorial de Alarma"]
["f[4]","Desc (*)",41,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)"]
["f[4]","Desc delta fi. (*)",41,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Incremento Vectorial de Desconexión"]
["f[4]","CmdDes (*)",41,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Comando Desc"]
["f[5]","BloEx1-I",42,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["f[5]","BloEx2-I",42,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["f[5]","BloEx CmdDes-I",42,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["f[5]","activo",42,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["f[5]","BloEx",42,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["f[5]","Bl por V<",42,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje."]
["f[5]","Blo CmdDes",42,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["f[5]","BloEx CmdDes",42,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["f[5]","Alarm f",43,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Alarm Protección Frecuenc"]
["f[5]","Alarma df/dt|DF/DT",43,1,"3","Bit","0x2","-","Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia "]
["f[5]","Desc f (*)",43,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: La frecuencia ha superado el límite."]
["f[5]","Desc df/dt|DF/DT (*)",43,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Desc df/dt o DF/DT"]
["f[5]","Alarm",43,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)"]
["f[5]","Alarma delta fi",43,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Incremento Vectorial de Alarma"]
["f[5]","Desc (*)",43,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)"]
["f[5]","Desc delta fi. (*)",43,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Incremento Vectorial de Desconexión"]
["f[5]","CmdDes (*)",43,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Comando Desc"]
["f[6]","BloEx1-I",44,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo1"]
["f[6]","BloEx2-I",44,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Bloqueo externo2"]
["f[6]","BloEx CmdDes-I",44,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["f[6]","activo",44,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: activo"]
["f[6]","BloEx",44,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Bloqueo externo"]
["f[6]","Bl por V<",44,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: El módulo está bloqueado debido al bajo voltaje."]
["f[6]","Blo CmdDes",44,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Comando Desc bloqueado"]
["f[6]","BloEx CmdDes",44,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc"]
["f[6]","Alarm f",45,1,"3","Bit","0x1","-","Señal: Alarm Protección Frecuenc"]
["f[6]","Alarma df/dt|DF/DT",45,1,"3","Bit","0x2","-","Alarma instantánea o valor medio del índice de cambio de frecuencia "]
["f[6]","Desc f (*)",45,1,"3","Bit","0x4","-","Señal: La frecuencia ha superado el límite."]
["f[6]","Desc df/dt|DF/DT (*)",45,1,"3","Bit","0x8","-","Señal: Desc df/dt o DF/DT"]
["f[6]","Alarm",45,1,"3","Bit","0x10","-","Señal: Protección de Frecuencia de Alarma (señal colectiva)"]
["f[6]","Alarma delta fi",45,1,"3","Bit","0x20","-","Señal: Incremento Vectorial de Alarma"]
["f[6]","Desc (*)",45,1,"3","Bit","0x40","-","Señal: Protección de Frecuencia de Desconexión (señal colectiva)"]
["f[6]","Desc delta fi. (*)",45,1,"3","Bit","0x80","-","Señal: Incremento Vectorial de Desconexión"]
["f[6]","CmdDes (*)",45,1,"3","Bit","0x100","-","Señal: Comando Desc"]

{"sheet":"Adjust","index":2,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Module","Subgroup names","Start register","No. of Registers","Function code","Format","Bit Mask / (Bit position)","Unit","Description"]
["Fecha y hora","y",32500,6,"3 16","Short","Word 0","-","año"]
["Fecha y hora","m",32500,6,"3 16","Short","Word 1","-","mes"]
["Fecha y hora","d",32500,6,"3 16","Short","Word 2","-","días"]
["Fecha y hora","h",32500,6,"3 16","Short","Word 3","-","horas"]
["Fecha y hora","mín",32500,6,"3 16","Short","Word 4","-","minuto"]
["Fecha y hora","ms",32500,6,"3 16","Short","Word 5","-","milisegundos"]
["Reg err","NºReg",50000,9,"3 16","Short","Word 0","-","Número de Registro"]
["Reg err","Causa de desconexión",50000,9,"3 16","Short","Word 1","-","Código de la causa de desconexión. En caso de que haya varias causas de desconexión simultáneas, se selecciona la causa principal. Si se produce otra desconexión posteriormente, la nueva causa de desconexión sobrescribe a la anterior. Los códigos de causa de desconexión se indican en la documentación de SCADA."]
["Reg err","Causa de activación",50000,9,"3 16","Short","Word 2","-","Código de la última causa de activación correspondiente al registro de fallos: Consulte la documentación SCADA para ver la correlación entre la razón de activación y el código"]
["Reg err","N.º de fallos",50000,9,"3 16","Short","Word 3","-","Número de fallos"]
["Reg err","N.º de fallos de red",50000,9,"3 16","Short","Word 4","-","Número de fallos de red: contador para todos los errores (es decir, Alarmas generales »Prot . Alarma«), excepto con errores durante un ciclo en ejecución del módulo Reconexión automática (señal» RA . ejecutándose«). (Nota: » N.º de fallos« cuenta todos los nuevos fallos, independientemente de los ciclos de RA. Esto quiere decir que, para los dispositivos de protección sin un módulo de RA, estos dos contadores son equivalentes)."]
["Reg err","Marca hora:",50000,9,"3 16","long long","Word 5- Word 8","-","Marca de tiempo en milisegundos desde 1970"]

{"sheet":"Command","index":3,"n_rows":31,"n_cols":9,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Module","Subgroup names","Start register","No. of Registers","Function code","Format","Bit Mask / (Bit position)","Unit","Description"]
["Confirmar","LED",22000,1,"5","0xFF00","Word 0","-","LED"]
["Confirmar","Salidas bin",22001,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Salidas binarias"]
["Confirmar","Scada",22002,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Scada"]
["Confirmar","Disp.",22003,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Dispositivo"]
["Confirmar","Conf CmdDes",22005,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Señal: Confirmar Comando Desc"]
["Rest","Cont. diag. Modbus",22006,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Contador de diagnóstico Modbus"]
["Rest","Res tod Cr Energ.",22011,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Poner a cero todos los Contadores de Energía"]
["Cmd Scada","Cmd Scada Ensam 1",22020,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Comando de Scada asignada"]
["Cmd Scada","Cmd Scada Ensam 2",22021,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Comando de Scada asignada"]
["Cmd Scada","Cmd Scada Ensam 3",22022,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Comando de Scada asignada"]
["Cmd Scada","Cmd Scada Ensam 4",22023,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Comando de Scada asignada"]
["Cmd Scada","Cmd Scada Ensam 5",22024,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Comando de Scada asignada"]
["Cmd Scada","Cmd Scada Ensam 6",22025,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Comando de Scada asignada"]
["Cmd Scada","Cmd Scada Ensam 7",22026,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Comando de Scada asignada"]
["Cmd Scada","Cmd Scada Ensam 8",22027,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Comando de Scada asignada"]
["Cmd Scada","Cmd Scada Ensam 9",22028,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Comando de Scada asignada"]
["Cmd Scada","Cmd Scada Ensam 10",22029,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Comando de Scada asignada"]
["Cmd Scada","Cmd Scada Ensam 11",22030,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Comando de Scada asignada"]
["Cmd Scada","Cmd Scada Ensam 12",22031,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Comando de Scada asignada"]
["Cmd Scada","Cmd Scada Ensam 13",22032,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Comando de Scada asignada"]
["Cmd Scada","Cmd Scada Ensam 14",22033,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Comando de Scada asignada"]
["Cmd Scada","Cmd Scada Ensam 15",22034,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Comando de Scada asignada"]
["Cmd Scada","Cmd Scada Ensam 16",22035,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Comando de Scada asignada"]
["Reg err","Res tod reg",22040,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Poner a cero todos los registros"]
["Conm PSet","Scada PS1",22050,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Grupo de ajustes de Scada1"]
["Conm PSet","Scada PS2",22051,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Grupo de ajustes de Scada2"]
["Conm PSet","Scada PS3",22052,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Grupo de ajustes de Scada3"]
["Conm PSet","Scada PS4",22053,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Grupo de ajustes de Scada4"]
["Modo AFRMS","AFRMS SCADA",22054,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Señal: Modo SCADA de Mantenimiento de Reducción de Arcflash"]
["SG","SG ControlCmd1",22100,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Conmutador de Comando de Control"]

{"sheet":"Measure","index":4,"n_rows":291,"n_cols":9,"rows_kept":291,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Module","Subgroup names","Start register","No. of Registers","Function code","Format","Bit Mask / (Bit position)","Unit","Description"]
["En Analóg[1]","Valor",20896,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido de la entrada en porcentaje"]
["En Analóg[2]","Valor",20900,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido de la entrada en porcentaje"]
["Fecha y hora","y",20000,6,"4","Short","Word 0","-","año"]
["Fecha y hora","m",20000,6,"4","Short","Word 1","-","mes"]
["Fecha y hora","d",20000,6,"4","Short","Word 2","-","días"]
["Fecha y hora","h",20000,6,"4","Short","Word 3","-","horas"]
["Fecha y hora","mín",20000,6,"4","Short","Word 4","-","minuto"]
["Fecha y hora","ms",20000,6,"4","Short","Word 5","-","milisegundos"]
["IRIG-B","Bords",20298,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Flancos: número total de flancos ascendentes y descendentes. Esta señal indica si se encuentra disponible una señal en la entrada IRIG-B."]
["IRIG-B","NºdeErrTrama",20300,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Número Total de Errores de Trama.  Trama con daños físicos."]
["IRIG-B","NºdeTramasOK",20302,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Número Total de Tramas válidas."]
["LVRT[1]","Nº tot cont de Vdips",24092,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Número total del contador de huecos de tensión."]
["LVRT[1]","NumOf Vdips en t-LVRT",24094,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Número de huecos de tensión durante t-LVRT"]
["LVRT[1]","Nº tot.cont de Vdips par.desc.",24096,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Número total del contador de huecos de tensión que han causado una desconexión."]
["LVRT[2]","Nº tot cont de Vdips",24138,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Número total del contador de huecos de tensión."]
["LVRT[2]","NumOf Vdips en t-LVRT",24140,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Número de huecos de tensión durante t-LVRT"]
["LVRT[2]","Nº tot.cont de Vdips par.desc.",24142,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Número total del contador de huecos de tensión que han causado una desconexión."]
["Modbus","Medid mapeados 1",23000,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro."]
["Modbus","Medid mapeados 2",23002,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro."]
["Modbus","Medid mapeados 3",23004,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro."]
["Modbus","Medid mapeados 4",23006,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro."]
["Modbus","Medid mapeados 5",23008,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro."]
["Modbus","Medid mapeados 6",23010,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro."]
["Modbus","Medid mapeados 7",23012,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro."]
["Modbus","Medid mapeados 8",23014,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro."]
["Modbus","Medid mapeados 9",23016,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro."]
["Modbus","Medid mapeados 10",23018,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro."]
["Modbus","Medid mapeados 11",23020,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro."]
["Modbus","Medid mapeados 12",23022,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro."]
["Modbus","Medid mapeados 13",23024,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro."]
["Modbus","Medid mapeados 14",23026,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro."]
["Modbus","Medid mapeados 15",23028,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro."]
["Modbus","Medid mapeados 16",23030,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro."]
["PQSCr","cos fi ",20152,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valor medido (calculado): Factor de potencia: Convención de signos: sign(PF) = sign(P )"]
["PQSCr","P  ",20154,2,"4","Float IEE754","Word 0","W","Valor medido (calculado): Potencia activa (P- = Potencia activa alimentada, P+ = Potencia activa consumida) (fundamental)"]
["PQSCr","Q  ",20156,2,"4","Float IEE754","Word 0","VAr","Valor medido (calculado): Potencia reactiva (P- = Potencia reactiva alimentada, P+ = Potencia reactiva consumida) (fundamental)"]
["PQSCr","S  ",20158,2,"4","Float IEE754","Word 0","VA","Valor medido (calculado): Potencia aparente (fundamental)"]
["PQSCr","Wp+",20174,2,"4","Float IEE754","Word 0","kWh","Potencia Activa Positiva es la energía activa consumida "]
["PQSCr","Wp-",20176,2,"4","Float IEE754","Word 0","kWh","Potencia Activa Positiva (Energía Alimentada)"]
["PQSCr","Wq+",20178,2,"4","Float IEE754","Word 0","kVArh","Potencia Reactiva Positiva es la energía reactiva consumida"]
["PQSCr","Wq-",20180,2,"4","Float IEE754","Word 0","kVArh","Potencia Reactiva Positiva (Energía Alimentada)"]
["PQSCr","P  RMS",20452,2,"4","Float IEE754","Word 0","W","Valor medido (calculado): Potencia activa (P- = Potencia activa alimentada, P+ = Potencia activa consumida) (RMS)"]
["PQSCr","S  RMS",20454,2,"4","Float IEE754","Word 0","VA","Valor medido (calculado): Potencia aparente (RMS)"]
["PQSCr","cos fi RMS",20456,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valor medido (calculado): Factor de potencia: Convención de signos: sign(PF) = sign(P )"]
["PQSCr","Wp Net",20460,2,"4","Float IEE754","Word 0","kWh","Horas de Potencia Activa Absoluta"]
["PQSCr","Wq Net",20462,2,"4","Float IEE754","Word 0","kVArh","Horas de Potencia Reactiva Absoluta"]
["PQSCr","Ws Net",20464,2,"4","Float IEE754","Word 0","kVAh","Horas de Potencia Aparente Absoluta"]
["PQSCr","P 1",20496,2,"4","Float IEE754","Word 0","W","Valor medido (calculado): Potencia activa en el sistema de secuencia positiva (P- = Potencia activa alimentada, P+ = Consumo activo consumido)"]
["PQSCr","Q 1",20498,2,"4","Float IEE754","Word 0","VAr","Valor medido (calculado): Alimentación reactiva en el sistema de secuencia positiva (P- = Potencia reactiva alimentada, P+ = Potencia reactiva consumida)"]
["PQSCr","cos fi máx",21092,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valor máximo del factor de potencia: Convención de signos: sign(PF) = sign(P )"]
["PQSCr","cos fi mín",21094,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valor mínimo del factor de potencia: Convención de signos: sign(PF) = sign(P )"]
["PQSCr","P med",21556,2,"4","Float IEE754","Word 0","W","Media de potencia activa"]
["PQSCr","P máx",21558,2,"4","Float IEE754","Word 0","W","Valor máximo de la potencia activa"]
["PQSCr","P mín",21560,2,"4","Float IEE754","Word 0","W","Valor mínimo de la potencia activa"]
["PQSCr","Media VA (demanda)",21562,2,"4","Float IEE754","Word 0","VA","Media de potencia aparente"]
["PQSCr","S máx",21564,2,"4","Float IEE754","Word 0","VA","Valor máximo de la potencia aparente"]
["PQSCr","S mín",21566,2,"4","Float IEE754","Word 0","VA","Valor mínimo de la potencia aparente"]
["PQSCr","cos fi máx RMS",21570,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valor máximo del factor de potencia: Convención de signos: sign(PF) = sign(P )"]
["PQSCr","cos fi mín RMS",21572,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valor mínimo del factor de potencia: Convención de signos: sign(PF) = sign(P )"]
["PQSCr","Q med (demanda)",21574,2,"4","Float IEE754","Word 0","VAr","Media de potencia reactiva"]
["PQSCr","Q máx",21576,2,"4","Float IEE754","Word 0","VAr","Valor máximo de la potencia reactiva"]
["PQSCr","Q mín",21578,2,"4","Float IEE754","Word 0","VAr","Valor mínimo de la potencia reactiva"]
["PQSCr","Pico vat. (demanda)",21790,2,"4","Float IEE754","Word 0","W","Valor de Pico WATTS, valor de RMS "]
["PQSCr","Pico VAr (demanda)",21792,2,"4","Float IEE754","Word 0","VAr","Valor de Pico VAR, valor de RMS "]
["PQSCr","Pico VA (demanda)",21794,2,"4","Float IEE754","Word 0","VA","Valor de Pico VA, valor de RMS "]
["PQSCr - valor de fallo","cos fi ",50152,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valor medido (calculado): Factor de potencia: Convención de signos: sign(PF) = sign(P ) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["PQSCr - valor de fallo","P  ",50154,2,"4","Float IEE754","Word 0","W","Valor medido (calculado): Potencia activa (P- = Potencia activa alimentada, P+ = Potencia activa consumida) (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["PQSCr - valor de fallo","Q  ",50156,2,"4","Float IEE754","Word 0","VAr","Valor medido (calculado): Potencia reactiva (P- = Potencia reactiva alimentada, P+ = Potencia reactiva consumida) (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["PQSCr - valor de fallo","S  ",50158,2,"4","Float IEE754","Word 0","VA","Valor medido (calculado): Potencia aparente (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["PQSCr - valor de fallo","P  RMS",50452,2,"4","Float IEE754","Word 0","W","Valor medido (calculado): Potencia activa (P- = Potencia activa alimentada, P+ = Potencia activa consumida) (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["PQSCr - valor de fallo","S  RMS",50454,2,"4","Float IEE754","Word 0","VA","Valor medido (calculado): Potencia aparente (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["PQSCr - valor de fallo","cos fi RMS",50456,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valor medido (calculado): Factor de potencia: Convención de signos: sign(PF) = sign(P ) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["PQSCr - valor de fallo","P 1",50496,2,"4","Float IEE754","Word 0","W","Valor medido (calculado): Potencia activa en el sistema de secuencia positiva (P- = Potencia activa alimentada, P+ = Consumo activo consumido) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["PQSCr - valor de fallo","Q 1",50498,2,"4","Float IEE754","Word 0","VAr","Valor medido (calculado): Alimentación reactiva en el sistema de secuencia positiva (P- = Potencia reactiva alimentada, P+ = Potencia reactiva consumida) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["RA","Número total Cr",20164,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Número total de todos los intentos de reenganche automático ejecutados"]
["RA","Error Cr",20166,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Número total de intentos de reenganche automático ejecutados incorrectamente"]
["RA","Cr correcto",20168,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Número total de reenganchadores automáticos ejecutados correctamente"]
["RA","Cr Alarma Serv. 1",20170,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Números restantes de RA hasta Alarma de Servicio 1"]
["RA","Cr Alarma Serv. 2",20172,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Números restantes de RA hasta Alarma de Servicio 2"]
["RA","Nº inten. RA",20188,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Contador - Intentos de Reenganche Automático "]
["RA","Máx. intent./h Cr",20374,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Contador del número máximo de intentos permitidos por hora."]
["SG[1]","Sum desc IL1",20800,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Suma da fase de corrientes de desconexión"]
["SG[1]","Sum desc IL2",20802,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Suma da fase de corrientes de desconexión"]
["SG[1]","Sum desc IL3",20804,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Suma da fase de corrientes de desconexión"]
["SG[1]","Isom Intr por hora",20806,2,"4","Float IEE754","Word 0","kA","Suma por hora de corrientes de interrupción."]
["SG[1]","Capacid CB ABIER",20808,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Capacidad del interruptor utilizada. (100% significa que se debe realizar el mantenimiento del interruptor)."]
["SG[1]","Cr CmdDes",20810,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Contador: número total de desconexiones del conmutador."]
["Sinc","f Bus",20520,2,"4","Float IEE754","Word 0","Hz","Frecuencia de bus"]
["Sinc","V Bus",20522,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Voltaje de Bus"]
["Sinc","Bus Áng",20524,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Ángulo de Bus (Referencia)"]
["Sinc","Dif Ángulo",20526,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Diferencia de ángulo entre los voltajes de bus y de línea."]
["Sinc","Dif Volt",20528,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Diferencia de voltaje entre el bus y la línea."]
["Sinc","f Líne",20530,2,"4","Float IEE754","Word 0","Hz","Frecuencia de línea"]
["Sinc","V Líne",20532,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Voltaje de Línea"]
["Sinc","Línea Áng",20534,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Ángulo de Línea"]
["Sinc","Frec Desl",20536,2,"4","Float IEE754","Word 0","Hz","Frecuencia Deslizamiento"]
["TC","IL1 ",20100,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido: Corriente de fase (fundamental)"]
["TC","IL2 ",20102,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido: Corriente de fase (fundamental)"]
["TC","IL3 ",20104,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido: Corriente de fase (fundamental)"]
["TC","med IG ",20106,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (medido): IG (fundamental)"]
["TC","I0 ",20114,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (calculado): Corriente cero (fundamental)"]
["TC","I1 ",20116,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (calculado): Corriente de secuencia de fase positiva (fundamental)"]
["TC","I2 ",20118,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (calculado): Corriente de carga desequilibrada (fundamental)"]
["TC","IL1 H2 ",20120,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL1"]
["TC","IL2 H2 ",20122,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL2"]
["TC","IL3 H2 ",20124,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL3"]
["TC","IG calc ",20160,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (calculado): IG (fundamental)"]
["TC","fi IG calc",20200,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor IG calculado\\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande."]
["TC","fi IG med",20202,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido: Ángulo de Fasor IG medido\\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande."]
["TC","fi IL1",20204,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor IL1\\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande."]
["TC","fi IL2",20206,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor IL2\\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande."]
["TC","fi IL3",20208,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor IL3\\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande."]
["TC","IL1 THD",20210,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL1 "]
["TC","IL2 THD",20212,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL2 "]
["TC","IL3 THD",20214,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL3 "]
["TC","%IL1 THD",20216,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico IL1"]
["TC","%IL2 THD",20218,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico IL2"]
["TC","%IL3 THD",20220,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico IL3"]
["TC","IL1 RMS",20316,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido: Corriente de fase (RMS)"]
["TC","IL2 RMS",20318,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido: Corriente de fase (RMS)"]
["TC","IL3 RMS",20320,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido: Corriente de fase (RMS)"]
["TC","med IG RMS",20322,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (medido): IG (RMS)"]
["TC","IG calc RMS",20324,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (calculado): IG (RMS)"]
["TC","%(I2/I1)",20376,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido (calculado): I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente."]
["TC","fi I0",20378,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Sistema de Secuencia Cero de Ángulo\\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande."]
["TC","fi I1",20380,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ángulo de Sistema de Secuencia Positivo \\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande."]
["TC","fi I2",20382,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ángulo de Sistema de Secuencia Negativo\\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande."]
["TC","I1 máx ",21074,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor máximo de corriente de secuencia de fase positiva (fundamental)"]
["TC","I1 mín ",21076,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor mínimo de corriente de secuencia de fase positiva (fundamental)"]
["TC","I2 máx ",21080,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor máximo de corriente de secuencia negativa (fundamental)"]
["TC","I2 mín  ",21082,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor mínimo de corriente de carga desequilibrada (fundamental)"]
["TC","IL1 med RMS",21130,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medio IL1 (RMS)"]
["TC","IL2 med RMS",21132,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medio IL2 (RMS)"]
["TC","IL3 med RMS",21134,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medio IL3 (RMS)"]
["TC","IL1 máx RMS",21136,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor máximo IL1 (RMS)"]
["TC","IL2 máx RMS",21138,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor máximo IL2 (RMS)"]
["TC","IL3 máx RMS",21140,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor máximo IL3 (RMS)"]
["TC","IL1 mín  RMS",21142,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor mínimo IL1  (RMS)"]
["TC","IL2 mín  RMS",21144,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor mínimo IL2  (RMS)"]
["TC","IL3 mín  RMS",21146,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor mínimo IL3  (RMS)"]
["TC","IL1 H2 máx",21228,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IL1"]
["TC","IL1 H2 mín",21230,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Relación mínima de 2º armónico sobre el fundamental de IL1"]
["TC","IL2 H2 máx",21234,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IL2"]
["TC","IL2 H2 mín",21236,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Relación mínima de 2º armónico sobre el fundamental de IL2"]
["TC","IL3 H2 máx",21240,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IL3"]
["TC","IL3 H2 mín",21242,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Relación mínima de 2º armónico/valor mínimo de 1er armónico de IL3"]
["TC","IG calc máx RMS",21456,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (calculado): Valor máximo de IG (RMS)"]
["TC","IG calc mín  RMS",21458,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (calculado): Valor mínimo de IG  (RMS)"]
["TC","máx med IG RMS",21462,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido: Valor máximo de IG (RMS)"]
["TC","mín med IG  RMS",21464,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido: Valor mínimo de IG  (RMS)"]
["TC","%(I2/I1) máx",21468,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido (calculado): Valor máximo I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente."]
["TC","%(I2/I1) mín",21470,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido (calculado): Valor mínimo I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente."]
["TC","Pico IL1 (demanda)",21784,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor de Pico IL1, valor de RMS "]
["TC","Pico IL2 (demanda)",21786,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor de Pico IL2, valor de RMS "]
["TC","Pico IL3 (demanda)",21788,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor de Pico IL3, valor de RMS "]
["TC - valor de fallo","IL1 ",50100,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido: Corriente de fase (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["TC - valor de fallo","IL2 ",50102,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido: Corriente de fase (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["TC - valor de fallo","IL3 ",50104,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido: Corriente de fase (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["TC - valor de fallo","med IG ",50106,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (medido): IG (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["TC - valor de fallo","I0 ",50114,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (calculado): Corriente cero (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["TC - valor de fallo","I1 ",50116,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (calculado): Corriente de secuencia de fase positiva (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["TC - valor de fallo","I2 ",50118,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (calculado): Corriente de carga desequilibrada (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["TC - valor de fallo","IL1 H2 ",50120,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL1 (tal como indica el registrador de fallos)"]
["TC - valor de fallo","IL2 H2 ",50122,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL2 (tal como indica el registrador de fallos)"]
["TC - valor de fallo","IL3 H2 ",50124,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL3 (tal como indica el registrador de fallos)"]
["TC - valor de fallo","IG calc ",50160,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (calculado): IG (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["TC - valor de fallo","fi IG calc",50200,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor IG calculado\\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande. (tal como indica el registrador de fallos)"]
["TC - valor de fallo","fi IG med",50202,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido: Ángulo de Fasor IG medido\\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande. (tal como indica el registrador de fallos)"]
["TC - valor de fallo","fi IL1",50204,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor IL1\\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande. (tal como indica el registrador de fallos)"]
["TC - valor de fallo","fi IL2",50206,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor IL2\\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande. (tal como indica el registrador de fallos)"]
["TC - valor de fallo","fi IL3",50208,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor IL3\\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande. (tal como indica el registrador de fallos)"]
["TC - valor de fallo","IL1 RMS",50316,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido: Corriente de fase (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["TC - valor de fallo","IL2 RMS",50318,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido: Corriente de fase (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["TC - valor de fallo","IL3 RMS",50320,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido: Corriente de fase (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["TC - valor de fallo","med IG RMS",50322,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (medido): IG (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["TC - valor de fallo","IG calc RMS",50324,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (calculado): IG (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["TC - valor de fallo","%(I2/I1)",50376,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido (calculado): I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente. (tal como indica el registrador de fallos)"]
["ThR","Capac Térm usada",20110,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido: Capacidad Térmica usada"]
["ThR","Tiem para des",20112,2,"4","Float IEE754","Word 0","s","Valor medido (calculado/medido): Tiempo que falta para que se desconecte el módulo de sobrecarga térmica"]
["ThR","Capac Térm máx.",21086,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor máximo de Capacidad Térmica"]
["ThR - valor de fallo","Capac Térm usada",50110,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido: Capacidad Térmica usada (tal como indica el registrador de fallos)"]
["ThR - valor de fallo","Tiem para des",50112,2,"4","Float IEE754","Word 0","s","Valor medido (calculado/medido): Tiempo que falta para que se desconecte el módulo de sobrecarga térmica (tal como indica el registrador de fallos)"]
["VT","f",20128,2,"4","Float IEE754","Word 0","Hz","Valor medido: Frecuencia"]
["VT","VL12 ",20130,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental)"]
["VT","VL23 ",20132,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental)"]
["VT","VL31 ",20134,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental)"]
["VT","VL1 ",20136,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental)"]
["VT","VL2 ",20138,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental)"]
["VT","VL3 ",20140,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental)"]
["VT","VG med ",20142,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (medido): VG medido (fundamental)"]
["VT","V0 ",20146,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): Voltaje Cero de los componentes simétricos(fundamental)"]
["VT","V1 ",20148,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): Voltaje de secuencia de fase positiva de los componentes simétricos(fundamental)"]
["VT","V2 ",20150,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): Voltaje de secuencia de fase negativa de componentes simétricos(fundamental)"]
["VT","VG calc ",20162,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): VG (fundamental)"]
["VT","fi VG calc",20386,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VG calculado\\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande."]
["VT","fi VG med",20388,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido: Ángulo de Fasor VG medido\\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande."]
["VT","fi VL12",20390,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VL12\\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande."]
["VT","fi VL1",20392,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VL1\\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande."]
["VT","fi VL23",20394,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VL23\\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande."]
["VT","fi VL2",20396,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VL2\\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande."]
["VT","fi VL31",20398,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VL31\\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande."]
["VT","fi VL3",20400,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VL3\\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande."]
["VT","fi V0",20402,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Sistema de Secuencia Cero de Ángulo\\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande."]
["VT","fi V1",20404,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ángulo de Sistema de Secuencia Positivo \\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande."]
["VT","fi V2",20406,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ángulo de Sistema de Secuencia Negativo\\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande."]
["VT","VL1  THD",20408,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL1 "]
["VT","VL12 THD",20410,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V12 "]
["VT","VL2 THD",20412,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL2 "]
["VT","VL23 THD",20414,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V23 "]
["VT","VL3 THD",20416,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL3 "]
["VT","VL31 THD",20418,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V31 "]
["VT","%VL1  THD",20420,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL1/Onda terrestre "]
["VT","%VL12 THD",20422,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V12/Onda terrestre "]
["VT","%VL2 THD",20424,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL2/Onda terrestre "]
["VT","%VL23 THD",20426,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V23/Onda terrestre "]
["VT","%VL3 THD",20428,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico VL3/Onda terrestre "]
["VT","%VL31 THD",20430,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico V31/Onda terrestre "]
["VT","VG calc RMS",20432,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): VG (RMS)"]
["VT","VG med RMS",20434,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (medido): VG medido (RMS)"]
["VT","VL1 RMS",20436,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS)"]
["VT","VL12 RMS",20438,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS)"]
["VT","VL2 RMS",20440,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS)"]
["VT","VL23 RMS",20442,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS)"]
["VT","VL3 RMS",20444,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS)"]
["VT","VL31 RMS",20446,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS)"]
["VT","%(V2/V1)",20450,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido (calculado): %V2/V1 si ABC,  %V1/V2 si CBA"]
["VT","f máx",21002,2,"4","Float IEE754","Word 0","Hz","Valor frecuencia máx."]
["VT","f mín ",21004,2,"4","Float IEE754","Word 0","Hz","Valor frecuencia mín."]
["VT","V1 máx ",21044,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor máximo: Voltaje de secuencia de fase positiva de los componentes simétricos(fundamental)"]
["VT","V1 mín ",21046,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor mínimo: Voltaje de secuencia de fase positiva de los componentes simétricos(fundamental)"]
["VT","V2 máx ",21050,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor máximo: Voltaje de secuencia de fase negativa de los componentes simétricos(fundamental)"]
["VT","V2 mín ",21052,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor mínimo: Voltaje de secuencia de fase positiva de componentes simétricos(fundamental)"]
["VT","delta fi",21126,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Incremento vectorial"]
["VT","df/dt",21128,2,"4","Float IEE754","Word 0","Hz/s","Valor medido (calculado): Índice de cambio de frecuencia."]
["VT","VG calc máx RMS",21498,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): Valor máximo de VG (RMS)"]
["VT","VG calc mín  RMS",21500,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): Valor mínimo de VG  (RMS)"]
["VT","VG med máx RMS",21504,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Valor máximo de VG (RMS)"]
["VT","VG med mín  RMS",21506,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Valor mínimo de VG  (RMS)"]
["VT","VL12 med RMS",21508,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medio de VL12 (RMS)"]
["VT","VL12 máx RMS",21510,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor máximo de VL12 (RMS)"]
["VT","VL12 mín  RMS",21512,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor mínimo de VL12  (RMS)"]
["VT","VL1 med RMS",21514,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medio de VL1 (RMS)"]
["VT","VL1 máx RMS",21516,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor máximo de VL1 (RMS)"]
["VT","VL1 mín  RMS",21518,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor mínimo de VL1  (RMS)"]
["VT","VL23 med RMS",21520,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medio de VL23 (RMS)"]
["VT","VL23 máx RMS",21522,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor máximo de VL23 (RMS)"]
["VT","VL23 mín  RMS",21524,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor mínimo de VL23  (RMS)"]
["VT","VL2 med RMS",21526,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medio de VL2 (RMS)"]
["VT","VL2 máx RMS",21528,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor máximo de VL2 (RMS)"]
["VT","VL2 mín  RMS",21530,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor mínimo de VL2  (RMS)"]
["VT","VL31 med RMS",21532,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medio de VL31 (RMS)"]
["VT","VL31 máx RMS",21534,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor máximo de VL31 (RMS)"]
["VT","VL31 mín  RMS",21536,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor mínimo de VL31  (RMS)"]
["VT","VL3 med RMS",21538,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medio de VL3 (RMS)"]
["VT","VL3 máx RMS",21540,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor máximo de VL3 (RMS)"]
["VT","VL3 mín  RMS",21542,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor mínimo de VL3  (RMS)"]
["VT","%(V2/V1) máx",21552,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido (calculado): Valor máximo de %V2/V1"]
["VT","%(V2/V1) mín",21554,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido (calculado): Valor mínimo de %V2/V1 "]
["VT - valor de fallo","f",50128,2,"4","Float IEE754","Word 0","Hz","Valor medido: Frecuencia (tal como indica el registrador de fallos)"]
["VT - valor de fallo","VL12 ",50130,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["VT - valor de fallo","VL23 ",50132,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["VT - valor de fallo","VL31 ",50134,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltaje fase a fase (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["VT - valor de fallo","VL1 ",50136,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["VT - valor de fallo","VL2 ",50138,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["VT - valor de fallo","VL3 ",50140,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltaje fase a neutro (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["VT - valor de fallo","VG med ",50142,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (medido): VG medido (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["VT - valor de fallo","V0 ",50146,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): Voltaje Cero de los componentes simétricos(fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["VT - valor de fallo","V1 ",50148,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): Voltaje de secuencia de fase positiva de los componentes simétricos(fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["VT - valor de fallo","V2 ",50150,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): Voltaje de secuencia de fase negativa de componentes simétricos(fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["VT - valor de fallo","VG calc ",50162,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): VG (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["VT - valor de fallo","fi VG calc",50386,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VG calculado\\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande. (tal como indica el registrador de fallos)"]
["VT - valor de fallo","fi VG med",50388,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido: Ángulo de Fasor VG medido\\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande. (tal como indica el registrador de fallos)"]
["VT - valor de fallo","fi VL12",50390,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VL12\\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande. (tal como indica el registrador de fallos)"]
["VT - valor de fallo","fi VL1",50392,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VL1\\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande. (tal como indica el registrador de fallos)"]
["VT - valor de fallo","fi VL23",50394,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VL23\\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande. (tal como indica el registrador de fallos)"]
["VT - valor de fallo","fi VL2",50396,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VL2\\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande. (tal como indica el registrador de fallos)"]
["VT - valor de fallo","fi VL31",50398,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VL31\\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande. (tal como indica el registrador de fallos)"]
["VT - valor de fallo","fi VL3",50400,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor VL3\\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande. (tal como indica el registrador de fallos)"]
["VT - valor de fallo","VG calc RMS",50432,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): VG (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["VT - valor de fallo","VG med RMS",50434,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (medido): VG medido (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["VT - valor de fallo","VL1 RMS",50436,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["VT - valor de fallo","VL12 RMS",50438,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["VT - valor de fallo","VL2 RMS",50440,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["VT - valor de fallo","VL23 RMS",50442,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["VT - valor de fallo","VL3 RMS",50444,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltaje fase a neutro (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["VT - valor de fallo","VL31 RMS",50446,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltaje fase a fase (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)"]
["VT - valor de fallo","delta fi",51126,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Incremento vectorial (tal como indica el registrador de fallos)"]
["VT - valor de fallo","df/dt",51128,2,"4","Float IEE754","Word 0","Hz/s","Valor medido (calculado): Índice de cambio de frecuencia. (tal como indica el registrador de fallos)"]
["Val.","Crear",20008,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Número de versión"]
["Val.","Cr horas funcion.",20010,2,"4","Float IEE754","Word 0","h","Contador de horas de funcionamiento del dispositivo de protección"]

{"sheet":"causeOfTrip","index":5,"n_rows":61,"n_cols":3,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["COT modules","COT Code","COT description"]
[null,1,"NORM"]
["PAna[1]",1001]
["PAna[2]",1002]
["PAna[3]",1003]
["PAna[4]",1004]
["IG[1]",1201]
["IG[2]",1202]
["IG[3]",1203]
["IG[4]",1204]
["ExP[1]",1306]
["ExP[2]",1307]
["ExP[3]",1308]
["ExP[4]",1309]
["Intertripping",1310]
["f[1]",1401]
["f[2]",1402]
["f[3]",1403]
["f[4]",1404]
["f[5]",1405]
["f[6]",1406]
["df/dt",1407]
["delta phi",1408]
["LVRT[1]",2501]
["LVRT[2]",2502]
["I2>[1]",2901]
["I2>[2]",2902]
["V 012[1]",3001]
["V 012[2]",3002]
["V 012[3]",3003]
["V 012[4]",3004]
["V 012[5]",3005]
["V 012[6]",3006]
["I[1]",3201]
["I[2]",3202]
["I[3]",3203]
["I[4]",3204]
["I[5]",3205]
["I[6]",3206]
["PQS[1]",3401]
["PQS[2]",3402]
["PQS[3]",3403]
["PQS[4]",3404]
["PQS[5]",3405]
["PQS[6]",3406]
["Pr",3407]
["Qr",3408]
["PF[1]",3501]
["PF[2]",3502]
["Q->&V<",3601]
["ThR",3801]
["VG[1]",4001]
["VG[2]",4002]
["V[1]",4101]
["V[2]",4102]
["V[3]",4103]
["V[4]",4104]
["V[5]",4105]
["V[6]",4106]
["HVRT[1]",4107]
["HVRT[2]",4108]