{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Version","State","Adjust","Command","Measure","causeOfTrip"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Version","index":0,"n_rows":2,"n_cols":2,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Handoff","SW-Version"]
[62557,"3.11.a"]

{"sheet":"State","index":1,"n_rows":1388,"n_cols":9,"rows_kept":1388,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Module","Subgroup names","Start register","No. of Registers","Function code","Format","Bit Mask / (Bit position)","Unit","Description"]
["Alarme Sistema","ExBlo-I",173,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo"]
["Alarme Sistema","ExBlo",173,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["Alarme Sistema","Alm Current avg (Demd)",173,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Alarme: corrente de demanda média excedida"]
["Alarme Sistema","ativo",173,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["Alarme Sistema","Alarm I THD",173,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Alarme de Corrente de Distorção Harmônica Total"]
["Alarme Sistema","Alarm VA Power max",173,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Alarme: Energia aparente permitida excedida"]
["Alarme Sistema","Alarm VA avg (Demand)",173,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Alarme: Energia aparente média excedida"]
["Alarme Sistema","Alarm VAr Power max",173,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Alarme: Energia Reativa permitida excedida"]
["Alarme Sistema","Alarm VAr avg (Demand)",173,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Alarme: Energia reativa média excedida"]
["Alarme Sistema","Alarm V THD",173,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Alarme de Voltagem de Distorção Harmônica Total"]
["Alarme Sistema","Alarm Watt Power max",173,1,"3","Bit","0x400","-","Sinal: Alarme: Energia ativa permitida excedida"]
["Alarme Sistema","Alarm Watt avg (Demand)",173,1,"3","Bit","0x800","-","Sinal: Alarme: Energia ativa média excedida"]
["Alarme Sistema","Trip Current avg (Demd) (*)",173,1,"3","Bit","0x1000","-","Sinal: Desarme: corrente de demanda média excedida"]
["Alarme Sistema","Desa I THD (*)",173,1,"3","Bit","0x2000","-","Sinal: Desarme de Corrente de Distorção Harmônica Total"]
["Alarme Sistema","Trip VA avg (Demand) (*)",173,1,"3","Bit","0x4000","-","Sinal: Desarme: Energia aparente média excedida"]
["Alarme Sistema","Trip VA Power max (*)",173,1,"3","Bit","0x8000","-","Sinal: Energia aparente máxima de desarme permitida excedida"]
["Alarme Sistema","Trip VAr avg (Demand) (*)",174,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Desarme: Energia reativa média excedida"]
["Alarme Sistema","Trip VAr Power max (*)",174,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Energia reativa máxima de desarme permitida excedida"]
["Alarme Sistema","Desa V THD (*)",174,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Desarme de Voltagem de Distorção Harmônica Total"]
["Alarme Sistema","Trip Watt avg (Demand) (*)",174,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Desarme: Energia ativa média excedida"]
["Alarme Sistema","Trip Watt Power max  (*)",174,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Energia ativa máxima de desarme permitida excedida"]
["AnaP[1]","ExBlo1-I",224,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["AnaP[1]","ExBlo2-I",224,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["AnaP[1]","ExBlo CmdDesa-I",224,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["AnaP[1]","ativo",224,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["AnaP[1]","ExBlo",224,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["AnaP[1]","Blo CmdDesa",224,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["AnaP[1]","ExBlo CmdDesa",224,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["AnaP[1]","Alarm",224,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Entrada de alarme analógico"]
["AnaP[1]","Desa (*)",224,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Desarme"]
["AnaP[1]","CmdDesa (*)",224,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["AnaP[2]","ExBlo1-I",225,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["AnaP[2]","ExBlo2-I",225,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["AnaP[2]","ExBlo CmdDesa-I",225,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["AnaP[2]","ativo",225,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["AnaP[2]","ExBlo",225,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["AnaP[2]","Blo CmdDesa",225,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["AnaP[2]","ExBlo CmdDesa",225,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["AnaP[2]","Alarm",225,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Entrada de alarme analógico"]
["AnaP[2]","Desa (*)",225,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Desarme"]
["AnaP[2]","CmdDesa (*)",225,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["AnaP[3]","ExBlo1-I",226,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["AnaP[3]","ExBlo2-I",226,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["AnaP[3]","ExBlo CmdDesa-I",226,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["AnaP[3]","ativo",226,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["AnaP[3]","ExBlo",226,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["AnaP[3]","Blo CmdDesa",226,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["AnaP[3]","ExBlo CmdDesa",226,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["AnaP[3]","Alarm",226,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Entrada de alarme analógico"]
["AnaP[3]","Desa (*)",226,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Desarme"]
["AnaP[3]","CmdDesa (*)",226,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["AnaP[4]","ExBlo1-I",227,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["AnaP[4]","ExBlo2-I",227,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["AnaP[4]","ExBlo CmdDesa-I",227,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["AnaP[4]","ativo",227,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["AnaP[4]","ExBlo",227,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["AnaP[4]","Blo CmdDesa",227,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["AnaP[4]","ExBlo CmdDesa",227,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["AnaP[4]","Alarm",227,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Entrada de alarme analógico"]
["AnaP[4]","Desa (*)",227,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Desarme"]
["AnaP[4]","CmdDesa (*)",227,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["BO Slot X2","BO 1",1003,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Relé de Saída Binária"]
["BO Slot X2","BO 2",1003,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Relé de Saída Binária"]
["BO Slot X2","BO 3",1003,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Relé de Saída Binária"]
["BO Slot X2","BO 4",1003,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Relé de Saída Binária"]
["BO Slot X2","BO 5",1003,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Relé de Saída Binária"]
["BO Slot X2","BO 6",1003,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Relé de Saída Binária"]
["BO Slot X2","DESARMAD!",1003,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: CUIDADO! RELÉS DESARMADOS para realizar a manutenção de maneira segura e ao mesmo tempo eliminar o risco de levar um processo todo offline. (Nota: O Contato de Autossupervisão não pode ser desarmado). É NECESSÁRIO GARANTIR que os relés sejam ARMADOS NOVAMENTE após a manutenção"]
["BO Slot X2","Saíd forçad",1003,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: O Estado de, pelo menos, uma Saída de Relé foi definido à força. Isso significa que o estado de pelo menos um Relé é forçado e, consequentemente, não exibe o estado dos sinais atribuídos."]
["BO Slot X4","BO 1",1015,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Relé de Saída Binária"]
["BO Slot X4","BO 2",1015,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Relé de Saída Binária"]
["BO Slot X4","BO 3",1015,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Relé de Saída Binária"]
["BO Slot X4","BO 4",1015,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Relé de Saída Binária"]
["BO Slot X4","BO 5",1015,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Relé de Saída Binária"]
["BO Slot X4","DESARMAD!",1015,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: CUIDADO! RELÉS DESARMADOS para realizar a manutenção de maneira segura e ao mesmo tempo eliminar o risco de levar um processo todo offline. (Nota: O Contato de Autossupervisão não pode ser desarmado). É NECESSÁRIO GARANTIR que os relés sejam ARMADOS NOVAMENTE após a manutenção"]
["BO Slot X4","Saíd forçad",1015,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: O Estado de, pelo menos, uma Saída de Relé foi definido à força. Isso significa que o estado de pelo menos um Relé é forçado e, consequentemente, não exibe o estado dos sinais atribuídos."]
["BO Slot X5","BO 1",1004,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Relé de Saída Binária"]
["BO Slot X5","BO 2",1004,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Relé de Saída Binária"]
["BO Slot X5","BO 3",1004,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Relé de Saída Binária"]
["BO Slot X5","BO 4",1004,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Relé de Saída Binária"]
["BO Slot X5","BO 5",1004,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Relé de Saída Binária"]
["BO Slot X5","BO 6",1004,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Relé de Saída Binária"]
["BO Slot X5","DESARMAD!",1004,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: CUIDADO! RELÉS DESARMADOS para realizar a manutenção de maneira segura e ao mesmo tempo eliminar o risco de levar um processo todo offline. (Nota: O Contato de Autossupervisão não pode ser desarmado). É NECESSÁRIO GARANTIR que os relés sejam ARMADOS NOVAMENTE após a manutenção"]
["BO Slot X5","Saíd forçad",1004,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: O Estado de, pelo menos, uma Saída de Relé foi definido à força. Isso significa que o estado de pelo menos um Relé é forçado e, consequentemente, não exibe o estado dos sinais atribuídos."]
["BO Slot X5","BO 1",1013,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Relé de Saída Binária"]
["BO Slot X5","BO 2",1013,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Relé de Saída Binária"]
["BO Slot X5","BO 3",1013,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Relé de Saída Binária"]
["BO Slot X5","BO 4",1013,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Relé de Saída Binária"]
["BO Slot X5","DESARMAD!",1013,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: CUIDADO! RELÉS DESARMADOS para realizar a manutenção de maneira segura e ao mesmo tempo eliminar o risco de levar um processo todo offline. (Nota: O Contato de Autossupervisão não pode ser desarmado). É NECESSÁRIO GARANTIR que os relés sejam ARMADOS NOVAMENTE após a manutenção"]
["BO Slot X5","Saíd forçad",1013,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: O Estado de, pelo menos, uma Saída de Relé foi definido à força. Isso significa que o estado de pelo menos um Relé é forçado e, consequentemente, não exibe o estado dos sinais atribuídos."]
["BO Slot X6","BO 1",1016,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Relé de Saída Binária"]
["BO Slot X6","BO 2",1016,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Relé de Saída Binária"]
["BO Slot X6","BO 3",1016,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Relé de Saída Binária"]
["BO Slot X6","BO 4",1016,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Relé de Saída Binária"]
["BO Slot X6","DESARMAD!",1016,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: CUIDADO! RELÉS DESARMADOS para realizar a manutenção de maneira segura e ao mesmo tempo eliminar o risco de levar um processo todo offline. (Nota: O Contato de Autossupervisão não pode ser desarmado). É NECESSÁRIO GARANTIR que os relés sejam ARMADOS NOVAMENTE após a manutenção"]
["BO Slot X6","Saíd forçad",1016,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: O Estado de, pelo menos, uma Saída de Relé foi definido à força. Isso significa que o estado de pelo menos um Relé é forçado e, consequentemente, não exibe o estado dos sinais atribuídos."]
["CBF","ExBlo1-I",53,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["CBF","ExBlo2-I",53,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["CBF","ativo",53,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: ativo"]
["CBF","ExBlo",53,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["CBF","Dispara1-I",53,1,"3","Bit","0x10","-","Entrada de Módulo: Disparador que iniciará o CBF"]
["CBF","Dispara2-I",53,1,"3","Bit","0x20","-","Entrada de Módulo: Disparador que iniciará o CBF"]
["CBF","Dispara3-I",53,1,"3","Bit","0x40","-","Entrada de Módulo: Disparador que iniciará o CBF"]
["CBF","execuç",53,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Módulo de CBF iniciado"]
["CBF","Alarm (*)",53,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Falha do Disjuntor"]
["CBF","Bloquei (*)",53,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Bloquei"]
["CBF","A aguardar um Acionador (*)",53,1,"3","Bit","0x400","-","A aguardar um Acionador"]
["CLPU","ExBlo1-I",66,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo"]
["CLPU","ExBlo2-I",66,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo"]
["CLPU","Trav rev ext-I",66,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo"]
["CLPU","ativo",66,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["CLPU","ExBlo",66,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["CLPU","Trav rev ext",66,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Travamento reverso externo"]
["CLPU","habilit",66,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Carga Fria habilitada"]
["CLPU","detectad (*)",66,1,"3","Bit","0x400","-","Sinal: Carga Fria detectada"]
["CLPU","I<",66,1,"3","Bit","0x800","-","Sinal: Sem Corrente de Carga."]
["CLPU","AR Blo",66,1,"3","Bit","0x1000","-","Sinal: bloqueado por AR"]
["CLPU","Part Carga",66,1,"3","Bit","0x2000","-","Sinal: Part Carga"]
["CLPU","Tempo Estab",66,1,"3","Bit","0x4000","-","Sinal:  Tempo Estab"]
["CTS","ExBlo1-I",137,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["CTS","ExBlo2-I",137,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["CTS","ativo",137,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: ativo"]
["CTS","ExBlo",137,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["CTS","Alarm",137,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Alarme de Supervisão de Circuito de Medição de Transformador de Corrente"]
["Comut PSet","PS 1",59,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: O conjunto de parâmetros atualmente ativo é PS 1"]
["Comut PSet","PS 2",59,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: O conjunto de parâmetros atualmente ativo é PS 2"]
["Comut PSet","PS 3",59,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: O conjunto de parâmetros atualmente ativo é PS 3"]
["Comut PSet","PS 4",59,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: O conjunto de parâmetros atualmente ativo é PS 4"]
["Comut PSet","PSS manual",59,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Comutação Manual de um Conjunto de Parâmetros"]
["Comut PSet","PSS via Scada",59,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Interruptor do conjunto de parâmetros por meio do SCADA Registre neste byte de saída o número inteiro do conjunto de parâmetros que deve ficar ativo (por exemplo, 4 => Mudar para o conjunto de parâmetros 4)."]
["Comut PSet","PSS via fç Entr",59,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Comutação de Conjunto de Parâmetros por meio da função de entrada"]
["Comut PSet","PS1-I",59,1,"3","Bit","0x80","-","Estado da entrada do módulo respectivamente do sinal que deve ativar esse Grupo de Definição de Parâmetro."]
["Comut PSet","PS2-I",59,1,"3","Bit","0x100","-","Estado da entrada do módulo respectivamente do sinal que deve ativar esse Grupo de Definição de Parâmetro."]
["Comut PSet","PS3-I",59,1,"3","Bit","0x200","-","Estado da entrada do módulo respectivamente do sinal que deve ativar esse Grupo de Definição de Parâmetro."]
["Comut PSet","PS4-I",59,1,"3","Bit","0x400","-","Estado da entrada do módulo respectivamente do sinal que deve ativar esse Grupo de Definição de Parâmetro."]
["Comut PSet","mín 1 parâm alterad (*)",59,1,"3","Bit","0x800","-","Sinal: No mínimo um parâmetro foi alterado"]
["Control","Local",176,1,"3","Bit","0x1","-","Autoridade de Comutação: Local"]
["Control","Remoto",176,1,"3","Bit","0x2","-","Autoridade de Comutação: Remoto"]
["Control","NonInterl",176,1,"3","Bit","0x4","-","O não-travamento está ativo"]
["Control","Interferência do QD",176,1,"3","Bit","0x8","-","(Pelo menos, um) O comutador está com defeito."]
["Control","QD Indeterminado",176,1,"3","Bit","0x10","-","(Pelo menos, um) O comutador está em movimento (a posição não pode ser determinada)."]
["DI Slot X1","DI 1",1000,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Entrada Digital"]
["DI Slot X1","DI 2",1000,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Entrada Digital"]
["DI Slot X1","DI 3",1000,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Entrada Digital"]
["DI Slot X1","DI 4",1000,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Entrada Digital"]
["DI Slot X1","DI 5",1000,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Entrada Digital"]
["DI Slot X1","DI 6",1000,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Entrada Digital"]
["DI Slot X1","DI 7",1000,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Entrada Digital"]
["DI Slot X1","DI 8",1000,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Entrada Digital"]
["DI Slot X5","DI 1",1014,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Entrada Digital"]
["DI Slot X5","DI 2",1014,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Entrada Digital"]
["DI Slot X5","DI 3",1014,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Entrada Digital"]
["DI Slot X5","DI 4",1014,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Entrada Digital"]
["DI Slot X5","DI 5",1014,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Entrada Digital"]
["DI Slot X5","DI 6",1014,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Entrada Digital"]
["DI Slot X5","DI 7",1014,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Entrada Digital"]
["DI Slot X5","DI 8",1014,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Entrada Digital"]
["DI Slot X6","DI 1",1001,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Entrada Digital"]
["DI Slot X6","DI 2",1001,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Entrada Digital"]
["DI Slot X6","DI 3",1001,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Entrada Digital"]
["DI Slot X6","DI 4",1001,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Entrada Digital"]
["DI Slot X6","DI 5",1001,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Entrada Digital"]
["DI Slot X6","DI 6",1001,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Entrada Digital"]
["DI Slot X6","DI 7",1001,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Entrada Digital"]
["DI Slot X6","DI 8",1001,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Entrada Digital"]
["Distribui[1]","Aux OFF-I",177,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52b)"]
["Distribui[1]","Aux ON-I",177,1,"3","Bit","0x2","-","Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52a)"]
["Distribui[1]","Pront-I",177,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: CB pronto"]
["Distribui[1]","Sis-em-Sinc-I",177,1,"3","Bit","0x8","-","Estado entrada módulo: Esses sinais devem se tornar verdadeiros dentro do tempo de sincronização. Se não, a comutação não será realizada."]
["Distribui[1]","Travam OFF1-I",177,1,"3","Bit","0x10","-","Estado entrada módulo: Travamento do comando de Desligar"]
["Distribui[1]","Travam OFF2-I",177,1,"3","Bit","0x20","-","Estado entrada módulo: Travamento do comando de Desligar"]
["Distribui[1]","Travam OFF3-I",177,1,"3","Bit","0x40","-","Estado entrada módulo: Travamento do comando de Desligar"]
["Distribui[1]","Travam ON1-I",177,1,"3","Bit","0x80","-","Estado entrada módulo: Travamento do comando de Ligar"]
["Distribui[1]","Travam ON2-I",177,1,"3","Bit","0x100","-","Estado entrada módulo: Travamento do comando de Ligar"]
["Distribui[1]","Travam ON3-I",177,1,"3","Bit","0x200","-","Estado entrada módulo: Travamento do comando de Ligar"]
["Distribui[1]","SCmd OFF-I",177,1,"3","Bit","0x800","-","Estado entrada módulo: Comutando o Comando de Desligar, por exemplo, o estado da Lógica ou o estado da entrada digital"]
["Distribui[1]","SCmd ON-I",177,1,"3","Bit","0x1000","-","Estado entrada módulo: Comutando o Comando de Ligar, por exemplo, o estado da Lógica ou o estado da entrada digital"]
["Distribui[1]","CmdDesa (*)",177,1,"3","Bit","0x2000","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["Distribui[1]","Cmd OFF",177,1,"3","Bit","0x4000","-","Sinal: Comando de Desligar emitido para o quadro de distribuição. Dependendo da definição, o sinal pode incluir o comando de Desligar do módulo de Proteção."]
["Distribui[1]","Cmd OFF manual",177,1,"3","Bit","0x8000","-","Sinal: Cmd OFF manual"]
["Distribui[1]","Cmd ON",178,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Comando de Ligar emitido para o quadro de distribuição. Dependendo da definição, o sinal pode incluir o comando de Ligar do módulo de Proteção."]
["Distribui[1]","Cmd ON manual",178,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Cmd ON manual"]
["Distribui[1]","Solicita ON",178,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Solicitação de Ligação Sincronizada"]
["Distribui[1]","DesgQuad Quad Lento",178,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Alarme, o disjuntor(comutador interruptor de carga) se torna mais lento"]
["Distribui[1]","Rei DesgQuad Sl SG",178,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Reinicialização do alarme de quadro de distribuição lento"]
["Distribui[1]","CES com problemas",178,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de Comutação sem sucesso. Quadro de distribuição em posição com problemas."]
["Distribui[1]","CES Travam Camp",178,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de Comutação não executado devido o travamento do campo."]
["Distribui[1]","CES ON durante Cmd OFF",178,1,"3","Bit","0x400","-","Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando Ativado durante um Comando de Desligar pendente."]
["Distribui[1]","CES DirDistrib",178,1,"3","Bit","0x800","-","Sinal: Supervisão do Comando de Execução, respectivamente, Controle de Direção de Comutação: O sinal será verdadeiro se um comando for emitido mesmo que o quadro de distribuição já esteja na posição solicitada. Exemplo:  Um quadro de distribuição que já está Desligado deve ser Desligado novamente (duplamente).  Aplica-se o mesmo aos comandos CLOSE."]
["Distribui[1]","CES SG pront",178,1,"3","Bit","0x1000","-","Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Quadro de Distribuição não pronto"]
["Distribui[1]","CES IntervSincro",178,1,"3","Bit","0x2000","-","Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de Comutação não executado. Nenhum sinal de Sincronização enquanto o t-sync estava em execução."]
["Distribui[1]","CES bemsuce",178,1,"3","Bit","0x4000","-","Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de comutação executado com sucesso."]
["Distribui[1]","Prot ON",178,1,"3","Bit","0x8000","-","Sinal: Comando de Ligar emitido pelo Módulo de Proteção"]
["Distribui[1]","Pos Distúrb",179,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Disjuntor com Erro - Posição do Disjuntor Indefinida. Os Indicadores de Posição são contraditórios. Após expirar um temporizador de supervisão, esse sinal se torna verdadeiro."]
["Distribui[1]","t-Perma",179,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Tempo de permanência"]
["Distribui[1]","Pos Indeterm",179,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: O disjuntor está em Posição Indeterminada"]
["Distribui[1]","Pos OFF",179,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: O disjuntor está na Posição OFF"]
["Distribui[1]","Pos ON",179,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: O disjuntor está na Posição ON"]
["Distribui[1]","Pront",179,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: O disjuntor está pronto para operação."]
["Distribui[1]","Pos não ON",179,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Pos não ON"]
["Distribui[1]","SI SingleContactInd",179,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: A Posição do Quadro de Distribuição é detectada por apenas um contato auxiliar (pólo). Dessa maneira, as Posições indeterminadas e com problemas não podem ser detectadas."]
["Distribui[1]","Posição Ind manipulada",179,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Indicadores de Posição falsos"]
["Distribui[1]","OFF incl DesaCmd",179,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: O Comando de Desligar inclui o Comando de Desligar emitido pelo módulo de Proteção."]
["Distribui[1]","ON incl Prot ON",179,1,"3","Bit","0x400","-","Sinal: O Comando de Ligar inclui o Comando de Ligar emitido pelo módulo de Proteção."]
["Distribui[1]","Falha CES CmdDes",179,1,"3","Bit","0x800","-","Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de desarme não executado."]
["Distribui[1]","Travam OFF",179,1,"3","Bit","0x1000","-","Sinal: Uma ou mais entradas IL_Off estão ativas."]
["Distribui[1]","Travam ON",179,1,"3","Bit","0x2000","-","Sinal: Uma ou mais entradas IL_On estão ativas."]
["Distribui[1]","Desa Intr Isum",195,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida em, pelo menos, uma fase"]
["Distribui[1]","Desa Intr Isum:  IL1",195,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida:  IL1"]
["Distribui[1]","Desa Intr Isum:  IL2",195,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida:  IL2"]
["Distribui[1]","Desa Intr Isum:  IL3",195,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida:  IL3"]
["Distribui[1]","Alarme Operações",195,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Muitas operações. O contador de operações »TripCmd Cr« excedeu o limite definido no »Operations Alarm«.)"]
["Distribui[1]","Alarm NívelDesg",195,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Limite para Alarme"]
["Distribui[1]","Bloqu NívelDesgas",195,1,"3","Bit","0x400","-","Sinal: Nível do Bloqueio de Curva de Desgaste do Disjuntor"]
["Distribui[1]","Alarm Isom Intr por hora",195,1,"3","Bit","0x800","-","Sinal: Alarme, a Soma por hora (Limite) de correntes de interrupção foi excedida."]
["Distribui[1]","Removid-I",256,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: O disjuntor removível está Removido"]
["Distribui[1]","CES SG removido",256,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de comutação sem sucesso, quadro de distribuição removido."]
["Distribui[1]","Removid",256,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: O disjuntor removível está Removido"]
["EnergyCr","Exce Cr Wp+",60,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Excesso do Contador Wp+"]
["EnergyCr","Exce Cr Wp-",60,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Excesso do Contador Wp-"]
["EnergyCr","Exce Cr Wq+",60,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Excesso do Contador Wq+"]
["EnergyCr","Exce Cr Wq-",60,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Excesso do Contador Wq-"]
["EnergyCr","Exce Cr Wp Net",60,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Excesso do Contador Wp Net"]
["EnergyCr","Exce Cr Wq Net",60,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Excesso do Contador Wq Net"]
["EnergyCr","Exce Cr Ws Net",60,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Excesso de Contador Ws Net"]
["EnergyCr","Avis Excesso Cr Wp+",60,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: O contador Wp+ em breve será excedido"]
["EnergyCr","Avis Excesso Cr Wp-",60,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: O contador Wp- em breve será excedido"]
["EnergyCr","Avis Excesso Cr Wq+",60,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: O contador Wq+ em breve será excedido"]
["EnergyCr","Avis Excesso Cr Wq-",60,1,"3","Bit","0x400","-","Sinal: O contador Wq- em breve será excedido"]
["EnergyCr","Avis Excesso Cr Wp Net",60,1,"3","Bit","0x800","-","Sinal: O contador Wp Net em breve será excedido"]
["EnergyCr","Avis Excesso Cr Wq Net",60,1,"3","Bit","0x1000","-","Sinal: O contador Wq Net em breve será excedido"]
["EnergyCr","Avis Excesso Cr Ws Net",60,1,"3","Bit","0x2000","-","Sinal: O contador Ws Net em breve será excedido"]
["Ent Analóg[1]","Fio rompido",247,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: fio rompido. Esse sinal é válido somente se a entrada analógica for usada no modo de 4...20 mA."]
["Ent Analóg[1]","Entrada forçada",247,1,"3","Bit","0x2","-","Entrada forçada"]
["Ent Analóg[2]","Fio rompido",248,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: fio rompido. Esse sinal é válido somente se a entrada analógica for usada no modo de 4...20 mA."]
["Ent Analóg[2]","Entrada forçada",248,1,"3","Bit","0x8","-","Entrada forçada"]
["ExP[1]","ExBlo1-I",49,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["ExP[1]","ExBlo2-I",49,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["ExP[1]","ExBlo CmdDesa-I",49,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["ExP[1]","Alarm-I",49,1,"3","Bit","0x8","-","Estado de entrada do módulo: Alarme"]
["ExP[1]","Desa-I",49,1,"3","Bit","0x10","-","Estado de entrada do módulo: Desarme"]
["ExP[1]","ativo",49,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: ativo"]
["ExP[1]","ExBlo",49,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["ExP[1]","Blo CmdDesa",49,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["ExP[1]","ExBlo CmdDesa",49,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["ExP[1]","Alarm",49,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Alarme"]
["ExP[1]","Desa (*)",49,1,"3","Bit","0x400","-","Sinal: Desarme"]
["ExP[1]","CmdDesa (*)",49,1,"3","Bit","0x800","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["ExP[2]","ExBlo1-I",50,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["ExP[2]","ExBlo2-I",50,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["ExP[2]","ExBlo CmdDesa-I",50,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["ExP[2]","Alarm-I",50,1,"3","Bit","0x8","-","Estado de entrada do módulo: Alarme"]
["ExP[2]","Desa-I",50,1,"3","Bit","0x10","-","Estado de entrada do módulo: Desarme"]
["ExP[2]","ativo",50,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: ativo"]
["ExP[2]","ExBlo",50,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["ExP[2]","Blo CmdDesa",50,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["ExP[2]","ExBlo CmdDesa",50,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["ExP[2]","Alarm",50,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Alarme"]
["ExP[2]","Desa (*)",50,1,"3","Bit","0x400","-","Sinal: Desarme"]
["ExP[2]","CmdDesa (*)",50,1,"3","Bit","0x800","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["ExP[3]","ExBlo1-I",51,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["ExP[3]","ExBlo2-I",51,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["ExP[3]","ExBlo CmdDesa-I",51,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["ExP[3]","Alarm-I",51,1,"3","Bit","0x8","-","Estado de entrada do módulo: Alarme"]
["ExP[3]","Desa-I",51,1,"3","Bit","0x10","-","Estado de entrada do módulo: Desarme"]
["ExP[3]","ativo",51,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: ativo"]
["ExP[3]","ExBlo",51,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["ExP[3]","Blo CmdDesa",51,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["ExP[3]","ExBlo CmdDesa",51,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["ExP[3]","Alarm",51,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Alarme"]
["ExP[3]","Desa (*)",51,1,"3","Bit","0x400","-","Sinal: Desarme"]
["ExP[3]","CmdDesa (*)",51,1,"3","Bit","0x800","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["ExP[4]","ExBlo1-I",52,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["ExP[4]","ExBlo2-I",52,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["ExP[4]","ExBlo CmdDesa-I",52,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["ExP[4]","Alarm-I",52,1,"3","Bit","0x8","-","Estado de entrada do módulo: Alarme"]
["ExP[4]","Desa-I",52,1,"3","Bit","0x10","-","Estado de entrada do módulo: Desarme"]
["ExP[4]","ativo",52,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: ativo"]
["ExP[4]","ExBlo",52,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["ExP[4]","Blo CmdDesa",52,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["ExP[4]","ExBlo CmdDesa",52,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["ExP[4]","Alarm",52,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Alarme"]
["ExP[4]","Desa (*)",52,1,"3","Bit","0x400","-","Sinal: Desarme"]
["ExP[4]","CmdDesa (*)",52,1,"3","Bit","0x800","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["HVRT[1]","ExBlo1-I",298,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["HVRT[1]","ExBlo2-I",298,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["HVRT[1]","ExBlo CmdDesa-I",298,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["HVRT[1]","ativo",298,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["HVRT[1]","ExBlo",298,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["HVRT[1]","Alarm",298,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Alarme de estágio de voltagem"]
["HVRT[1]","Alarm L1",298,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Alarme L1"]
["HVRT[1]","Alarm L2",298,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Alarme L2"]
["HVRT[1]","Alarm L3",298,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Alarme L3"]
["HVRT[1]","Desa (*)",298,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Desarme"]
["HVRT[1]","Desa L1 (*)",298,1,"3","Bit","0x400","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L1"]
["HVRT[1]","Desa L2 (*)",298,1,"3","Bit","0x800","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L2"]
["HVRT[1]","Desa L3 (*)",298,1,"3","Bit","0x1000","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L3"]
["HVRT[1]","CmdDesa (*)",298,1,"3","Bit","0x2000","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["HVRT[1]","Blo CmdDesa",298,1,"3","Bit","0x4000","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["HVRT[1]","ExBlo CmdDesa",298,1,"3","Bit","0x8000","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["HVRT[2]","ExBlo1-I",299,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["HVRT[2]","ExBlo2-I",299,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["HVRT[2]","ExBlo CmdDesa-I",299,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["HVRT[2]","ativo",299,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["HVRT[2]","ExBlo",299,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["HVRT[2]","Alarm",299,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Alarme de estágio de voltagem"]
["HVRT[2]","Alarm L1",299,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Alarme L1"]
["HVRT[2]","Alarm L2",299,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Alarme L2"]
["HVRT[2]","Alarm L3",299,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Alarme L3"]
["HVRT[2]","Desa (*)",299,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Desarme"]
["HVRT[2]","Desa L1 (*)",299,1,"3","Bit","0x400","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L1"]
["HVRT[2]","Desa L2 (*)",299,1,"3","Bit","0x800","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L2"]
["HVRT[2]","Desa L3 (*)",299,1,"3","Bit","0x1000","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L3"]
["HVRT[2]","CmdDesa (*)",299,1,"3","Bit","0x2000","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["HVRT[2]","Blo CmdDesa",299,1,"3","Bit","0x4000","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["HVRT[2]","ExBlo CmdDesa",299,1,"3","Bit","0x8000","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["I2>[1]","ExBlo1-I",82,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["I2>[1]","ExBlo2-I",82,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["I2>[1]","ExBlo CmdDesa-I",82,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["I2>[1]","ativo",82,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["I2>[1]","ExBlo",82,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["I2>[1]","Blo CmdDesa",82,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["I2>[1]","ExBlo CmdDesa",82,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["I2>[1]","Alarm",82,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Alarme de Sequência Negativa"]
["I2>[1]","Desa (*)",82,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Desarme"]
["I2>[1]","CmdDesa (*)",82,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["I2>[2]","ExBlo1-I",83,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["I2>[2]","ExBlo2-I",83,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["I2>[2]","ExBlo CmdDesa-I",83,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["I2>[2]","ativo",83,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["I2>[2]","ExBlo",83,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["I2>[2]","Blo CmdDesa",83,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["I2>[2]","ExBlo CmdDesa",83,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["I2>[2]","Alarm",83,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Alarme de Sequência Negativa"]
["I2>[2]","Desa (*)",83,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Desarme"]
["I2>[2]","CmdDesa (*)",83,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["IG[1]","ExBlo1-I",15,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["IG[1]","ExBlo2-I",15,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["IG[1]","ExBlo CmdDesa-I",15,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["IG[1]","Trav rev ext-I",15,1,"3","Bit","0x8","-","Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo"]
["IG[1]","ativo",15,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: ativo"]
["IG[1]","ExBlo",15,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["IG[1]","Trav rev ext",15,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Travamento reverso externo"]
["IG[1]","Blo CmdDesa",15,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["IG[1]","ExBlo CmdDesa",15,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["IG[1]","IGH2 Blo",15,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: bloqueado por uma partida"]
["IG[1]","Alarm",15,1,"3","Bit","0x400","-","Sinal: o limite do alarme foi excedido."]
["IG[1]","Desa (*)",15,1,"3","Bit","0x800","-","Sinal: Desarme"]
["IG[1]","CmdDesa (*)",15,1,"3","Bit","0x1000","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["IG[2]","ExBlo1-I",16,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["IG[2]","ExBlo2-I",16,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["IG[2]","ExBlo CmdDesa-I",16,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["IG[2]","Trav rev ext-I",16,1,"3","Bit","0x8","-","Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo"]
["IG[2]","ativo",16,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: ativo"]
["IG[2]","ExBlo",16,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["IG[2]","Trav rev ext",16,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Travamento reverso externo"]
["IG[2]","Blo CmdDesa",16,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["IG[2]","ExBlo CmdDesa",16,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["IG[2]","IGH2 Blo",16,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: bloqueado por uma partida"]
["IG[2]","Alarm",16,1,"3","Bit","0x400","-","Sinal: o limite do alarme foi excedido."]
["IG[2]","Desa (*)",16,1,"3","Bit","0x800","-","Sinal: Desarme"]
["IG[2]","CmdDesa (*)",16,1,"3","Bit","0x1000","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["IG[3]","ExBlo1-I",17,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["IG[3]","ExBlo2-I",17,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["IG[3]","ExBlo CmdDesa-I",17,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["IG[3]","Trav rev ext-I",17,1,"3","Bit","0x8","-","Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo"]
["IG[3]","ativo",17,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: ativo"]
["IG[3]","ExBlo",17,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["IG[3]","Trav rev ext",17,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Travamento reverso externo"]
["IG[3]","Blo CmdDesa",17,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["IG[3]","ExBlo CmdDesa",17,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["IG[3]","IGH2 Blo",17,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: bloqueado por uma partida"]
["IG[3]","Alarm",17,1,"3","Bit","0x400","-","Sinal: o limite do alarme foi excedido."]
["IG[3]","Desa (*)",17,1,"3","Bit","0x800","-","Sinal: Desarme"]
["IG[3]","CmdDesa (*)",17,1,"3","Bit","0x1000","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["IG[4]","ExBlo1-I",18,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["IG[4]","ExBlo2-I",18,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["IG[4]","ExBlo CmdDesa-I",18,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["IG[4]","Trav rev ext-I",18,1,"3","Bit","0x8","-","Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo"]
["IG[4]","ativo",18,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: ativo"]
["IG[4]","ExBlo",18,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["IG[4]","Trav rev ext",18,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Travamento reverso externo"]
["IG[4]","Blo CmdDesa",18,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["IG[4]","ExBlo CmdDesa",18,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["IG[4]","IGH2 Blo",18,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: bloqueado por uma partida"]
["IG[4]","Alarm",18,1,"3","Bit","0x400","-","Sinal: o limite do alarme foi excedido."]
["IG[4]","Desa (*)",18,1,"3","Bit","0x800","-","Sinal: Desarme"]
["IG[4]","CmdDesa (*)",18,1,"3","Bit","0x1000","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["IH2","ExBlo1-I",22,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["IH2","ExBlo2-I",22,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["IH2","ativo",22,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: ativo"]
["IH2","ExBlo",22,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["IH2","Blo L1",22,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueado L1"]
["IH2","Blo L2",22,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Bloqueado L2"]
["IH2","Blo L3",22,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueado L3"]
["IH2","Blo IG med",22,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Bloqueio do módulo de proteção de terra (corrente de terra medida)"]
["IH2","3-ph Blo",22,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Foi detectada partida em pelo menos uma fase - comando de abertura do disjuntor bloqueado."]
["IH2","Blo IG calc",22,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Bloqueio do módulo de proteção de terra (corrente de terra calculada)"]
["IRIG-B","IRIG-B ativa",148,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Se não houver um sinal válido de IRIG-B durante 60 s, a IRIG-B será considerada como inativa."]
["IRIG-B","Inversão de alta-baixa",148,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Os sinais de alta e baixa do IRIG-B são invertidos. Isso NÃO significa que a fiação está com defeito. Se a fiação estiver com defeito, nenhum sinal IRIG-B será detectado."]
["I[1]","ExBlo1-I",3,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["I[1]","ExBlo2-I",3,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["I[1]","ExBlo CmdDesa-I",3,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["I[1]","Trav rev ext-I",3,1,"3","Bit","0x8","-","Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo"]
["I[1]","ativo",3,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: ativo"]
["I[1]","ExBlo",3,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["I[1]","Trav rev ext",3,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Travamento reverso externo"]
["I[1]","Blo CmdDesa",3,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["I[1]","ExBlo CmdDesa",3,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["I[1]","IH2 Blo",3,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Bloqueio do comando de abertura do disjuntor por uma partida"]
["I[1]","Alarm L1",4,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Alarme L1"]
["I[1]","Alarm L2",4,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Alarme L2"]
["I[1]","Alarm L3",4,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Alarme L3"]
["I[1]","Alarm",4,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Alarme"]
["I[1]","Desa L1 (*)",4,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L1"]
["I[1]","Desa L2 (*)",4,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L2"]
["I[1]","Desa L3 (*)",4,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L3"]
["I[1]","Desa (*)",4,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Desarme"]
["I[1]","CmdDesa (*)",4,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["I[2]","ExBlo1-I",5,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["I[2]","ExBlo2-I",5,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["I[2]","ExBlo CmdDesa-I",5,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["I[2]","Trav rev ext-I",5,1,"3","Bit","0x8","-","Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo"]
["I[2]","ativo",5,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: ativo"]
["I[2]","ExBlo",5,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["I[2]","Trav rev ext",5,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Travamento reverso externo"]
["I[2]","Blo CmdDesa",5,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["I[2]","ExBlo CmdDesa",5,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["I[2]","IH2 Blo",5,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Bloqueio do comando de abertura do disjuntor por uma partida"]
["I[2]","Alarm L1",6,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Alarme L1"]
["I[2]","Alarm L2",6,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Alarme L2"]
["I[2]","Alarm L3",6,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Alarme L3"]
["I[2]","Alarm",6,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Alarme"]
["I[2]","Desa L1 (*)",6,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L1"]
["I[2]","Desa L2 (*)",6,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L2"]
["I[2]","Desa L3 (*)",6,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L3"]
["I[2]","Desa (*)",6,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Desarme"]
["I[2]","CmdDesa (*)",6,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["I[3]","ExBlo1-I",7,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["I[3]","ExBlo2-I",7,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["I[3]","ExBlo CmdDesa-I",7,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["I[3]","Trav rev ext-I",7,1,"3","Bit","0x8","-","Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo"]
["I[3]","ativo",7,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: ativo"]
["I[3]","ExBlo",7,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["I[3]","Trav rev ext",7,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Travamento reverso externo"]
["I[3]","Blo CmdDesa",7,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["I[3]","ExBlo CmdDesa",7,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["I[3]","IH2 Blo",7,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Bloqueio do comando de abertura do disjuntor por uma partida"]
["I[3]","Alarm L1",8,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Alarme L1"]
["I[3]","Alarm L2",8,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Alarme L2"]
["I[3]","Alarm L3",8,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Alarme L3"]
["I[3]","Alarm",8,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Alarme"]
["I[3]","Desa L1 (*)",8,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L1"]
["I[3]","Desa L2 (*)",8,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L2"]
["I[3]","Desa L3 (*)",8,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L3"]
["I[3]","Desa (*)",8,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Desarme"]
["I[3]","CmdDesa (*)",8,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["I[4]","ExBlo1-I",9,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["I[4]","ExBlo2-I",9,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["I[4]","ExBlo CmdDesa-I",9,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["I[4]","Trav rev ext-I",9,1,"3","Bit","0x8","-","Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo"]
["I[4]","ativo",9,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: ativo"]
["I[4]","ExBlo",9,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["I[4]","Trav rev ext",9,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Travamento reverso externo"]
["I[4]","Blo CmdDesa",9,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["I[4]","ExBlo CmdDesa",9,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["I[4]","IH2 Blo",9,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Bloqueio do comando de abertura do disjuntor por uma partida"]
["I[4]","Alarm L1",10,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Alarme L1"]
["I[4]","Alarm L2",10,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Alarme L2"]
["I[4]","Alarm L3",10,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Alarme L3"]
["I[4]","Alarm",10,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Alarme"]
["I[4]","Desa L1 (*)",10,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L1"]
["I[4]","Desa L2 (*)",10,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L2"]
["I[4]","Desa L3 (*)",10,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L3"]
["I[4]","Desa (*)",10,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Desarme"]
["I[4]","CmdDesa (*)",10,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["I[5]","ExBlo1-I",11,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["I[5]","ExBlo2-I",11,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["I[5]","ExBlo CmdDesa-I",11,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["I[5]","Trav rev ext-I",11,1,"3","Bit","0x8","-","Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo"]
["I[5]","ativo",11,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: ativo"]
["I[5]","ExBlo",11,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["I[5]","Trav rev ext",11,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Travamento reverso externo"]
["I[5]","Blo CmdDesa",11,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["I[5]","ExBlo CmdDesa",11,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["I[5]","IH2 Blo",11,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Bloqueio do comando de abertura do disjuntor por uma partida"]
["I[5]","Alarm L1",12,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Alarme L1"]
["I[5]","Alarm L2",12,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Alarme L2"]
["I[5]","Alarm L3",12,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Alarme L3"]
["I[5]","Alarm",12,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Alarme"]
["I[5]","Desa L1 (*)",12,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L1"]
["I[5]","Desa L2 (*)",12,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L2"]
["I[5]","Desa L3 (*)",12,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L3"]
["I[5]","Desa (*)",12,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Desarme"]
["I[5]","CmdDesa (*)",12,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["I[6]","ExBlo1-I",13,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["I[6]","ExBlo2-I",13,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["I[6]","ExBlo CmdDesa-I",13,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["I[6]","Trav rev ext-I",13,1,"3","Bit","0x8","-","Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo"]
["I[6]","ativo",13,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: ativo"]
["I[6]","ExBlo",13,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["I[6]","Trav rev ext",13,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Travamento reverso externo"]
["I[6]","Blo CmdDesa",13,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["I[6]","ExBlo CmdDesa",13,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["I[6]","IH2 Blo",13,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Bloqueio do comando de abertura do disjuntor por uma partida"]
["I[6]","Alarm L1",14,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Alarme L1"]
["I[6]","Alarm L2",14,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Alarme L2"]
["I[6]","Alarm L3",14,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Alarme L3"]
["I[6]","Alarm",14,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Alarme"]
["I[6]","Desa L1 (*)",14,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L1"]
["I[6]","Desa L2 (*)",14,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L2"]
["I[6]","Desa L3 (*)",14,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L3"]
["I[6]","Desa (*)",14,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Desarme"]
["I[6]","CmdDesa (*)",14,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["Inter-desarmamento","ExBlo1-I",253,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["Inter-desarmamento","ExBlo2-I",253,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["Inter-desarmamento","ExBlo CmdDesa-I",253,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["Inter-desarmamento","Alarm-I",253,1,"3","Bit","0x8","-","Estado de entrada do módulo: Alarme"]
["Inter-desarmamento","Desa-I",253,1,"3","Bit","0x10","-","Estado de entrada do módulo: Desarme"]
["Inter-desarmamento","ativo",253,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: ativo"]
["Inter-desarmamento","ExBlo",253,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["Inter-desarmamento","Blo CmdDesa",253,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["Inter-desarmamento","ExBlo CmdDesa",253,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["Inter-desarmamento","Alarm",253,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Alarme"]
["Inter-desarmamento","Desa (*)",253,1,"3","Bit","0x400","-","Sinal: Desarme"]
["Inter-desarmamento","CmdDesa (*)",253,1,"3","Bit","0x800","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["LOP","ExBlo1-I",81,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["LOP","ExBlo2-I",81,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["LOP","ativo",81,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: ativo"]
["LOP","ExBlo",81,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["LOP","LOP Blo ",81,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: A Perda de Potencial bloqueia outros elementos."]
["LOP","Alarm",81,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Alarme de Perda de Potencial"]
["LOP","Ex FF EVT",81,1,"3","Bit","0x1000","-","Sinal:  Alarme de Falha de Fusível dos Transformadores de Voltagem de Terra"]
["LOP","Ex FF VT",81,1,"3","Bit","0x2000","-","Sinal: Ex FF VT"]
["LOP","Ex FF EVT-I",202,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo:  Alarme de Falha de Fusível dos Transformadores de Voltagem de Terra"]
["LOP","Ex FF VT-I",202,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo:  Alarme de Falha de Fusível dos Transformadores de Voltagem"]
["LOP","Blo Dispar1-I",202,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Um alarme desse elemento de proteção bloqueará a perda de possível detecção."]
["LOP","Blo Dispar2-I",202,1,"3","Bit","0x8","-","Estado entrada módulo: Um alarme desse elemento de proteção bloqueará a perda de possível detecção."]
["LOP","Blo Dispar3-I",202,1,"3","Bit","0x10","-","Estado entrada módulo: Um alarme desse elemento de proteção bloqueará a perda de possível detecção."]
["LOP","Blo Dispar4-I",202,1,"3","Bit","0x20","-","Estado entrada módulo: Um alarme desse elemento de proteção bloqueará a perda de possível detecção."]
["LOP","Blo Dispar5-I",202,1,"3","Bit","0x40","-","Estado entrada módulo: Um alarme desse elemento de proteção bloqueará a perda de possível detecção."]
["LVRT[1]","ExBlo1-I",254,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["LVRT[1]","ExBlo2-I",254,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["LVRT[1]","ExBlo CmdDesa-I",254,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["LVRT[1]","ativo",254,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["LVRT[1]","ExBlo",254,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["LVRT[1]","Blo CmdDesa",254,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["LVRT[1]","ExBlo CmdDesa",254,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["LVRT[1]","Alarm L1",255,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Alarme L1"]
["LVRT[1]","Alarm L2",255,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Alarme L2"]
["LVRT[1]","Alarm L3",255,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Alarme L3"]
["LVRT[1]","Alarm",255,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Alarme de estágio de voltagem"]
["LVRT[1]","Desa L1 (*)",255,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L1"]
["LVRT[1]","Desa L2 (*)",255,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L2"]
["LVRT[1]","Desa L3 (*)",255,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L3"]
["LVRT[1]","Desa (*)",255,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Desarme"]
["LVRT[1]","CmdDesa (*)",255,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["LVRT[1]","t-LVRT em execução (*)",255,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: t-LVRT em execução"]
["LVRT[2]","ExBlo1-I",270,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["LVRT[2]","ExBlo2-I",270,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["LVRT[2]","ExBlo CmdDesa-I",270,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["LVRT[2]","ativo",270,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["LVRT[2]","ExBlo",270,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["LVRT[2]","Blo CmdDesa",270,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["LVRT[2]","ExBlo CmdDesa",270,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["LVRT[2]","Alarm L1",271,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Alarme L1"]
["LVRT[2]","Alarm L2",271,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Alarme L2"]
["LVRT[2]","Alarm L3",271,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Alarme L3"]
["LVRT[2]","Alarm",271,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Alarme de estágio de voltagem"]
["LVRT[2]","Desa L1 (*)",271,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L1"]
["LVRT[2]","Desa L2 (*)",271,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L2"]
["LVRT[2]","Desa L3 (*)",271,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L3"]
["LVRT[2]","Desa (*)",271,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Desarme"]
["LVRT[2]","CmdDesa (*)",271,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["LVRT[2]","t-LVRT em execução (*)",271,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: t-LVRT em execução"]
["Lógica","LE1.Port Out",1100,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Saída da porta lógica"]
["Lógica","LE1.Temp Esg",1100,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Saída do Temporizador"]
["Lógica","LE1.Saída",1100,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Saída Conectada (Q)"]
["Lógica","LE1.Saída invertida",1100,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)"]
["Lógica","LE1.Port In1-I",1100,1,"3","Bit","0x10","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE1.Port In2-I",1100,1,"3","Bit","0x20","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE1.Port In3-I",1100,1,"3","Bit","0x40","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE1.Port In4-I",1100,1,"3","Bit","0x80","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE1.Redef Engat-I",1100,1,"3","Bit","0x100","-","Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão"]
["Lógica","LE2.Port Out",1101,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Saída da porta lógica"]
["Lógica","LE2.Temp Esg",1101,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Saída do Temporizador"]
["Lógica","LE2.Saída",1101,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Saída Conectada (Q)"]
["Lógica","LE2.Saída invertida",1101,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)"]
["Lógica","LE2.Port In1-I",1101,1,"3","Bit","0x10","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE2.Port In2-I",1101,1,"3","Bit","0x20","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE2.Port In3-I",1101,1,"3","Bit","0x40","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE2.Port In4-I",1101,1,"3","Bit","0x80","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE2.Redef Engat-I",1101,1,"3","Bit","0x100","-","Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão"]
["Lógica","LE3.Port Out",1102,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Saída da porta lógica"]
["Lógica","LE3.Temp Esg",1102,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Saída do Temporizador"]
["Lógica","LE3.Saída",1102,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Saída Conectada (Q)"]
["Lógica","LE3.Saída invertida",1102,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)"]
["Lógica","LE3.Port In1-I",1102,1,"3","Bit","0x10","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE3.Port In2-I",1102,1,"3","Bit","0x20","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE3.Port In3-I",1102,1,"3","Bit","0x40","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE3.Port In4-I",1102,1,"3","Bit","0x80","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE3.Redef Engat-I",1102,1,"3","Bit","0x100","-","Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão"]
["Lógica","LE4.Port Out",1103,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Saída da porta lógica"]
["Lógica","LE4.Temp Esg",1103,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Saída do Temporizador"]
["Lógica","LE4.Saída",1103,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Saída Conectada (Q)"]
["Lógica","LE4.Saída invertida",1103,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)"]
["Lógica","LE4.Port In1-I",1103,1,"3","Bit","0x10","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE4.Port In2-I",1103,1,"3","Bit","0x20","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE4.Port In3-I",1103,1,"3","Bit","0x40","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE4.Port In4-I",1103,1,"3","Bit","0x80","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE4.Redef Engat-I",1103,1,"3","Bit","0x100","-","Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão"]
["Lógica","LE5.Port Out",1104,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Saída da porta lógica"]
["Lógica","LE5.Temp Esg",1104,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Saída do Temporizador"]
["Lógica","LE5.Saída",1104,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Saída Conectada (Q)"]
["Lógica","LE5.Saída invertida",1104,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)"]
["Lógica","LE5.Port In1-I",1104,1,"3","Bit","0x10","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE5.Port In2-I",1104,1,"3","Bit","0x20","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE5.Port In3-I",1104,1,"3","Bit","0x40","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE5.Port In4-I",1104,1,"3","Bit","0x80","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE5.Redef Engat-I",1104,1,"3","Bit","0x100","-","Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão"]
["Lógica","LE6.Port Out",1105,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Saída da porta lógica"]
["Lógica","LE6.Temp Esg",1105,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Saída do Temporizador"]
["Lógica","LE6.Saída",1105,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Saída Conectada (Q)"]
["Lógica","LE6.Saída invertida",1105,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)"]
["Lógica","LE6.Port In1-I",1105,1,"3","Bit","0x10","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE6.Port In2-I",1105,1,"3","Bit","0x20","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE6.Port In3-I",1105,1,"3","Bit","0x40","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE6.Port In4-I",1105,1,"3","Bit","0x80","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE6.Redef Engat-I",1105,1,"3","Bit","0x100","-","Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão"]
["Lógica","LE7.Port Out",1106,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Saída da porta lógica"]
["Lógica","LE7.Temp Esg",1106,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Saída do Temporizador"]
["Lógica","LE7.Saída",1106,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Saída Conectada (Q)"]
["Lógica","LE7.Saída invertida",1106,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)"]
["Lógica","LE7.Port In1-I",1106,1,"3","Bit","0x10","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE7.Port In2-I",1106,1,"3","Bit","0x20","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE7.Port In3-I",1106,1,"3","Bit","0x40","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE7.Port In4-I",1106,1,"3","Bit","0x80","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE7.Redef Engat-I",1106,1,"3","Bit","0x100","-","Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão"]
["Lógica","LE8.Port Out",1107,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Saída da porta lógica"]
["Lógica","LE8.Temp Esg",1107,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Saída do Temporizador"]
["Lógica","LE8.Saída",1107,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Saída Conectada (Q)"]
["Lógica","LE8.Saída invertida",1107,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)"]
["Lógica","LE8.Port In1-I",1107,1,"3","Bit","0x10","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE8.Port In2-I",1107,1,"3","Bit","0x20","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE8.Port In3-I",1107,1,"3","Bit","0x40","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE8.Port In4-I",1107,1,"3","Bit","0x80","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE8.Redef Engat-I",1107,1,"3","Bit","0x100","-","Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão"]
["Lógica","LE9.Port Out",1108,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Saída da porta lógica"]
["Lógica","LE9.Temp Esg",1108,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Saída do Temporizador"]
["Lógica","LE9.Saída",1108,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Saída Conectada (Q)"]
["Lógica","LE9.Saída invertida",1108,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)"]
["Lógica","LE9.Port In1-I",1108,1,"3","Bit","0x10","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE9.Port In2-I",1108,1,"3","Bit","0x20","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE9.Port In3-I",1108,1,"3","Bit","0x40","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE9.Port In4-I",1108,1,"3","Bit","0x80","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE9.Redef Engat-I",1108,1,"3","Bit","0x100","-","Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão"]
["Lógica","LE10.Port Out",1109,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Saída da porta lógica"]
["Lógica","LE10.Temp Esg",1109,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Saída do Temporizador"]
["Lógica","LE10.Saída",1109,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Saída Conectada (Q)"]
["Lógica","LE10.Saída invertida",1109,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)"]
["Lógica","LE10.Port In1-I",1109,1,"3","Bit","0x10","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE10.Port In2-I",1109,1,"3","Bit","0x20","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE10.Port In3-I",1109,1,"3","Bit","0x40","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE10.Port In4-I",1109,1,"3","Bit","0x80","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE10.Redef Engat-I",1109,1,"3","Bit","0x100","-","Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão"]
["Lógica","LE11.Port Out",1110,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Saída da porta lógica"]
["Lógica","LE11.Temp Esg",1110,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Saída do Temporizador"]
["Lógica","LE11.Saída",1110,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Saída Conectada (Q)"]
["Lógica","LE11.Saída invertida",1110,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)"]
["Lógica","LE11.Port In1-I",1110,1,"3","Bit","0x10","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE11.Port In2-I",1110,1,"3","Bit","0x20","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE11.Port In3-I",1110,1,"3","Bit","0x40","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE11.Port In4-I",1110,1,"3","Bit","0x80","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE11.Redef Engat-I",1110,1,"3","Bit","0x100","-","Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão"]
["Lógica","LE12.Port Out",1111,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Saída da porta lógica"]
["Lógica","LE12.Temp Esg",1111,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Saída do Temporizador"]
["Lógica","LE12.Saída",1111,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Saída Conectada (Q)"]
["Lógica","LE12.Saída invertida",1111,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)"]
["Lógica","LE12.Port In1-I",1111,1,"3","Bit","0x10","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE12.Port In2-I",1111,1,"3","Bit","0x20","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE12.Port In3-I",1111,1,"3","Bit","0x40","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE12.Port In4-I",1111,1,"3","Bit","0x80","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE12.Redef Engat-I",1111,1,"3","Bit","0x100","-","Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão"]
["Lógica","LE13.Port Out",1112,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Saída da porta lógica"]
["Lógica","LE13.Temp Esg",1112,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Saída do Temporizador"]
["Lógica","LE13.Saída",1112,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Saída Conectada (Q)"]
["Lógica","LE13.Saída invertida",1112,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)"]
["Lógica","LE13.Port In1-I",1112,1,"3","Bit","0x10","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE13.Port In2-I",1112,1,"3","Bit","0x20","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE13.Port In3-I",1112,1,"3","Bit","0x40","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE13.Port In4-I",1112,1,"3","Bit","0x80","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE13.Redef Engat-I",1112,1,"3","Bit","0x100","-","Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão"]
["Lógica","LE14.Port Out",1113,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Saída da porta lógica"]
["Lógica","LE14.Temp Esg",1113,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Saída do Temporizador"]
["Lógica","LE14.Saída",1113,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Saída Conectada (Q)"]
["Lógica","LE14.Saída invertida",1113,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)"]
["Lógica","LE14.Port In1-I",1113,1,"3","Bit","0x10","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE14.Port In2-I",1113,1,"3","Bit","0x20","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE14.Port In3-I",1113,1,"3","Bit","0x40","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE14.Port In4-I",1113,1,"3","Bit","0x80","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE14.Redef Engat-I",1113,1,"3","Bit","0x100","-","Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão"]
["Lógica","LE15.Port Out",1114,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Saída da porta lógica"]
["Lógica","LE15.Temp Esg",1114,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Saída do Temporizador"]
["Lógica","LE15.Saída",1114,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Saída Conectada (Q)"]
["Lógica","LE15.Saída invertida",1114,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)"]
["Lógica","LE15.Port In1-I",1114,1,"3","Bit","0x10","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE15.Port In2-I",1114,1,"3","Bit","0x20","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE15.Port In3-I",1114,1,"3","Bit","0x40","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE15.Port In4-I",1114,1,"3","Bit","0x80","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE15.Redef Engat-I",1114,1,"3","Bit","0x100","-","Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão"]
["Lógica","LE16.Port Out",1115,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Saída da porta lógica"]
["Lógica","LE16.Temp Esg",1115,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Saída do Temporizador"]
["Lógica","LE16.Saída",1115,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Saída Conectada (Q)"]
["Lógica","LE16.Saída invertida",1115,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)"]
["Lógica","LE16.Port In1-I",1115,1,"3","Bit","0x10","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE16.Port In2-I",1115,1,"3","Bit","0x20","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE16.Port In3-I",1115,1,"3","Bit","0x40","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE16.Port In4-I",1115,1,"3","Bit","0x80","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE16.Redef Engat-I",1115,1,"3","Bit","0x100","-","Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão"]
["Lógica","LE17.Port Out",1116,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Saída da porta lógica"]
["Lógica","LE17.Temp Esg",1116,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Saída do Temporizador"]
["Lógica","LE17.Saída",1116,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Saída Conectada (Q)"]
["Lógica","LE17.Saída invertida",1116,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)"]
["Lógica","LE17.Port In1-I",1116,1,"3","Bit","0x10","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE17.Port In2-I",1116,1,"3","Bit","0x20","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE17.Port In3-I",1116,1,"3","Bit","0x40","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE17.Port In4-I",1116,1,"3","Bit","0x80","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE17.Redef Engat-I",1116,1,"3","Bit","0x100","-","Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão"]
["Lógica","LE18.Port Out",1117,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Saída da porta lógica"]
["Lógica","LE18.Temp Esg",1117,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Saída do Temporizador"]
["Lógica","LE18.Saída",1117,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Saída Conectada (Q)"]
["Lógica","LE18.Saída invertida",1117,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)"]
["Lógica","LE18.Port In1-I",1117,1,"3","Bit","0x10","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE18.Port In2-I",1117,1,"3","Bit","0x20","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE18.Port In3-I",1117,1,"3","Bit","0x40","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE18.Port In4-I",1117,1,"3","Bit","0x80","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE18.Redef Engat-I",1117,1,"3","Bit","0x100","-","Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão"]
["Lógica","LE19.Port Out",1118,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Saída da porta lógica"]
["Lógica","LE19.Temp Esg",1118,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Saída do Temporizador"]
["Lógica","LE19.Saída",1118,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Saída Conectada (Q)"]
["Lógica","LE19.Saída invertida",1118,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)"]
["Lógica","LE19.Port In1-I",1118,1,"3","Bit","0x10","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE19.Port In2-I",1118,1,"3","Bit","0x20","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE19.Port In3-I",1118,1,"3","Bit","0x40","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE19.Port In4-I",1118,1,"3","Bit","0x80","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE19.Redef Engat-I",1118,1,"3","Bit","0x100","-","Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão"]
["Lógica","LE20.Port Out",1119,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Saída da porta lógica"]
["Lógica","LE20.Temp Esg",1119,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Saída do Temporizador"]
["Lógica","LE20.Saída",1119,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Saída Conectada (Q)"]
["Lógica","LE20.Saída invertida",1119,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)"]
["Lógica","LE20.Port In1-I",1119,1,"3","Bit","0x10","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE20.Port In2-I",1119,1,"3","Bit","0x20","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE20.Port In3-I",1119,1,"3","Bit","0x40","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE20.Port In4-I",1119,1,"3","Bit","0x80","-","Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada"]
["Lógica","LE20.Redef Engat-I",1119,1,"3","Bit","0x100","-","Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão"]
["Modbus","Cmd Scada 1",1005,1,"3","Bit","0x1","-","Comando Scada"]
["Modbus","Cmd Scada 2",1005,1,"3","Bit","0x2","-","Comando Scada"]
["Modbus","Cmd Scada 3",1005,1,"3","Bit","0x4","-","Comando Scada"]
["Modbus","Cmd Scada 4",1005,1,"3","Bit","0x8","-","Comando Scada"]
["Modbus","Cmd Scada 5",1005,1,"3","Bit","0x10","-","Comando Scada"]
["Modbus","Cmd Scada 6",1005,1,"3","Bit","0x20","-","Comando Scada"]
["Modbus","Cmd Scada 7",1005,1,"3","Bit","0x40","-","Comando Scada"]
["Modbus","Cmd Scada 8",1005,1,"3","Bit","0x80","-","Comando Scada"]
["Modbus","Cmd Scada 9",1005,1,"3","Bit","0x100","-","Comando Scada"]
["Modbus","Cmd Scada 10",1005,1,"3","Bit","0x200","-","Comando Scada"]
["Modbus","Cmd Scada 11",1005,1,"3","Bit","0x400","-","Comando Scada"]
["Modbus","Cmd Scada 12",1005,1,"3","Bit","0x800","-","Comando Scada"]
["Modbus","Cmd Scada 13",1005,1,"3","Bit","0x1000","-","Comando Scada"]
["Modbus","Cmd Scada 14",1005,1,"3","Bit","0x2000","-","Comando Scada"]
["Modbus","Cmd Scada 15",1005,1,"3","Bit","0x4000","-","Comando Scada"]
["Modbus","Cmd Scada 16",1005,1,"3","Bit","0x8000","-","Comando Scada"]
["PF[1]","ExBlo1-I",73,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo"]
["PF[1]","ExBlo2-I",73,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo"]
["PF[1]","ExBlo CmdDesa-I",73,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["PF[1]","ativo",73,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["PF[1]","ExBlo",73,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["PF[1]","Blo CmdDesa",73,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["PF[1]","ExBlo CmdDesa",73,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["PF[1]","Alarm",73,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Alarme de Fator de Energia"]
["PF[1]","Desa (*)",73,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Desarme de Fator de Energia"]
["PF[1]","CmdDesa (*)",73,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["PF[1]","Compensador",73,1,"3","Bit","0x400","-","Sinal: Sinal de Compensação"]
["PF[1]","Impossível",73,1,"3","Bit","0x800","-","Sinal: Alarme de Fator de Energia Impossível"]
["PF[2]","ExBlo1-I",74,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo"]
["PF[2]","ExBlo2-I",74,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo"]
["PF[2]","ExBlo CmdDesa-I",74,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["PF[2]","ativo",74,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["PF[2]","ExBlo",74,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["PF[2]","Blo CmdDesa",74,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["PF[2]","ExBlo CmdDesa",74,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["PF[2]","Alarm",74,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Alarme de Fator de Energia"]
["PF[2]","Desa (*)",74,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Desarme de Fator de Energia"]
["PF[2]","CmdDesa (*)",74,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["PF[2]","Compensador",74,1,"3","Bit","0x400","-","Sinal: Sinal de Compensação"]
["PF[2]","Impossível",74,1,"3","Bit","0x800","-","Sinal: Alarme de Fator de Energia Impossível"]
["PQS[1]","ExBlo1-I",67,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo"]
["PQS[1]","ExBlo2-I",67,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo"]
["PQS[1]","ExBlo CmdDesa-I",67,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["PQS[1]","ativo",67,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["PQS[1]","ExBlo",67,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["PQS[1]","Blo CmdDesa",67,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["PQS[1]","ExBlo CmdDesa",67,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["PQS[1]","Alarm",67,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Alarme de Proteção de Energia"]
["PQS[1]","Desa (*)",67,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Desarme de Proteção de Energia"]
["PQS[1]","CmdDesa (*)",67,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["PQS[2]","ExBlo1-I",68,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo"]
["PQS[2]","ExBlo2-I",68,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo"]
["PQS[2]","ExBlo CmdDesa-I",68,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["PQS[2]","ativo",68,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["PQS[2]","ExBlo",68,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["PQS[2]","Blo CmdDesa",68,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["PQS[2]","ExBlo CmdDesa",68,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["PQS[2]","Alarm",68,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Alarme de Proteção de Energia"]
["PQS[2]","Desa (*)",68,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Desarme de Proteção de Energia"]
["PQS[2]","CmdDesa (*)",68,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["PQS[3]","ExBlo1-I",69,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo"]
["PQS[3]","ExBlo2-I",69,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo"]
["PQS[3]","ExBlo CmdDesa-I",69,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["PQS[3]","ativo",69,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["PQS[3]","ExBlo",69,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["PQS[3]","Blo CmdDesa",69,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["PQS[3]","ExBlo CmdDesa",69,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["PQS[3]","Alarm",69,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Alarme de Proteção de Energia"]
["PQS[3]","Desa (*)",69,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Desarme de Proteção de Energia"]
["PQS[3]","CmdDesa (*)",69,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["PQS[4]","ExBlo1-I",70,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo"]
["PQS[4]","ExBlo2-I",70,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo"]
["PQS[4]","ExBlo CmdDesa-I",70,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["PQS[4]","ativo",70,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["PQS[4]","ExBlo",70,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["PQS[4]","Blo CmdDesa",70,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["PQS[4]","ExBlo CmdDesa",70,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["PQS[4]","Alarm",70,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Alarme de Proteção de Energia"]
["PQS[4]","Desa (*)",70,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Desarme de Proteção de Energia"]
["PQS[4]","CmdDesa (*)",70,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["PQS[5]","ExBlo1-I",71,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo"]
["PQS[5]","ExBlo2-I",71,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo"]
["PQS[5]","ExBlo CmdDesa-I",71,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["PQS[5]","ativo",71,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["PQS[5]","ExBlo",71,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["PQS[5]","Blo CmdDesa",71,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["PQS[5]","ExBlo CmdDesa",71,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["PQS[5]","Alarm",71,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Alarme de Proteção de Energia"]
["PQS[5]","Desa (*)",71,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Desarme de Proteção de Energia"]
["PQS[5]","CmdDesa (*)",71,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["PQS[6]","ExBlo1-I",72,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo"]
["PQS[6]","ExBlo2-I",72,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo"]
["PQS[6]","ExBlo CmdDesa-I",72,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["PQS[6]","ativo",72,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["PQS[6]","ExBlo",72,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["PQS[6]","Blo CmdDesa",72,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["PQS[6]","ExBlo CmdDesa",72,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["PQS[6]","Alarm",72,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Alarme de Proteção de Energia"]
["PQS[6]","Desa (*)",72,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Desarme de Proteção de Energia"]
["PQS[6]","CmdDesa (*)",72,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["Pr","ExBlo1-I",251,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo"]
["Pr","ExBlo2-I",251,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo"]
["Pr","ExBlo CmdDesa-I",251,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["Pr","ativo",251,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["Pr","ExBlo",251,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["Pr","Blo CmdDesa",251,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["Pr","ExBlo CmdDesa",251,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["Pr","Alarm",251,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Alarme de Proteção de Energia"]
["Pr","Desa (*)",251,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Desarme de Proteção de Energia"]
["Pr","CmdDesa (*)",251,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["Prot","ExBlo1-I",1,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["Prot","ExBlo2-I",1,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["Prot","ativo",1,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: ativo"]
["Prot","ExBlo",1,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["Prot","Alarm L1",1,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Geral-Alarme L1"]
["Prot","Alarm L2",1,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Geral-Alarme L2"]
["Prot","Alarm L3",1,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Geral-Alarme L3"]
["Prot","Alarm G",1,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Geral-Alarme - Falha de terra"]
["Prot","Alarm",1,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Alarme Geral"]
["Prot","Desa L1 (*)",1,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Desarme Geral L1"]
["Prot","Desa L2 (*)",1,1,"3","Bit","0x400","-","Sinal: Desarme Geral L2"]
["Prot","Desa L3 (*)",1,1,"3","Bit","0x800","-","Sinal: Desarme Geral L3"]
["Prot","Desa G (*)",1,1,"3","Bit","0x1000","-","Sinal: Falha de Terra de Desarme Geral"]
["Prot","Desa (*)",1,1,"3","Bit","0x2000","-","Sinal: Desarme Geral"]
["Prot","Blo CmdDesa",2,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["Prot","ExBlo CmdDesa-I",2,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["Prot","ExBlo CmdDesa",2,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["Prot","Dir pro I",2,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Direção progressiva da falha da corrente de fase"]
["Prot","Dir rev I",2,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Direção reversa da falha da corrente de fase"]
["Prot","Dir I imposs",2,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Falha de Fase - voltagem de referência ausente"]
["Prot","Nº da falha",57,1,"3","Bit","0xffff","-","Número da falha"]
["Prot","No. of Grid Faults",58,1,"3","Bit","0xffff","-","Número de falhas de grade: este é um contador para todas as falhas (ou seja, Alarmes gerais »Alarme de prot.«), mas exceto por falhas durante um ciclo de execução do módulo de religação automática (sinal »AR. executando«). (Observação: o »Nº de falhas« conta cada nova falha, independentemente de ciclos de AR. Isso significa que para dispositivos de proteção sem modulo de AR, esses dois contadores são equivalentes.)"]
["Prot","Rev de orient do cálc de IG",200,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Falha de terra (calculado) direção reversa"]
["Prot","IG cálc dir pro",200,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Falha de terra (calculado) progressivo"]
["Prot","IG cálc dir imposs",200,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Não foi possível detectar a direção da falha de terra (calculada)"]
["Prot","Rev de orient da med de IG",200,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Falha de terra (medida) direção reversa"]
["Prot","IG med dir pro",200,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Falha de terra (medida) progressiva"]
["Prot","IG med dir imposs",200,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Não foi possível detectar a direção da falha de terra (medida)"]
["Q->&V<","ExBlo1-I",157,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["Q->&V<","ExBlo2-I",157,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["Q->&V<","ativo",157,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: ativo"]
["Q->&V<","ExBlo",157,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["Q->&V<","Blo VT Fusí Falh",157,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueado pela Falha de Fusível (VT)"]
["Q->&V<","Alarm",157,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Alarme de Proteção de Subvoltagem de Energia Reativa"]
["Q->&V<","Desacoplam PCC",157,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Desacoplamento no Ponto de Acoplamento Comum"]
["Q->&V<","Desac. de gerador distrib.",157,1,"3","Bit","0x400","-","Sinal: Desacoplamento do gerador/recurso de energia (local)"]
["Qr","ExBlo1-I",252,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo"]
["Qr","ExBlo2-I",252,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo"]
["Qr","ExBlo CmdDesa-I",252,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["Qr","ativo",252,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["Qr","ExBlo",252,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["Qr","Blo CmdDesa",252,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["Qr","ExBlo CmdDesa",252,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["Qr","Alarm",252,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Alarme de Proteção de Energia"]
["Qr","Desa (*)",252,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Desarme de Proteção de Energia"]
["Qr","CmdDesa (*)",252,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["RA","ativo",46,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: ativo"]
["RA","ExBlo",46,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["RA","execuç",46,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Execução de Religação Automática"]
["RA","t-mort",46,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Tempo morto entre o desarme e a tentativa de religação"]
["RA","bem-suced (*)",46,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Religação Automática bem-sucedida"]
["RA","falha (*)",46,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Falha de Religação Automática"]
["RA","t-Supervisão RA",46,1,"3","Bit","0x1000","-","Sinal:  Supervisão de Religação Automática"]
["RA","ExBlo1-I",47,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["RA","ExBlo2-I",47,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["RA","Cmd ON CB",47,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Comando de Ligar do CB"]
["RA","Pré Shot (*)",47,1,"3","Bit","0x20","-","Controle Pré-Tentativa"]
["RA","Tent 1 (*)",47,1,"3","Bit","0x40","-","Controle de Tentativas"]
["RA","Tent 2 (*)",47,1,"3","Bit","0x80","-","Controle de Tentativas"]
["RA","Tent 3 (*)",47,1,"3","Bit","0x100","-","Controle de Tentativas"]
["RA","Tent 4 (*)",47,1,"3","Bit","0x200","-","Controle de Tentativas"]
["RA","Tent 5 (*)",47,1,"3","Bit","0x400","-","Controle de Tentativas"]
["RA","Tent 6 (*)",47,1,"3","Bit","0x800","-","Controle de Tentativas"]
["RA","Bloq Ex-I",156,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo da Religação Automática."]
["RA","Inc Tent Ex-I",156,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: O contador de Tentativas de Religação Automática será incrementado por este Sinal externo. Isso pode ser usado para a Coordenação de Zona (para dispositivos de Religação Automática anteriores). Nota: Esse parâmetro habilita apenas a funcionalidade. A atribuição deve ser definida dentro dos parâmetros globais."]
["RA","Blo",156,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: A Religação Automática está bloqueada"]
["RA","t-Blo após CB man ON",156,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Religação Automática bloqueada depois que o disjuntor tiver sido ativado manualmente. Esse temporizador será iniciado se o disjuntor tiver sido ativado manualmente. Enquanto esse temporizador estiver funcionando, a Religação Automática não pode ser iniciada."]
["RA","Bloq",156,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: A Religação Automática está bloqueada"]
["RA","t-Redef Bloquei",156,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Temporizador de Atraso para reinicialização do bloqueio de Religação Automática. A reinicialização do estado de bloqueio de Religação Automática será atrasada por esse tempo depois que o sinal de reinicialização (por exemplo, entrada digital ou Scada) tiver sido detectado."]
["RA","Pront",156,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Pronto para tentar"]
["RA","t-Prontpexe",156,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal:  Tempo de Exame: Se o Disjuntor permanecer na posição Fechado após a tentativa de religação durante esse tempo, a Religação Automática foi bem-sucedida e o módulo de Religação Automática retornará para o estado de prontidão."]
["RA","Espera",156,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Espera"]
["RA","Alarme Serv 1",156,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Religação Automática - Alarme de Serviço 1, muitas operações de comutação"]
["RA","Alarme Serv 2",156,1,"3","Bit","0x400","-","Sinal: Religação Automática - Alarme de Serviço 2 - muitas operações de comutação"]
["RA","Máx Tents / h excedido",156,1,"3","Bit","0x800","-","Sinal: O número máximo permitido de tentativas por hora foi excedido."]
["ReCon[1]","ExBlo1-I",158,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["ReCon[1]","ExBlo2-I",158,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["ReCon[1]","ativo",158,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: ativo"]
["ReCon[1]","ExBlo",158,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["ReCon[1]","Bloq. por med. sup. de circ.",158,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Módulo bloqueado por medição da supervisão de circuito"]
["ReCon[1]","reconectado-I",158,1,"3","Bit","0x20","-","Este sinal indica o estado \"reconectado\" (corrente paralela)."]
["ReCon[1]","V Liber Ext PCC-I",158,1,"3","Bit","0x40","-","Estado de entrada do módulo: Sinal de liberação está sendo gerado pelo PCC (Liberação Externa)"]
["ReCon[1]","VT Falh Fus PCC-I",158,1,"3","Bit","0x80","-","Estado da entrada do módulo: Bloquear se o fusível de um transformador de voltagem tiver desarmado no PCC."]
["ReCon[1]","Liberar Recurso Energia",158,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Sinal: Liberar o recurso de energia."]
["ReCon[1]","Desacoplam1-I",158,1,"3","Bit","0x200","-","Função de desacoplamento que bloqueia a religação."]
["ReCon[1]","Desacoplam2-I",158,1,"3","Bit","0x400","-","Função de desacoplamento que bloqueia a religação."]
["ReCon[1]","Desacoplam3-I",158,1,"3","Bit","0x800","-","Função de desacoplamento que bloqueia a religação."]
["ReCon[1]","Desacoplam4-I",158,1,"3","Bit","0x1000","-","Função de desacoplamento que bloqueia a religação."]
["ReCon[1]","Desacoplam5-I",158,1,"3","Bit","0x2000","-","Função de desacoplamento que bloqueia a religação."]
["ReCon[1]","Desacoplam6-I",158,1,"3","Bit","0x4000","-","Função de desacoplamento que bloqueia a religação."]
["ReCon[2]","ExBlo1-I",159,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["ReCon[2]","ExBlo2-I",159,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["ReCon[2]","ativo",159,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: ativo"]
["ReCon[2]","ExBlo",159,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["ReCon[2]","Bloq. por med. sup. de circ.",159,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Módulo bloqueado por medição da supervisão de circuito"]
["ReCon[2]","reconectado-I",159,1,"3","Bit","0x20","-","Este sinal indica o estado \"reconectado\" (corrente paralela)."]
["ReCon[2]","V Liber Ext PCC-I",159,1,"3","Bit","0x40","-","Estado de entrada do módulo: Sinal de liberação está sendo gerado pelo PCC (Liberação Externa)"]
["ReCon[2]","VT Falh Fus PCC-I",159,1,"3","Bit","0x80","-","Estado da entrada do módulo: Bloquear se o fusível de um transformador de voltagem tiver desarmado no PCC."]
["ReCon[2]","Liberar Recurso Energia",159,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Sinal: Liberar o recurso de energia."]
["ReCon[2]","Desacoplam1-I",159,1,"3","Bit","0x200","-","Função de desacoplamento que bloqueia a religação."]
["ReCon[2]","Desacoplam2-I",159,1,"3","Bit","0x400","-","Função de desacoplamento que bloqueia a religação."]
["ReCon[2]","Desacoplam3-I",159,1,"3","Bit","0x800","-","Função de desacoplamento que bloqueia a religação."]
["ReCon[2]","Desacoplam4-I",159,1,"3","Bit","0x1000","-","Função de desacoplamento que bloqueia a religação."]
["ReCon[2]","Desacoplam5-I",159,1,"3","Bit","0x2000","-","Função de desacoplamento que bloqueia a religação."]
["ReCon[2]","Desacoplam6-I",159,1,"3","Bit","0x4000","-","Função de desacoplamento que bloqueia a religação."]
["Registro de status rápido","Device Type",5000,1,"3","Bit","0xffff","-","Tipo de dispositivo: Código do tipo de dispositivo para a relação entre o nome do dispositivo e seu código Modbus. \\nHighPROTEC: \\nMRI4 - 1000\\nMRU4 - 1001\\nMRA4 - 1002\\nMCA4 - 1003\\nMRDT4 - 1005\\nMCDTV4 - 1006\\nMCDGV4 - 1007\\nMRM4 - 1009\\nMRMV4 - 1010\\nMCDLV4 - 1011"]
["Registro de status rápido","Versão de comun.",5001,1,"3","Bit","0xffff","-","Versão de comunicação do Modbus. Este número de versão será alterado, se algo se tornar incompatível entre diferentes versões do Modbus."]
["Registro de status rápido","Entrada bin. config.1-I",5002,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Entrada bin. config."]
["Registro de status rápido","Entrada bin. config.2-I",5002,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Entrada bin. config."]
["Registro de status rápido","Entrada bin. config.3-I",5002,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Entrada bin. config."]
["Registro de status rápido","Entrada bin. config.4-I",5002,1,"3","Bit","0x8","-","Estado entrada módulo: Entrada bin. config."]
["Registro de status rápido","Entrada bin. config.5-I",5002,1,"3","Bit","0x10","-","Estado entrada módulo: Entrada bin. config."]
["Registro de status rápido","Entrada bin. config.6-I",5002,1,"3","Bit","0x20","-","Estado entrada módulo: Entrada bin. config."]
["Registro de status rápido","Entrada bin. config.7-I",5002,1,"3","Bit","0x40","-","Estado entrada módulo: Entrada bin. config."]
["Registro de status rápido","Entrada bin. config.8-I",5002,1,"3","Bit","0x80","-","Estado entrada módulo: Entrada bin. config."]
["Registro de status rápido","Entrada bin. config.9-I",5002,1,"3","Bit","0x100","-","Estado entrada módulo: Entrada bin. config."]
["Registro de status rápido","Entrada bin. config.10-I",5002,1,"3","Bit","0x200","-","Estado entrada módulo: Entrada bin. config."]
["Registro de status rápido","Entrada bin. config.11-I",5002,1,"3","Bit","0x400","-","Estado entrada módulo: Entrada bin. config."]
["Registro de status rápido","Entrada bin. config.12-I",5002,1,"3","Bit","0x800","-","Estado entrada módulo: Entrada bin. config."]
["Registro de status rápido","Entrada bin. config.13-I",5002,1,"3","Bit","0x1000","-","Estado entrada módulo: Entrada bin. config."]
["Registro de status rápido","Entrada bin. config.14-I",5002,1,"3","Bit","0x2000","-","Estado entrada módulo: Entrada bin. config."]
["Registro de status rápido","Entrada bin. config.15-I",5002,1,"3","Bit","0x4000","-","Estado entrada módulo: Entrada bin. config."]
["Registro de status rápido","Entrada bin. config.16-I",5002,1,"3","Bit","0x8000","-","Estado entrada módulo: Entrada bin. config."]
["Registro de status rápido","Entrada bin. config.17-I",5003,1,"3","Bit","0x1","-","Estado entrada módulo: Entrada bin. config."]
["Registro de status rápido","Entrada bin. config.18-I",5003,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo: Entrada bin. config."]
["Registro de status rápido","Entrada bin. config.19-I",5003,1,"3","Bit","0x4","-","Estado entrada módulo: Entrada bin. config."]
["Registro de status rápido","Entrada bin. config.20-I",5003,1,"3","Bit","0x8","-","Estado entrada módulo: Entrada bin. config."]
["Registro de status rápido","Entrada bin. config.21-I",5003,1,"3","Bit","0x10","-","Estado entrada módulo: Entrada bin. config."]
["Registro de status rápido","Entrada bin. config.22-I",5003,1,"3","Bit","0x20","-","Estado entrada módulo: Entrada bin. config."]
["Registro de status rápido","Entrada bin. config.23-I",5003,1,"3","Bit","0x40","-","Estado entrada módulo: Entrada bin. config."]
["Registro de status rápido","Entrada bin. config.24-I",5003,1,"3","Bit","0x80","-","Estado entrada módulo: Entrada bin. config."]
["Registro de status rápido","Entrada bin. config.25-I",5003,1,"3","Bit","0x100","-","Estado entrada módulo: Entrada bin. config."]
["Registro de status rápido","Entrada bin. config.26-I",5003,1,"3","Bit","0x200","-","Estado entrada módulo: Entrada bin. config."]
["Registro de status rápido","Entrada bin. config.27-I",5003,1,"3","Bit","0x400","-","Estado entrada módulo: Entrada bin. config."]
["Registro de status rápido","Entrada bin. config.28-I",5003,1,"3","Bit","0x800","-","Estado entrada módulo: Entrada bin. config."]
["Registro de status rápido","Entrada bin. config.29-I",5003,1,"3","Bit","0x1000","-","Estado entrada módulo: Entrada bin. config."]
["Registro de status rápido","Entrada bin. config.30-I",5003,1,"3","Bit","0x2000","-","Estado entrada módulo: Entrada bin. config."]
["Registro de status rápido","Entrada bin. config.31-I",5003,1,"3","Bit","0x4000","-","Estado entrada módulo: Entrada bin. config."]
["Registro de status rápido","Entrada bin. config.32-I",5003,1,"3","Bit","0x8000","-","Estado entrada módulo: Entrada bin. config."]
["Registro de status rápido","Causa do disparo (*)",5004,1,"3","Bit","0xffff","-","Motivo inicial do disparo. É apresentado como um valor inteiro e corresponde à entrada de \"Disparo\" no registro de falhas, que se refere ao nome do módulo de proteção que disparou primeiro. Pesquise a definição desses valores inteiros (ou seja, o número do código de disparo de mapeamento-->nome do módulo) na tabela \"Causa do disparo\" da documentação do SCADA."]
["SOTF","ExBlo1-I",65,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo"]
["SOTF","ExBlo2-I",65,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo"]
["SOTF","Ext SOTF-I",65,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Alarme de Energização sobre Falha Externa"]
["SOTF","Trav rev ext-I",65,1,"3","Bit","0x8","-","Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo"]
["SOTF","ativo",65,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: ativo"]
["SOTF","ExBlo",65,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["SOTF","Trav rev ext",65,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Travamento reverso externo"]
["SOTF","Blo RA",65,1,"3","Bit","0x400","-","Sinal: Bloqueado pela Religação Automática"]
["SOTF","habilit",65,1,"3","Bit","0x800","-","Sinal: Energização Sobre Falha habilitada. Este Sinal pode ser usado para modificar as Definições de Proteção de Sobrecorrente."]
["SOTF","I<",65,1,"3","Bit","0x2000","-","Sinal: Sem Corrente de Carga."]
["SSV","Erro de sistema",273,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Falha de dispositivo"]
["SSV","Novo erro (*)",273,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Uma nova mensagem de erro foi emitida."]
["SSV","Novo alerta (*)",273,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Uma nova mensagem de alerta foi emitida."]
["SSV","ativo",273,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: ativo"]
["Sinc","ativo",175,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: ativo"]
["Sinc","ExBlo1-I",175,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["Sinc","ExBlo2-I",175,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["Sinc","ExBlo",175,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["Sinc","Desvio-I",175,1,"3","Bit","0x10","-","Estado entrada módulo: A Verificação de Sincronização será ignorada se o estado do sinal atribuído (entrada lógica) se tornar verdadeiro."]
["Sinc","IniciarCBFech-I",175,1,"3","Bit","0x20","-","Estado entrada módulo: Início de Fechamento do Disjuntor com verificação de sincronismo de qualquer fonte de controle (por exemplo HMI / SCADA). Se o estado do sinal atribuído se tornar verdadeiro, um Fechamento de Disjuntor será iniciado (Fonte de Disparo)."]
["Sinc","DifânguElevado",175,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: A diferença do Ângulo de Fase entre as voltagens de barramento e de linha é muito alta."]
["Sinc","Sis-em-Sinc",175,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: As voltagens de barramento e linha estão em sincronia de acordo com os critérios de sincronia do sistema."]
["Sinc","BarVivo",175,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Sinalização de Barramento Vivo: 1=Barramento Vivo, 0=Tensão abaixo do limite de Barramento Vivo"]
["Sinc","LinhViva",175,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Sinalização de Linha Viva: 1=Linha Viva, 0=Tensão abaixo do limite de Linha Viva"]
["Sinc","DeslEleva",175,1,"3","Bit","0x400","-","Sinal: Diferença de frequência (frequência de deslizamento) entre as voltagens de barramento e de linha muito alta."]
["Sinc","SincSubstituí",175,1,"3","Bit","0x800","-","Sinal:A Verificação de Sincronização é substituída porque uma das condições de substituição de Sincronismo (DB/DL ou ExtBypass) foi atendida."]
["Sinc","Pront p Fechar",175,1,"3","Bit","0x1000","-","Sinal: Pront p Fechar"]
["Sinc","SincronFalha",175,1,"3","Bit","0x2000","-","Sinal: Este sinal indica uma sincronização com falha. É definido como 5s quando o disjuntor ainda está aberto depois que o temporizador de Execução de Sincronismo estiver esgotado."]
["Sinc","TempExecSincron",175,1,"3","Bit","0x4000","-","Sinal: O temporizador de Execução de Sincronização está em execução (Esse temporizador inicia quando Fechar-Iniciar ocorre e interrompe se o disjuntor estiver fechado. Tempo esgotado significa que a sincronização falhou.)"]
["Sinc","VDifElevada",175,1,"3","Bit","0x8000","-","Sinal: A diferença de voltagem entre o barramento e a linha é muito alta."]
["Sis","AFRMS ativo",154,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Manutenção de Redução Arcflash ativa"]
["Sis","AFRMS manualm",154,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Modo Manual de Manutenção de Redução Arcflash"]
["Sis","AFRMS DI",154,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Modo de Entrada Digital de Manutenção de Redução Arcflash"]
["Sis","AFRMS SCADA",154,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Modo SCADA de Manutenção de Redução Arcflash"]
["Sis","AFRMS inativo",154,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Manutenção de Redução Arcflash inativa"]
["Sis","AFRMS-I",154,1,"3","Bit","0x20","-","Estado de entrada do módulo: Comutação de Manutenção de Redução Arcflash"]
["Sis","Definição do bloqueio-I",154,1,"3","Bit","0x40","-","Estado entrada módulo: Nenhum parâmetro poderá ser mudado enquanto essa entrada for verdadeira. As configurações do parâmetro estão bloqueadas."]
["Sis","SNTP Ativo",154,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Se não houver um sinal de SNTP válido para 120 segs, o SNTP será considerado como inativo."]
["Sis","Desvio de bloq. de defin.",154,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Desbloqueio de período curto do bloqueio de definição"]
["TCS","ExBlo1-I",150,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["TCS","ExBlo2-I",150,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["TCS","ativo",150,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: ativo"]
["TCS","ExBlo",150,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["TCS","Alarm",150,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Alarme de Supervisão de Circuito de Disparo"]
["TCS","Impossível",150,1,"3","Bit","0x20","-","Não é possível pois não há indicador de estado atribuído ao disjuntor."]
["TCS","Aux ON-I",150,1,"3","Bit","0x100","-","Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52a)"]
["TCS","Aux OFF-I",150,1,"3","Bit","0x200","-","Estado de entrada do módulo: Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52b)"]
["ThR","ExBlo1-I",19,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["ThR","ExBlo2-I",19,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["ThR","ExBlo CmdDesa-I",19,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["ThR","ativo",19,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["ThR","ExBlo",19,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["ThR","Blo CmdDesa",19,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["ThR","ExBlo CmdDesa",19,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["ThR","Alarm",19,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Alarme de Sobrecarga Térmica"]
["ThR","Desa (*)",19,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Desarme"]
["ThR","CmdDesa (*)",19,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["TimeSinc","sincronizado",54,1,"3","Bit","0x1","-","Relógio sincronizado."]
["UFLS","ExBlo1-I",272,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["UFLS","ExBlo2-I",272,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["UFLS","Ex Pdir-I",272,1,"3","Bit","0x4","-","Ignorar (bloco) da avaliação da direção do fluxo de energia. Isso resulta em uma funcionalidade de eliminação de carga baseada na frequência clássica. Quando esta função está configurada e ativa, a funcionalidade do módulo se transforma em uma eliminação de carga baseada apenas na frequência convencional."]
["UFLS","ativo",272,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["UFLS","ExBlo",272,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["UFLS","Blo VT Fusí Falh",272,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Bloqueado pela Falha de Fusível (VT)"]
["UFLS","Desa",272,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Sinal: Desarme"]
["UFLS","Alarme",272,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Alarme P->&f<"]
["V 012[1]","ExBlo1-I",100,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["V 012[1]","ExBlo2-I",100,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["V 012[1]","ExBlo CmdDesa-I",100,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V 012[1]","ativo",100,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["V 012[1]","ExBlo",100,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["V 012[1]","Blo CmdDesa",100,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["V 012[1]","ExBlo CmdDesa",100,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V 012[1]","Alarm",100,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Alarme de assimetria de voltagem"]
["V 012[1]","Desa (*)",100,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Desarme"]
["V 012[1]","CmdDesa (*)",100,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V 012[2]","ExBlo1-I",101,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["V 012[2]","ExBlo2-I",101,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["V 012[2]","ExBlo CmdDesa-I",101,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V 012[2]","ativo",101,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["V 012[2]","ExBlo",101,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["V 012[2]","Blo CmdDesa",101,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["V 012[2]","ExBlo CmdDesa",101,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V 012[2]","Alarm",101,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Alarme de assimetria de voltagem"]
["V 012[2]","Desa (*)",101,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Desarme"]
["V 012[2]","CmdDesa (*)",101,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V 012[3]","ExBlo1-I",102,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["V 012[3]","ExBlo2-I",102,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["V 012[3]","ExBlo CmdDesa-I",102,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V 012[3]","ativo",102,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["V 012[3]","ExBlo",102,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["V 012[3]","Blo CmdDesa",102,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["V 012[3]","ExBlo CmdDesa",102,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V 012[3]","Alarm",102,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Alarme de assimetria de voltagem"]
["V 012[3]","Desa (*)",102,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Desarme"]
["V 012[3]","CmdDesa (*)",102,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V 012[4]","ExBlo1-I",103,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["V 012[4]","ExBlo2-I",103,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["V 012[4]","ExBlo CmdDesa-I",103,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V 012[4]","ativo",103,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["V 012[4]","ExBlo",103,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["V 012[4]","Blo CmdDesa",103,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["V 012[4]","ExBlo CmdDesa",103,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V 012[4]","Alarm",103,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Alarme de assimetria de voltagem"]
["V 012[4]","Desa (*)",103,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Desarme"]
["V 012[4]","CmdDesa (*)",103,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V 012[5]","ExBlo1-I",104,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["V 012[5]","ExBlo2-I",104,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["V 012[5]","ExBlo CmdDesa-I",104,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V 012[5]","ativo",104,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["V 012[5]","ExBlo",104,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["V 012[5]","Blo CmdDesa",104,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["V 012[5]","ExBlo CmdDesa",104,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V 012[5]","Alarm",104,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Alarme de assimetria de voltagem"]
["V 012[5]","Desa (*)",104,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Desarme"]
["V 012[5]","CmdDesa (*)",104,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V 012[6]","ExBlo1-I",105,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["V 012[6]","ExBlo2-I",105,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["V 012[6]","ExBlo CmdDesa-I",105,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V 012[6]","ativo",105,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["V 012[6]","ExBlo",105,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["V 012[6]","Blo CmdDesa",105,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["V 012[6]","ExBlo CmdDesa",105,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V 012[6]","Alarm",105,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Alarme de assimetria de voltagem"]
["V 012[6]","Desa (*)",105,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Desarme"]
["V 012[6]","CmdDesa (*)",105,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["VX[1]","ExBlo1-I",32,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["VX[1]","ExBlo2-I",32,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["VX[1]","ExBlo CmdDesa-I",32,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["VX[1]","ativo",32,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["VX[1]","ExBlo",32,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["VX[1]","Blo CmdDesa",32,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["VX[1]","ExBlo CmdDesa",32,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["VX[1]","Alarm",32,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Alarme de Supervisão de Voltagem Residual-estágio"]
["VX[1]","Desa (*)",32,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Desarme"]
["VX[1]","CmdDesa (*)",32,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["VX[2]","ExBlo1-I",33,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["VX[2]","ExBlo2-I",33,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["VX[2]","ExBlo CmdDesa-I",33,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["VX[2]","ativo",33,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["VX[2]","ExBlo",33,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["VX[2]","Blo CmdDesa",33,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["VX[2]","ExBlo CmdDesa",33,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["VX[2]","Alarm",33,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Alarme de Supervisão de Voltagem Residual-estágio"]
["VX[2]","Desa (*)",33,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Desarme"]
["VX[2]","CmdDesa (*)",33,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V[1]","ExBlo1-I",24,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["V[1]","ExBlo2-I",24,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["V[1]","ExBlo CmdDesa-I",24,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V[1]","ativo",24,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["V[1]","ExBlo",24,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["V[1]","Blo CmdDesa",24,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["V[1]","ExBlo CmdDesa",24,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V[1]","Alarm L1",25,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Alarme L1"]
["V[1]","Alarm L2",25,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Alarme L2"]
["V[1]","Alarm L3",25,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Alarme L3"]
["V[1]","Alarm",25,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Alarme de estágio de voltagem"]
["V[1]","Desa L1 (*)",25,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L1"]
["V[1]","Desa L2 (*)",25,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L2"]
["V[1]","Desa L3 (*)",25,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L3"]
["V[1]","Desa (*)",25,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Desarme"]
["V[1]","CmdDesa (*)",25,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V[1]","Liberação ativa de Imin",25,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal de que a verificação (corrente mínima) de liberação Imin está ativada e não bloqueia a detecção de subtensão no momento."]
["V[2]","ExBlo1-I",26,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["V[2]","ExBlo2-I",26,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["V[2]","ExBlo CmdDesa-I",26,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V[2]","ativo",26,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["V[2]","ExBlo",26,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["V[2]","Blo CmdDesa",26,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["V[2]","ExBlo CmdDesa",26,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V[2]","Alarm L1",27,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Alarme L1"]
["V[2]","Alarm L2",27,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Alarme L2"]
["V[2]","Alarm L3",27,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Alarme L3"]
["V[2]","Alarm",27,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Alarme de estágio de voltagem"]
["V[2]","Desa L1 (*)",27,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L1"]
["V[2]","Desa L2 (*)",27,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L2"]
["V[2]","Desa L3 (*)",27,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L3"]
["V[2]","Desa (*)",27,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Desarme"]
["V[2]","CmdDesa (*)",27,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V[2]","Liberação ativa de Imin",27,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal de que a verificação (corrente mínima) de liberação Imin está ativada e não bloqueia a detecção de subtensão no momento."]
["V[3]","ExBlo1-I",28,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["V[3]","ExBlo2-I",28,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["V[3]","ExBlo CmdDesa-I",28,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V[3]","ativo",28,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["V[3]","ExBlo",28,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["V[3]","Blo CmdDesa",28,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["V[3]","ExBlo CmdDesa",28,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V[3]","Alarm L1",29,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Alarme L1"]
["V[3]","Alarm L2",29,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Alarme L2"]
["V[3]","Alarm L3",29,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Alarme L3"]
["V[3]","Alarm",29,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Alarme de estágio de voltagem"]
["V[3]","Desa L1 (*)",29,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L1"]
["V[3]","Desa L2 (*)",29,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L2"]
["V[3]","Desa L3 (*)",29,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L3"]
["V[3]","Desa (*)",29,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Desarme"]
["V[3]","CmdDesa (*)",29,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V[3]","Liberação ativa de Imin",29,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal de que a verificação (corrente mínima) de liberação Imin está ativada e não bloqueia a detecção de subtensão no momento."]
["V[4]","ExBlo1-I",30,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["V[4]","ExBlo2-I",30,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["V[4]","ExBlo CmdDesa-I",30,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V[4]","ativo",30,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["V[4]","ExBlo",30,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["V[4]","Blo CmdDesa",30,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["V[4]","ExBlo CmdDesa",30,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V[4]","Alarm L1",31,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Alarme L1"]
["V[4]","Alarm L2",31,1,"3","Bit","0x2","-","Sinal: Alarme L2"]
["V[4]","Alarm L3",31,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: Alarme L3"]
["V[4]","Alarm",31,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Alarme de estágio de voltagem"]
["V[4]","Desa L1 (*)",31,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L1"]
["V[4]","Desa L2 (*)",31,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L2"]
["V[4]","Desa L3 (*)",31,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L3"]
["V[4]","Desa (*)",31,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Desarme"]
["V[4]","CmdDesa (*)",31,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V[4]","Liberação ativa de Imin",31,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal de que a verificação (corrente mínima) de liberação Imin está ativada e não bloqueia a detecção de subtensão no momento."]
["V[5]","ExBlo1-I",92,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["V[5]","ExBlo2-I",92,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["V[5]","ExBlo CmdDesa-I",92,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V[5]","ativo",92,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["V[5]","ExBlo",92,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["V[5]","Blo CmdDesa",92,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["V[5]","ExBlo CmdDesa",92,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V[5]","Alarm",92,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Alarme de estágio de voltagem"]
["V[5]","Alarm L1",92,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Alarme L1"]
["V[5]","Alarm L2",92,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Alarme L2"]
["V[5]","Alarm L3",92,1,"3","Bit","0x400","-","Sinal: Alarme L3"]
["V[5]","Desa (*)",92,1,"3","Bit","0x800","-","Sinal: Desarme"]
["V[5]","Desa L1 (*)",92,1,"3","Bit","0x1000","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L1"]
["V[5]","Desa L2 (*)",92,1,"3","Bit","0x2000","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L2"]
["V[5]","Desa L3 (*)",92,1,"3","Bit","0x4000","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L3"]
["V[5]","CmdDesa (*)",92,1,"3","Bit","0x8000","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V[5]","Liberação ativa de Imin",94,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal de que a verificação (corrente mínima) de liberação Imin está ativada e não bloqueia a detecção de subtensão no momento."]
["V[6]","ExBlo1-I",93,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["V[6]","ExBlo2-I",93,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["V[6]","ExBlo CmdDesa-I",93,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V[6]","ativo",93,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["V[6]","ExBlo",93,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["V[6]","Blo CmdDesa",93,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["V[6]","ExBlo CmdDesa",93,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V[6]","Alarm",93,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Alarme de estágio de voltagem"]
["V[6]","Alarm L1",93,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Alarme L1"]
["V[6]","Alarm L2",93,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Alarme L2"]
["V[6]","Alarm L3",93,1,"3","Bit","0x400","-","Sinal: Alarme L3"]
["V[6]","Desa (*)",93,1,"3","Bit","0x800","-","Sinal: Desarme"]
["V[6]","Desa L1 (*)",93,1,"3","Bit","0x1000","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L1"]
["V[6]","Desa L2 (*)",93,1,"3","Bit","0x2000","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L2"]
["V[6]","Desa L3 (*)",93,1,"3","Bit","0x4000","-","Sinal: Fase do Desarme Geral L3"]
["V[6]","CmdDesa (*)",93,1,"3","Bit","0x8000","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["V[6]","Liberação ativa de Imin",95,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal de que a verificação (corrente mínima) de liberação Imin está ativada e não bloqueia a detecção de subtensão no momento."]
["delta fi","ExBlo1-I",249,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["delta fi","ExBlo2-I",249,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["delta fi","ExBlo CmdDesa-I",249,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["delta fi","ativo",249,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["delta fi","ExBlo",249,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["delta fi","Blo CmdDesa",249,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["delta fi","ExBlo CmdDesa",249,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["delta fi","Alarm",249,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Proteção de Frequência do Alarme (sinal coletivo)"]
["delta fi","Desa (*)",249,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Proteção de Frequência do Desarme (sinal coletivo)"]
["delta fi","CmdDesa (*)",249,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["delta fi","Blo po V<",249,1,"3","Bit","0x400","-","Sinal: O módulo está bloqueado por subvoltagem."]
["df/dt","ExBlo1-I",250,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["df/dt","ExBlo2-I",250,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["df/dt","ExBlo CmdDesa-I",250,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["df/dt","ativo",250,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["df/dt","ExBlo",250,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["df/dt","Blo CmdDesa",250,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["df/dt","ExBlo CmdDesa",250,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["df/dt","Alarm",250,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Proteção de Frequência do Alarme (sinal coletivo)"]
["df/dt","Desa (*)",250,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Proteção de Frequência do Desarme (sinal coletivo)"]
["df/dt","CmdDesa (*)",250,1,"3","Bit","0x200","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["df/dt","Blo po V<",250,1,"3","Bit","0x400","-","Sinal: O módulo está bloqueado por subvoltagem."]
["f[1]","ExBlo1-I",34,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["f[1]","ExBlo2-I",34,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["f[1]","ExBlo CmdDesa-I",34,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["f[1]","ativo",34,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["f[1]","ExBlo",34,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["f[1]","Blo po V<",34,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: O módulo está bloqueado por subvoltagem."]
["f[1]","Blo CmdDesa",34,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["f[1]","ExBlo CmdDesa",34,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["f[1]","Alarm f",35,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Alarme de Proteção de Frequência"]
["f[1]","Alarm df/dt | DF/DT",35,1,"3","Bit","0x2","-","Alarme instantâneo ou valor médio da taxa de conversão de frequência "]
["f[1]","Desa f (*)",35,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: A frequência excedeu o limite."]
["f[1]","Desa df/dt | DF/DT (*)",35,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Desarme df/dt ou DF/DT"]
["f[1]","Alarm",35,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Proteção de Frequência do Alarme (sinal coletivo)"]
["f[1]","Alarm delta fi",35,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Salto Vetorial de Alarme"]
["f[1]","Desa (*)",35,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Proteção de Frequência do Desarme (sinal coletivo)"]
["f[1]","Desa delta fi (*)",35,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Salto Vetorial de Desarme"]
["f[1]","CmdDesa (*)",35,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["f[2]","ExBlo1-I",36,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["f[2]","ExBlo2-I",36,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["f[2]","ExBlo CmdDesa-I",36,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["f[2]","ativo",36,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["f[2]","ExBlo",36,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["f[2]","Blo po V<",36,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: O módulo está bloqueado por subvoltagem."]
["f[2]","Blo CmdDesa",36,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["f[2]","ExBlo CmdDesa",36,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["f[2]","Alarm f",37,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Alarme de Proteção de Frequência"]
["f[2]","Alarm df/dt | DF/DT",37,1,"3","Bit","0x2","-","Alarme instantâneo ou valor médio da taxa de conversão de frequência "]
["f[2]","Desa f (*)",37,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: A frequência excedeu o limite."]
["f[2]","Desa df/dt | DF/DT (*)",37,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Desarme df/dt ou DF/DT"]
["f[2]","Alarm",37,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Proteção de Frequência do Alarme (sinal coletivo)"]
["f[2]","Alarm delta fi",37,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Salto Vetorial de Alarme"]
["f[2]","Desa (*)",37,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Proteção de Frequência do Desarme (sinal coletivo)"]
["f[2]","Desa delta fi (*)",37,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Salto Vetorial de Desarme"]
["f[2]","CmdDesa (*)",37,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["f[3]","ExBlo1-I",38,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["f[3]","ExBlo2-I",38,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["f[3]","ExBlo CmdDesa-I",38,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["f[3]","ativo",38,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["f[3]","ExBlo",38,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["f[3]","Blo po V<",38,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: O módulo está bloqueado por subvoltagem."]
["f[3]","Blo CmdDesa",38,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["f[3]","ExBlo CmdDesa",38,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["f[3]","Alarm f",39,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Alarme de Proteção de Frequência"]
["f[3]","Alarm df/dt | DF/DT",39,1,"3","Bit","0x2","-","Alarme instantâneo ou valor médio da taxa de conversão de frequência "]
["f[3]","Desa f (*)",39,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: A frequência excedeu o limite."]
["f[3]","Desa df/dt | DF/DT (*)",39,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Desarme df/dt ou DF/DT"]
["f[3]","Alarm",39,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Proteção de Frequência do Alarme (sinal coletivo)"]
["f[3]","Alarm delta fi",39,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Salto Vetorial de Alarme"]
["f[3]","Desa (*)",39,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Proteção de Frequência do Desarme (sinal coletivo)"]
["f[3]","Desa delta fi (*)",39,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Salto Vetorial de Desarme"]
["f[3]","CmdDesa (*)",39,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["f[4]","ExBlo1-I",40,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["f[4]","ExBlo2-I",40,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["f[4]","ExBlo CmdDesa-I",40,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["f[4]","ativo",40,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["f[4]","ExBlo",40,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["f[4]","Blo po V<",40,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: O módulo está bloqueado por subvoltagem."]
["f[4]","Blo CmdDesa",40,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["f[4]","ExBlo CmdDesa",40,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["f[4]","Alarm f",41,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Alarme de Proteção de Frequência"]
["f[4]","Alarm df/dt | DF/DT",41,1,"3","Bit","0x2","-","Alarme instantâneo ou valor médio da taxa de conversão de frequência "]
["f[4]","Desa f (*)",41,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: A frequência excedeu o limite."]
["f[4]","Desa df/dt | DF/DT (*)",41,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Desarme df/dt ou DF/DT"]
["f[4]","Alarm",41,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Proteção de Frequência do Alarme (sinal coletivo)"]
["f[4]","Alarm delta fi",41,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Salto Vetorial de Alarme"]
["f[4]","Desa (*)",41,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Proteção de Frequência do Desarme (sinal coletivo)"]
["f[4]","Desa delta fi (*)",41,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Salto Vetorial de Desarme"]
["f[4]","CmdDesa (*)",41,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["f[5]","ExBlo1-I",42,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["f[5]","ExBlo2-I",42,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["f[5]","ExBlo CmdDesa-I",42,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["f[5]","ativo",42,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["f[5]","ExBlo",42,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["f[5]","Blo po V<",42,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: O módulo está bloqueado por subvoltagem."]
["f[5]","Blo CmdDesa",42,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["f[5]","ExBlo CmdDesa",42,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["f[5]","Alarm f",43,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Alarme de Proteção de Frequência"]
["f[5]","Alarm df/dt | DF/DT",43,1,"3","Bit","0x2","-","Alarme instantâneo ou valor médio da taxa de conversão de frequência "]
["f[5]","Desa f (*)",43,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: A frequência excedeu o limite."]
["f[5]","Desa df/dt | DF/DT (*)",43,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Desarme df/dt ou DF/DT"]
["f[5]","Alarm",43,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Proteção de Frequência do Alarme (sinal coletivo)"]
["f[5]","Alarm delta fi",43,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Salto Vetorial de Alarme"]
["f[5]","Desa (*)",43,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Proteção de Frequência do Desarme (sinal coletivo)"]
["f[5]","Desa delta fi (*)",43,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Salto Vetorial de Desarme"]
["f[5]","CmdDesa (*)",43,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["f[6]","ExBlo1-I",44,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["f[6]","ExBlo2-I",44,1,"3","Bit","0x2","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["f[6]","ExBlo CmdDesa-I",44,1,"3","Bit","0x4","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["f[6]","ativo",44,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: ativo"]
["f[6]","ExBlo",44,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Bloqueio Externo"]
["f[6]","Blo po V<",44,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: O módulo está bloqueado por subvoltagem."]
["f[6]","Blo CmdDesa",44,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado"]
["f[6]","ExBlo CmdDesa",44,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor"]
["f[6]","Alarm f",45,1,"3","Bit","0x1","-","Sinal: Alarme de Proteção de Frequência"]
["f[6]","Alarm df/dt | DF/DT",45,1,"3","Bit","0x2","-","Alarme instantâneo ou valor médio da taxa de conversão de frequência "]
["f[6]","Desa f (*)",45,1,"3","Bit","0x4","-","Sinal: A frequência excedeu o limite."]
["f[6]","Desa df/dt | DF/DT (*)",45,1,"3","Bit","0x8","-","Sinal: Desarme df/dt ou DF/DT"]
["f[6]","Alarm",45,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal: Proteção de Frequência do Alarme (sinal coletivo)"]
["f[6]","Alarm delta fi",45,1,"3","Bit","0x20","-","Sinal: Salto Vetorial de Alarme"]
["f[6]","Desa (*)",45,1,"3","Bit","0x40","-","Sinal: Proteção de Frequência do Desarme (sinal coletivo)"]
["f[6]","Desa delta fi (*)",45,1,"3","Bit","0x80","-","Sinal: Salto Vetorial de Desarme"]
["f[6]","CmdDesa (*)",45,1,"3","Bit","0x100","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor"]
["gen onda Seno","ExBlo1-I",1012,1,"3","Bit","0x1","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1"]
["gen onda Seno","Ex ForçaPost-I",1012,1,"3","Bit","0x2","-","Estado entrada módulo:Forçar estado Pós. Abortar simulação."]
["gen onda Seno","execuç",1012,1,"3","Bit","0x10","-","Sinal; A simulação de valor de medição está em execução"]
["gen onda Seno","Estado",1012,1,"3","Bit","0xe0","-","Sinal: Estados de geração de onda: 0=Desligar, 1=PréFalha, 2=Falha, 3=Pós-Falha, 4=IniciarReinicialização"]
["gen onda Seno","Ex. Iniciar simulação-I",1012,1,"3","Bit","0x100","-","Estado entrada módulo:Início externo de simulação de falha (usando os parâmetros de teste)"]
["gen onda Seno","ExBlo2-I",1012,1,"3","Bit","0x200","-","Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2"]
["gen onda Seno","Partida manual",1012,1,"3","Bit","0x400","-","A simulação de falha foi iniciada manualmente."]
["gen onda Seno","Parada manual",1012,1,"3","Bit","0x800","-","A simulação de falha foi interrompida manualmente."]
["gen onda Seno","Iniciada",1012,1,"3","Bit","0x1000","-","A simulação de falha foi iniciada"]
["gen onda Seno","Interrompida",1012,1,"3","Bit","0x2000","-","A simulação de falha foi interrompida"]

{"sheet":"Adjust","index":2,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Module","Subgroup names","Start register","No. of Registers","Function code","Format","Bit Mask / (Bit position)","Unit","Description"]
["Data e Hora","s",32500,6,"3 16","Short","Word 0","-","ano"]
["Data e Hora","m",32500,6,"3 16","Short","Word 1","-","mês"]
["Data e Hora","d",32500,6,"3 16","Short","Word 2","-","dias"]
["Data e Hora","h",32500,6,"3 16","Short","Word 3","-","horas"]
["Data e Hora","mín",32500,6,"3 16","Short","Word 4","-","minuto"]
["Data e Hora","ms",32500,6,"3 16","Short","Word 5","-","milésimos de segundos"]
["Reg falha","NºRegist",50000,9,"3 16","Short","Word 0","-","Número do Registro"]
["Reg falha","Causa do disparo",50000,9,"3 16","Short","Word 1","-","Código da causa do disparo. No caso de várias causas de disparo simultâneas, é selecionada a causa principal. Se houver outro disparo posteriormente, a nova causa do disparo substitui a anterior. Os códigos para a causa do disparo são registrados na documentação do SCADA."]
["Reg falha","Causa do Pickup",50000,9,"3 16","Short","Word 2","-","O código da última causa do PickUp corresponde ao registro de falha: Consulte o doc do SCADA para ver a correlação entre a razão e o código do Pickup"]
["Reg falha","Nº da falha",50000,9,"3 16","Short","Word 3","-","Número da falha"]
["Reg falha","No. of Grid Faults",50000,9,"3 16","Short","Word 4","-","Número de falhas de grade: este é um contador para todas as falhas (ou seja, Alarmes gerais »Alarme de prot.«), mas exceto por falhas durante um ciclo de execução do módulo de religação automática (sinal »AR. executando«). (Observação: o »Nº de falhas« conta cada nova falha, independentemente de ciclos de AR. Isso significa que para dispositivos de proteção sem modulo de AR, esses dois contadores são equivalentes.)"]
["Reg falha","Car tempo:",50000,9,"3 16","long long","Word 5- Word 8","-","Registro de horário em milissegundos, desde 1970"]

{"sheet":"Command","index":3,"n_rows":31,"n_cols":9,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Module","Subgroup names","Start register","No. of Registers","Function code","Format","Bit Mask / (Bit position)","Unit","Description"]
["Confirmar","LEDs",22000,1,"5","0xFF00","Word 0","-","LEDs"]
["Confirmar","Saídas Bin",22001,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Saídas Bin"]
["Confirmar","Scada",22002,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Scada"]
["Confirmar","Dispos",22003,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Dispos"]
["Confirmar","Con CmdDesa",22005,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor de Confirmação"]
["Redef","Contad diagnóst Modbus",22006,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Contad diagnóst Modbus"]
["Redef","Red tod Cr Energ",22011,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Reinicialização de todos os Contadores de Energia"]
["Cmd Scada","Cmd Scada Atribv 1",22020,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Comando do Scada Atribuível"]
["Cmd Scada","Cmd Scada Atribv 2",22021,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Comando do Scada Atribuível"]
["Cmd Scada","Cmd Scada Atribv 3",22022,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Comando do Scada Atribuível"]
["Cmd Scada","Cmd Scada Atribv 4",22023,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Comando do Scada Atribuível"]
["Cmd Scada","Cmd Scada Atribv 5",22024,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Comando do Scada Atribuível"]
["Cmd Scada","Cmd Scada Atribv 6",22025,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Comando do Scada Atribuível"]
["Cmd Scada","Cmd Scada Atribv 7",22026,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Comando do Scada Atribuível"]
["Cmd Scada","Cmd Scada Atribv 8",22027,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Comando do Scada Atribuível"]
["Cmd Scada","Cmd Scada Atribv 9",22028,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Comando do Scada Atribuível"]
["Cmd Scada","Cmd Scada Atribv 10",22029,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Comando do Scada Atribuível"]
["Cmd Scada","Cmd Scada Atribv 11",22030,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Comando do Scada Atribuível"]
["Cmd Scada","Cmd Scada Atribv 12",22031,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Comando do Scada Atribuível"]
["Cmd Scada","Cmd Scada Atribv 13",22032,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Comando do Scada Atribuível"]
["Cmd Scada","Cmd Scada Atribv 14",22033,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Comando do Scada Atribuível"]
["Cmd Scada","Cmd Scada Atribv 15",22034,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Comando do Scada Atribuível"]
["Cmd Scada","Cmd Scada Atribv 16",22035,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Comando do Scada Atribuível"]
["Reg falha","Rein tod reg",22040,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Reinicializar todos os registros"]
["Comut PSet","Scada PS1",22050,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Grupo de Definição Scada1"]
["Comut PSet","Scada PS2",22051,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Grupo de Definição Scada2"]
["Comut PSet","Scada PS3",22052,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Grupo de Definição Scada3"]
["Comut PSet","Scada PS4",22053,1,"5","0xFF00","Word 0","-","Grupo de Definição Scada4"]
["Modo AFRMS","AFRMS SCADA",22054,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Sinal: Modo SCADA de Manutenção de Redução Arcflash"]
["Distribui","SG ControlCmd1",22100,1,"5","0xFF00=On ~~ 0x0000=Off","Word 0","-","Quadro de Distribuição do Comando de Controle"]

{"sheet":"Measure","index":4,"n_rows":291,"n_cols":9,"rows_kept":291,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Module","Subgroup names","Start register","No. of Registers","Function code","Format","Bit Mask / (Bit position)","Unit","Description"]
["CT","IL1 ",20100,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido: Corrente de fase (fundamental)"]
["CT","IL2 ",20102,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido: Corrente de fase (fundamental)"]
["CT","IL3 ",20104,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido: Corrente de fase (fundamental)"]
["CT","med IG ",20106,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (medido): IG (fundamental)"]
["CT","I0 ",20114,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (calculado): Corrente zero (fundamental)"]
["CT","I1 ",20116,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (calculado): Corrente de sequência de fase positiva (fundamental)"]
["CT","I2 ",20118,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (calculado): Corrente de carga desequilibrada (fundamental)"]
["CT","IL1 H2 ",20120,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido: 2º harmônico/1º harmônico de IL1"]
["CT","IL2 H2 ",20122,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido: 2º harmônico/1º harmônico de IL2"]
["CT","IL3 H2 ",20124,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido: 2º harmônico/1º harmônico de IL3"]
["CT","Cálc IG ",20160,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (calculado): IG (fundamental)"]
["CT","fi IG calc",20200,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor IG calc\\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta."]
["CT","fi IG med",20202,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido: Ângulo de Fasor IG meas\\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta."]
["CT","fi IL1",20204,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor IL1\\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta."]
["CT","fi IL2",20206,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor IL2\\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta."]
["CT","fi IL3",20208,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor IL3\\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta."]
["CT","IL1 THD",20210,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (calculado): IL1 Corrente Harmônica Total "]
["CT","IL2 THD",20212,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (calculado): IL2 Corrente Harmônica Total "]
["CT","IL3 THD",20214,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (calculado): IL3 Corrente Harmônica Total "]
["CT","%IL1 THD",20216,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido (calculado): IL1 Distorção Harmônica Total"]
["CT","%IL2 THD",20218,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido (calculado): IL2 Distorção Harmônica Total"]
["CT","%IL3 THD",20220,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido (calculado): IL3 Distorção Harmônica Total"]
["CT","IL1 RMS",20316,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido: Corrente de fase (RMS)"]
["CT","IL2 RMS",20318,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido: Corrente de fase (RMS)"]
["CT","IL3 RMS",20320,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido: Corrente de fase (RMS)"]
["CT","med IG RMS",20322,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (medido): IG (RMS)"]
["CT","Cálc IG RMS",20324,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (calculado): IG (RMS)"]
["CT","%(I2/I1)",20376,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido (calculado): I2/I1, a sequência de fase será considerada automaticamente."]
["CT","fi I0",20378,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Sistema de Sequência de Ângulo Zero\\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta."]
["CT","fi I1",20380,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ângulo de Sistema de Sequência Positiva\\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta."]
["CT","fi I2",20382,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ângulo de Sistema de Sequência Negativa\\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta."]
["CT","I1 máx ",21074,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor máximo de corrente de sequência de fase positiva (fundamental)"]
["CT","I1 mín ",21076,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor mínimo de corrente de sequência de fase positiva (fundamental)"]
["CT","I2 máx ",21080,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Corrente de sequência negativa de valor máximo (fundamental)"]
["CT","I2 mín  ",21082,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor mínimo de corrente de carga desequilibrada (fundamental)"]
["CT","IL1 méd RMS",21130,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","IL1 valor médio (RMS)"]
["CT","IL2 méd RMS",21132,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","IL2 valor médio (RMS)"]
["CT","IL3 méd RMS",21134,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","IL3 valor médio (RMS)"]
["CT","IL1 máx RMS",21136,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","IL1 valor máximo (RMS)"]
["CT","IL2 máx RMS",21138,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","IL2 valor máximo (RMS)"]
["CT","IL3 máx RMS",21140,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","IL3 valor máximo (RMS)"]
["CT","IL1 mín  RMS",21142,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","IL1 valor mínimo  (RMS)"]
["CT","IL2 mín  RMS",21144,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","IL2 valor mínimo  (RMS)"]
["CT","IL3 mín  RMS",21146,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","IL3 valor mínimo  (RMS)"]
["CT","IL1 H2 máx",21228,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Taxa máxima do 2º harmônico sobre fundamental de IL1"]
["CT","IL1 H2 mín",21230,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Taxa mínima do 2º harmônico sobre fundamental de IL1"]
["CT","IL2 H2 máx",21234,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Taxa máxima do 2º harmônico sobre fundamental de IL2"]
["CT","IL2 H2 mín",21236,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Taxa mínima do 2º harmônico sobre fundamental de IL2"]
["CT","IL3 H2 máx",21240,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Taxa máxima do 2º harmônico sobre fundamental de IL3"]
["CT","IL3 H2 mín",21242,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Taxa mínima do valor mínimo do 2º harmônico/1º harmônico de IL3"]
["CT","Máx cálc IG RMS",21456,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor Medido (calculado): valor máximo de IG (RMS)"]
["CT","Mín cálc IG  RMS",21458,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor Medido (calculado): valor mínimo de IG  (RMS)"]
["CT","med máx IG RMS",21462,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido: Valor máximo de IG (RMS)"]
["CT","Med mín IG  RMS",21464,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido: Valor mínimo de IG  (RMS)"]
["CT","%(I2/I1) máx",21468,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido (calculado): Valor máximo I2/I1, a sequência de fase será considerada automaticamente"]
["CT","%(I2/I1) mín",21470,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido (calculado): Valor mínimo I2/I1, a sequência de fase será considerada automaticamente"]
["CT","IL1 Peak (Demand)",21784,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor de Pico IL1, valor de RMS"]
["CT","IL2 Peak (Demand)",21786,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor de Pico IL2, valor de RMS"]
["CT","IL3 Peak (Demand)",21788,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor de Pico IL3, valor de RMS"]
["CT - valor de falha,","IL1 ",50100,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido: Corrente de fase (fundamental) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["CT - valor de falha,","IL2 ",50102,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido: Corrente de fase (fundamental) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["CT - valor de falha,","IL3 ",50104,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido: Corrente de fase (fundamental) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["CT - valor de falha,","med IG ",50106,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (medido): IG (fundamental) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["CT - valor de falha,","I0 ",50114,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (calculado): Corrente zero (fundamental) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["CT - valor de falha,","I1 ",50116,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (calculado): Corrente de sequência de fase positiva (fundamental) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["CT - valor de falha,","I2 ",50118,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (calculado): Corrente de carga desequilibrada (fundamental) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["CT - valor de falha,","IL1 H2 ",50120,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido: 2º harmônico/1º harmônico de IL1 conforme armazenado no gravador de falhas"]
["CT - valor de falha,","IL2 H2 ",50122,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido: 2º harmônico/1º harmônico de IL2 conforme armazenado no gravador de falhas"]
["CT - valor de falha,","IL3 H2 ",50124,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido: 2º harmônico/1º harmônico de IL3 conforme armazenado no gravador de falhas"]
["CT - valor de falha,","Cálc IG ",50160,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (calculado): IG (fundamental) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["CT - valor de falha,","fi IG calc",50200,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor IG calc\\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta. conforme armazenado no gravador de falhas"]
["CT - valor de falha,","fi IG med",50202,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido: Ângulo de Fasor IG meas\\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta. conforme armazenado no gravador de falhas"]
["CT - valor de falha,","fi IL1",50204,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor IL1\\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta. conforme armazenado no gravador de falhas"]
["CT - valor de falha,","fi IL2",50206,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor IL2\\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta. conforme armazenado no gravador de falhas"]
["CT - valor de falha,","fi IL3",50208,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor IL3\\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta. conforme armazenado no gravador de falhas"]
["CT - valor de falha,","IL1 RMS",50316,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido: Corrente de fase (RMS) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["CT - valor de falha,","IL2 RMS",50318,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido: Corrente de fase (RMS) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["CT - valor de falha,","IL3 RMS",50320,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido: Corrente de fase (RMS) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["CT - valor de falha,","med IG RMS",50322,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (medido): IG (RMS) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["CT - valor de falha,","Cálc IG RMS",50324,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Valor medido (calculado): IG (RMS) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["CT - valor de falha,","%(I2/I1)",50376,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido (calculado): I2/I1, a sequência de fase será considerada automaticamente. conforme armazenado no gravador de falhas"]
["Data e Hora","s",20000,6,"4","Short","Word 0","-","ano"]
["Data e Hora","m",20000,6,"4","Short","Word 1","-","mês"]
["Data e Hora","d",20000,6,"4","Short","Word 2","-","dias"]
["Data e Hora","h",20000,6,"4","Short","Word 3","-","horas"]
["Data e Hora","mín",20000,6,"4","Short","Word 4","-","minuto"]
["Data e Hora","ms",20000,6,"4","Short","Word 5","-","milésimos de segundos"]
["Distribui[1]","Som desa IL1",20800,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Soma da fase de correntes de desarme"]
["Distribui[1]","Som desa IL2",20802,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Soma da fase de correntes de desarme"]
["Distribui[1]","Som desa IL3",20804,2,"4","Float IEE754","Word 0","A","Soma da fase de correntes de desarme"]
["Distribui[1]","Isom Intr por hora",20806,2,"4","Float IEE754","Word 0","kA","Soma por hora de correntes de interrupção."]
["Distribui[1]","Capacidade de CB ABERTO",20808,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Utilizada a capacidade do disjuntor. (100% significa que o disjuntor precisa de manutenção)."]
["Distribui[1]","Cr DesaCmd",20810,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Contador: número total de disparos da comutação."]
["EnergyCr","cos fi ",20152,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valor medido (calculado): Fator de energia: Convenção de sinal: sign(PF) = sign(P )"]
["EnergyCr","P  ",20154,2,"4","Float IEE754","Word 0","W","Valor medido (calculado): Energia ativa (P- = Energia Ativa Alimentada, P+ = Energia Ativa Consumida) (fundamental)"]
["EnergyCr","Q  ",20156,2,"4","Float IEE754","Word 0","VAr","Valor medido (calculado): Energia reativa (P- = Energia Reativa Alimentada, P+ = Energia Reativa Consumida) (fundamental)"]
["EnergyCr","S  ",20158,2,"4","Float IEE754","Word 0","VA","Valor medido (Calculado): Energia aparente (fundamental)"]
["EnergyCr","Wp+",20174,2,"4","Float IEE754","Word 0","kWh","A Energia Ativa Positiva é a energia ativa consumida "]
["EnergyCr","Wp-",20176,2,"4","Float IEE754","Word 0","kWh","Energia Ativa Negativa (Energia Alimentada)"]
["EnergyCr","Wq+",20178,2,"4","Float IEE754","Word 0","kVArh","A Energia Reativa Positiva é a Energia Reativa consumida"]
["EnergyCr","Wq-",20180,2,"4","Float IEE754","Word 0","kVArh","Energia Reativa Negativa (Energia Alimentada)"]
["EnergyCr","P  RMS",20452,2,"4","Float IEE754","Word 0","W","Valor medido (calculado): Energia ativa (P- = Energia Ativa Alimentada, P+ = Energia Ativa Consumida) (RMS)"]
["EnergyCr","S  RMS",20454,2,"4","Float IEE754","Word 0","VA","Valor medido (Calculado): Energia aparente (RMS)"]
["EnergyCr","cos fi RMS",20456,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valor medido (calculado): Fator de energia: Convenção de sinal: sign(PF) = sign(P )"]
["EnergyCr","Wp Net",20460,2,"4","Float IEE754","Word 0","kWh","Horas de Energia Ativa Absoluta"]
["EnergyCr","Wq Net",20462,2,"4","Float IEE754","Word 0","kVArh","Horas de Energia Reativa Absoluta"]
["EnergyCr","Ws Net",20464,2,"4","Float IEE754","Word 0","kVAh","Horas de Energia Aparente Absoluta"]
["EnergyCr","P 1",20496,2,"4","Float IEE754","Word 0","W","Valor medido (calculado): Energia ativa no sistema de sequência positiva (P- = Energia Ativa Alimentada, P+ = Energia Ativa Consumida)"]
["EnergyCr","Q 1",20498,2,"4","Float IEE754","Word 0","VAr","Valor medido (calculado): Energia reativa no sistema de sequência positiva (P- = Energia Reativa Alimentada, P+ = Energia Reativa Consumida)"]
["EnergyCr","cos fi máx",21092,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valor máximo do fator de energia: Convenção de sinal: sign(PF) = sign(P )"]
["EnergyCr","cos fi mín",21094,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valor mínimo do fator de energia: Convenção de sinal: sign(PF) = sign(P )"]
["EnergyCr","P méd",21556,2,"4","Float IEE754","Word 0","W","Média da energia ativa"]
["EnergyCr","P máx",21558,2,"4","Float IEE754","Word 0","W","Valor máximo da energia ativa"]
["EnergyCr","P mín",21560,2,"4","Float IEE754","Word 0","W","Valor mínimo da energia ativa"]
["EnergyCr","S avg (Demand)",21562,2,"4","Float IEE754","Word 0","VA","Média da energia aparente"]
["EnergyCr","S máx",21564,2,"4","Float IEE754","Word 0","VA","Valor máximo da energia aparente"]
["EnergyCr","S mín",21566,2,"4","Float IEE754","Word 0","VA","Valor mínimo da energia aparente"]
["EnergyCr","cos fi máx RMS",21570,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valor máximo do fator de energia: Convenção de sinal: sign(PF) = sign(P )"]
["EnergyCr","cos fi mín RMS",21572,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valor mínimo do fator de energia: Convenção de sinal: sign(PF) = sign(P )"]
["EnergyCr","Q avg (Demand)",21574,2,"4","Float IEE754","Word 0","VAr","Média da energia reativa"]
["EnergyCr","Q máx",21576,2,"4","Float IEE754","Word 0","VAr","Valor máximo da energia reativa"]
["EnergyCr","Q mín",21578,2,"4","Float IEE754","Word 0","VAr","Valor mínimo da energia reativa"]
["EnergyCr","Watt Peak (Demand)",21790,2,"4","Float IEE754","Word 0","W","Valor de Pico WATTS, valor de RMS"]
["EnergyCr","VAr Peak (Demand)",21792,2,"4","Float IEE754","Word 0","VAr","Valor de Pico VARs, valor de RMS"]
["EnergyCr","VA Peak (Demand)",21794,2,"4","Float IEE754","Word 0","VA","Valor de Pico VA, valor de RMS"]
["EnergyCr - valor de falha,","cos fi ",50152,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valor medido (calculado): Fator de energia: Convenção de sinal: sign(PF) = sign(P ) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["EnergyCr - valor de falha,","P  ",50154,2,"4","Float IEE754","Word 0","W","Valor medido (calculado): Energia ativa (P- = Energia Ativa Alimentada, P+ = Energia Ativa Consumida) (fundamental) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["EnergyCr - valor de falha,","Q  ",50156,2,"4","Float IEE754","Word 0","VAr","Valor medido (calculado): Energia reativa (P- = Energia Reativa Alimentada, P+ = Energia Reativa Consumida) (fundamental) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["EnergyCr - valor de falha,","S  ",50158,2,"4","Float IEE754","Word 0","VA","Valor medido (Calculado): Energia aparente (fundamental) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["EnergyCr - valor de falha,","P  RMS",50452,2,"4","Float IEE754","Word 0","W","Valor medido (calculado): Energia ativa (P- = Energia Ativa Alimentada, P+ = Energia Ativa Consumida) (RMS) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["EnergyCr - valor de falha,","S  RMS",50454,2,"4","Float IEE754","Word 0","VA","Valor medido (Calculado): Energia aparente (RMS) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["EnergyCr - valor de falha,","cos fi RMS",50456,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valor medido (calculado): Fator de energia: Convenção de sinal: sign(PF) = sign(P ) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["EnergyCr - valor de falha,","P 1",50496,2,"4","Float IEE754","Word 0","W","Valor medido (calculado): Energia ativa no sistema de sequência positiva (P- = Energia Ativa Alimentada, P+ = Energia Ativa Consumida) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["EnergyCr - valor de falha,","Q 1",50498,2,"4","Float IEE754","Word 0","VAr","Valor medido (calculado): Energia reativa no sistema de sequência positiva (P- = Energia Reativa Alimentada, P+ = Energia Reativa Consumida) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["Ent Analóg[1]","Valor",20896,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido da entrada em porcentagem"]
["Ent Analóg[2]","Valor",20900,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido da entrada em porcentagem"]
["IRIG-B","Borda",20298,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Extremidades: número total de extremidades ascendentes e descendentes. Este sinal indica se há algum sinal disponível na entrada IRIG-B."]
["IRIG-B","NºDeErrosFrame",20300,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Número Total de Erros de Quadro.  Quadro fisicamente corrompido."]
["IRIG-B","NºDeFramesOK",20302,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Número Total de Frames válidos."]
["LVRT[1]","Cr Tot Numb of Vdips",24092,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Conta o número total de quedas de tensão."]
["LVRT[1]","NumOf Vdips in t-LVRT",24094,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Número de quedas de tensão durante t-LVRT"]
["LVRT[1]","Cr Tot Numb of Vdips",24096,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Conta o número total de quedas de tensão que causam um disparo."]
["LVRT[2]","Cr Tot Numb of Vdips",24138,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Conta o número total de quedas de tensão."]
["LVRT[2]","NumOf Vdips in t-LVRT",24140,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Número de quedas de tensão durante t-LVRT"]
["LVRT[2]","Cr Tot Numb of Vdips",24142,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Conta o número total de quedas de tensão que causam um disparo."]
["Modbus","Med. mapeados 1",23000,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre."]
["Modbus","Med. mapeados 2",23002,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre."]
["Modbus","Med. mapeados 3",23004,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre."]
["Modbus","Med. mapeados 4",23006,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre."]
["Modbus","Med. mapeados 5",23008,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre."]
["Modbus","Med. mapeados 6",23010,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre."]
["Modbus","Med. mapeados 7",23012,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre."]
["Modbus","Med. mapeados 8",23014,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre."]
["Modbus","Med. mapeados 9",23016,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre."]
["Modbus","Med. mapeados 10",23018,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre."]
["Modbus","Med. mapeados 11",23020,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre."]
["Modbus","Med. mapeados 12",23022,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre."]
["Modbus","Med. mapeados 13",23024,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre."]
["Modbus","Med. mapeados 14",23026,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre."]
["Modbus","Med. mapeados 15",23028,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre."]
["Modbus","Med. mapeados 16",23030,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre."]
["RA","Total de Cr",20164,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Número total de todas as Tentativas de Religações Automáticas executadas"]
["RA","Cr falhou",20166,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Número total de tentativas de religação automática executadas sem sucesso"]
["RA","Cr bem-sucedido",20168,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Número total de Religações Automáticas executadas com sucesso"]
["RA","Cr Alarm Serviço1",20170,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Números restantes de Religações Automáticas até o Alarme de Serviço 1"]
["RA","Cr Alarm Serviço2",20172,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Números restantes de Religações Automáticas até o Alarme de Serviço 2"]
["RA","Nº Tent RA",20188,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Contador - Tentativas de Religação Automática "]
["RA","Cr Máx Tents / h",20374,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Contador para o máximo de tentativas permitidas por hora."]
["Sinc","f Bar",20520,2,"4","Float IEE754","Word 0","Hz","Frequência de barramento"]
["Sinc","V Bar",20522,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Voltagem do Barramento"]
["Sinc","Bar Ângul",20524,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Ângulo de Barramento (Referência)"]
["Sinc","Dif Âng",20526,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Diferença de ângulo entre as voltagens de barramento e de linha."]
["Sinc","Dif Volt",20528,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Diferença de voltagem entre o barramento e a linha."]
["Sinc","f Linh",20530,2,"4","Float IEE754","Word 0","Hz","Frequência de linha"]
["Sinc","V Linh",20532,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Voltagem de Linha"]
["Sinc","Linh Ângul",20534,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Ângulo de Linha"]
["Sinc","Freq Desl",20536,2,"4","Float IEE754","Word 0","Hz","Frequência de deslizamento"]
["ThR","Cap Térmica Util",20110,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido: Capacidade Térmica Utilizada"]
["ThR","Temp de desa",20112,2,"4","Float IEE754","Word 0","s","Valor medido (calculado/medido): Tempo restante até que o módulo de sobrecarga térmica desarme"]
["ThR","Cap Térmica máx",21086,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor máximo da Capacidade Térmica"]
["ThR - valor de falha,","Cap Térmica Util",50110,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido: Capacidade Térmica Utilizada conforme armazenado no gravador de falhas"]
["ThR - valor de falha,","Temp de desa",50112,2,"4","Float IEE754","Word 0","s","Valor medido (calculado/medido): Tempo restante até que o módulo de sobrecarga térmica desarme conforme armazenado no gravador de falhas"]
["VT","f",20128,2,"4","Float IEE754","Word 0","Hz","Valor medido: Frequência"]
["VT","VL12 ",20130,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltagem fase-fase (fundamental)"]
["VT","VL23 ",20132,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltagem fase-fase (fundamental)"]
["VT","VL31 ",20134,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltagem fase-fase (fundamental)"]
["VT","VL1 ",20136,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltagem fase-neutro (fundamental)"]
["VT","VL2 ",20138,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltagem fase-neutro (fundamental)"]
["VT","VL3 ",20140,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltagem fase-neutro (fundamental)"]
["VT","VX med ",20142,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (medido): VG medido (fundamental)"]
["VT","V0 ",20146,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): Voltagem Zero dos componentes simétricos(fundamental)"]
["VT","V1 ",20148,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): Voltagem de sequência de fase positiva dos componentes simétricos(fundamental)"]
["VT","V2 ",20150,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): Voltagem de sequência de fase negativa dos componentes simétricos(fundamental)"]
["VT","VX calc ",20162,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): VG (fundamental)"]
["VT","fi VX calc",20386,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Cálculo do ângulo de Fasor VG\\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta."]
["VT","fi VX med",20388,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido: Medição do Ângulo de Fasor VG\\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta."]
["VT","fi VL12",20390,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor VL12\\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta."]
["VT","fi VL1",20392,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor VL1\\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta."]
["VT","fi VL23",20394,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor VL23\\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta."]
["VT","fi VL2",20396,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor VL2\\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta."]
["VT","fi VL31",20398,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor VL31\\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta."]
["VT","fi VL3",20400,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor VL3\\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta."]
["VT","fi V0",20402,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Sistema de Sequência de Ângulo Zero\\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta."]
["VT","fi V1",20404,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ângulo de Sistema de Sequência Positiva\\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta."]
["VT","fi V2",20406,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ângulo de Sistema de Sequência Negativa\\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta."]
["VT","VL1  THD",20408,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): VL1 Distorção Harmônica Total "]
["VT","VL12 THD",20410,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): V12 Distorção Harmônica Total "]
["VT","VL2 THD",20412,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): VL2 Distorção Harmônica Total "]
["VT","VL23 THD",20414,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): V23 Distorção Harmônica Total "]
["VT","VL3 THD",20416,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): VL3 Distorção Harmônica Total "]
["VT","VL31 THD",20418,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): V31 Distorção Harmônica Total "]
["VT","%VL1  THD",20420,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido (calculado): Distorção Harmônica Total VL1 / Onda de Terra "]
["VT","%VL12 THD",20422,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido (calculado): Distorção Harmônica Total V12 / Onda de Terra "]
["VT","%VL2 THD",20424,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido (calculado): Distorção Harmônica Total VL2 / Onda de Terra "]
["VT","%VL23 THD",20426,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido (calculado): Distorção Harmônica Total V23 / Onda de Terra "]
["VT","%VL3 THD",20428,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido (calculado): Distorção Harmônica Total VL3 / Onda de Terra "]
["VT","%VL31 THD",20430,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido (calculado): Distorção Harmônica Total V31 / Onda de Terra "]
["VT","VX calc RMS",20432,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): VG (RMS)"]
["VT","VX med RMS",20434,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (medido): VG medido (RMS)"]
["VT","VL1 RMS",20436,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltagem fase-neutro (RMS)"]
["VT","VL12 RMS",20438,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltagem fase-fase (RMS)"]
["VT","VL2 RMS",20440,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltagem fase-neutro (RMS)"]
["VT","VL23 RMS",20442,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltagem fase-fase (RMS)"]
["VT","VL3 RMS",20444,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltagem fase-neutro (RMS)"]
["VT","VL31 RMS",20446,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltagem fase-fase (RMS)"]
["VT","%(V2/V1)",20450,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor medido (calculado): %V2/V1 se ABC,  %V1/V2 se CBA"]
["VT","f máx",21002,2,"4","Float IEE754","Word 0","Hz","Valor máximo de frequência"]
["VT","f mín ",21004,2,"4","Float IEE754","Word 0","Hz","Valor mínimo de frequência"]
["VT","V1 máx ",21044,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor máximo: Voltagem de sequência de fase positiva dos componentes simétricos(fundamental)"]
["VT","V1 mín ",21046,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor mínimo: Voltagem de sequência de fase positiva dos componentes simétricos(fundamental)"]
["VT","V2 máx ",21050,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor máximo: Voltagem de sequência de fase negativa dos componentes simétricos(fundamental)"]
["VT","V2 mín ",21052,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor mínimo: Voltagem de sequência de fase negativa dos componentes simétricos(fundamental)"]
["VT","delta fi",21126,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Salto vetorial"]
["VT","df/dt",21128,2,"4","Float IEE754","Word 0","Hz/s","Valor medido (calculado): Taxa de conversão de frequência."]
["VT","VG calc máx RMS",21498,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor Medido (calculado): valor máximo de VG (RMS)"]
["VT","VG calc mín  RMS",21500,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor Medido (calculado): valor mínimo de VG  (RMS)"]
["VT","VX med máx RMS",21504,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Valor máximo de VX (RMS)"]
["VT","VX med mín  RMS",21506,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Valor mínimo de VX  (RMS)"]
["VT","VL12 méd RMS",21508,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor médio de VL12 (RMS)"]
["VT","VL12 máx RMS",21510,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor máximo de VL12 (RMS)"]
["VT","VL12 mín  RMS",21512,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor mínimo de VL12  (RMS)"]
["VT","VL1 méd RMS",21514,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor médio de VL1 (RMS)"]
["VT","VL1 máx RMS",21516,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor máximo de VL1 (RMS)"]
["VT","VL1 mín  RMS",21518,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor mínimo de VL1  (RMS)"]
["VT","VL23 méd RMS",21520,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor médio de VL23 (RMS)"]
["VT","VL23 máx RMS",21522,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor máximo de VL23 (RMS)"]
["VT","VL23 mín  RMS",21524,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor mínimo de VL23  (RMS)"]
["VT","VL2 méd RMS",21526,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor médio de VL2 (RMS)"]
["VT","VL2 máx RMS",21528,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor máximo de VL2 (RMS)"]
["VT","VL2 mín  RMS",21530,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor mínimo de VL2  (RMS)"]
["VT","VL31 méd RMS",21532,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor médio de VL31 (RMS)"]
["VT","VL31 máx RMS",21534,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor máximo de VL31 (RMS)"]
["VT","VL31 mín  RMS",21536,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor mínimo de VL31  (RMS)"]
["VT","VL3 méd RMS",21538,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor médio de VL3 (RMS)"]
["VT","VL3 máx RMS",21540,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor máximo de VL3 (RMS)"]
["VT","VL3 mín  RMS",21542,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor mínimo de VL3  (RMS)"]
["VT","%(V2/V1) máx",21552,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor Medido (calculado): valor máximo de %V2/V1"]
["VT","%(V2/V1) mín",21554,2,"4","Float IEE754","Word 0","%","Valor Medido (calculado): valor mínimo de %V2/V1 "]
["VT - valor de falha,","f",50128,2,"4","Float IEE754","Word 0","Hz","Valor medido: Frequência conforme armazenado no gravador de falhas"]
["VT - valor de falha,","VL12 ",50130,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltagem fase-fase (fundamental) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["VT - valor de falha,","VL23 ",50132,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltagem fase-fase (fundamental) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["VT - valor de falha,","VL31 ",50134,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltagem fase-fase (fundamental) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["VT - valor de falha,","VL1 ",50136,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltagem fase-neutro (fundamental) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["VT - valor de falha,","VL2 ",50138,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltagem fase-neutro (fundamental) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["VT - valor de falha,","VL3 ",50140,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltagem fase-neutro (fundamental) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["VT - valor de falha,","VX med ",50142,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (medido): VG medido (fundamental) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["VT - valor de falha,","V0 ",50146,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): Voltagem Zero dos componentes simétricos(fundamental) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["VT - valor de falha,","V1 ",50148,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): Voltagem de sequência de fase positiva dos componentes simétricos(fundamental) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["VT - valor de falha,","V2 ",50150,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): Voltagem de sequência de fase negativa dos componentes simétricos(fundamental) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["VT - valor de falha,","VX calc ",50162,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): VG (fundamental) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["VT - valor de falha,","fi VX calc",50386,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Cálculo do ângulo de Fasor VG\\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta. conforme armazenado no gravador de falhas"]
["VT - valor de falha,","fi VX med",50388,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido: Medição do Ângulo de Fasor VG\\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta. conforme armazenado no gravador de falhas"]
["VT - valor de falha,","fi VL12",50390,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor VL12\\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta. conforme armazenado no gravador de falhas"]
["VT - valor de falha,","fi VL1",50392,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor VL1\\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta. conforme armazenado no gravador de falhas"]
["VT - valor de falha,","fi VL23",50394,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor VL23\\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta. conforme armazenado no gravador de falhas"]
["VT - valor de falha,","fi VL2",50396,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor VL2\\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta. conforme armazenado no gravador de falhas"]
["VT - valor de falha,","fi VL31",50398,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor VL31\\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta. conforme armazenado no gravador de falhas"]
["VT - valor de falha,","fi VL3",50400,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor VL3\\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta. conforme armazenado no gravador de falhas"]
["VT - valor de falha,","VX calc RMS",50432,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (calculado): VG (RMS) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["VT - valor de falha,","VX med RMS",50434,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido (medido): VG medido (RMS) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["VT - valor de falha,","VL1 RMS",50436,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltagem fase-neutro (RMS) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["VT - valor de falha,","VL12 RMS",50438,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltagem fase-fase (RMS) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["VT - valor de falha,","VL2 RMS",50440,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltagem fase-neutro (RMS) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["VT - valor de falha,","VL23 RMS",50442,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltagem fase-fase (RMS) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["VT - valor de falha,","VL3 RMS",50444,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltagem fase-neutro (RMS) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["VT - valor de falha,","VL31 RMS",50446,2,"4","Float IEE754","Word 0","V","Valor medido: Voltagem fase-fase (RMS) conforme armazenado no gravador de falhas"]
["VT - valor de falha,","delta fi",51126,2,"4","Float IEE754","Word 0","°","Valor medido (calculado): Salto vetorial conforme armazenado no gravador de falhas"]
["VT - valor de falha,","df/dt",51128,2,"4","Float IEE754","Word 0","Hz/s","Valor medido (calculado): Taxa de conversão de frequência. conforme armazenado no gravador de falhas"]
["Valore","Criar",20008,2,"4","Float IEE754","Word 0","-","Número de compilação"]
["Valore","Cr horas operacion",20010,2,"4","Float IEE754","Word 0","h","Contador de horas de operação do dispositivo de proteção"]

{"sheet":"causeOfTrip","index":5,"n_rows":61,"n_cols":3,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["COT modules","COT Code","COT description"]
[null,1,"NORM"]
["AnaP[1]",1001]
["AnaP[2]",1002]
["AnaP[3]",1003]
["AnaP[4]",1004]
["IG[1]",1201]
["IG[2]",1202]
["IG[3]",1203]
["IG[4]",1204]
["ExP[1]",1306]
["ExP[2]",1307]
["ExP[3]",1308]
["ExP[4]",1309]
["Inter-desarmamento",1310]
["f[1]",1401]
["f[2]",1402]
["f[3]",1403]
["f[4]",1404]
["f[5]",1405]
["f[6]",1406]
["df/dt",1407]
["delta fi",1408]
["LVRT[1]",2501]
["LVRT[2]",2502]
["I2>[1]",2901]
["I2>[2]",2902]
["V 012[1]",3001]
["V 012[2]",3002]
["V 012[3]",3003]
["V 012[4]",3004]
["V 012[5]",3005]
["V 012[6]",3006]
["I[1]",3201]
["I[2]",3202]
["I[3]",3203]
["I[4]",3204]
["I[5]",3205]
["I[6]",3206]
["PQS[1]",3401]
["PQS[2]",3402]
["PQS[3]",3403]
["PQS[4]",3404]
["PQS[5]",3405]
["PQS[6]",3406]
["Pr",3407]
["Qr",3408]
["PF[1]",3501]
["PF[2]",3502]
["Q->&V<",3601]
["ThR",3801]
["VX[1]",4001]
["VX[2]",4002]
["V[1]",4101]
["V[2]",4102]
["V[3]",4103]
["V[4]",4104]
["V[5]",4105]
["V[6]",4106]
["HVRT[1]",4107]
["HVRT[2]",4108]