## Version
Handoff | SW-Version
48836 | 3.7.b

## State
Module | Subgroup names | Start register | No. of Registers | Function code | Format | Bit Mask / (Bit position) | Unit | Description
AR | actif | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal : actif
AR | ExBlo | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal : Blocage externe
AR | exéc. | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Réenclenchement automatique en cours
AR | t-mor | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal : Temps mort entre le déclenchement et la tentative de réenclenchement
AR | réussi (*) | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Signal : Réenclenchement automatique réussi
AR | échec (*) | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Signal : Échec de réenclenchement automatique
AR | Surv t-RA | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Signal : Surveillance réenclenchement automatique
AR | ExBlo1-I | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe1
AR | ExBlo2-I | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe2
AR | Cmd CB ON | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal : Commande d'activation (ON) d'un disjoncteur
AR | Av impul (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Commande avant impulsion
AR | Impl 1 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Commande d'impulsion
AR | Impl 2 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Commande d'impulsion
AR | Impl 3 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Commande d'impulsion
AR | Impl 4 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Commande d'impulsion
AR | Impl 5 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Commande d'impulsion
AR | Impl 6 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Commande d'impulsion
AR | Ex verr-I | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | État d'entrée d'un module : Verrouillage externe de réenclenchement automatique.
AR | Ex imp Inc-I | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | État d'entrée d'un module : Ce signal externe incrémente le compteur d'impulsions de réenclenchement automatique. Cela peut s'utiliser pour la coordination des zones (des modules de réenclenchement automatique en amont). Remarques: ce paramètre active uniquement cette fonctionnalité. L'affectation doit être configurée dans les paramètres globaux.
AR | Blo | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : Le réenclenchement automatique est bloqué
AR | t-Blo apr CB man ON | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Réenclenchement automatique bloqué après action manuelle sur le disjoncteur. Cette temporisation est activée si le disjoncteur est actionné manuellement. Lorsque cette temporisation est en cours d'exécution, le réenclenchement automatique ne peut pas être activé.
AR | Verr | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal : Le réenclenchement automatique est verrouillé
AR | t-réin verr | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Signal : Temporisation pour la réinitialisation du verrouillage du réenclenchement automatique. La réinitialisation du réenclenchement automatique est retardée de cette durée après la détection du signal de réinitialisation (entrée numérique ou Scada).
AR | Prêt | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Signal : Prêt à réenclencher
AR | t-Run2Ready | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Signal : Temps d'examen : si le disjoncteur reste en position fermée après une tentative de réenclenchement pendant la durée de cette temporisation, le réenclenchement automatique est réussi ; le module de réenclenchement automatique revient dans l'état 'Prêt'.
AR | Attente | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Signal : Attente
AR | Alar. maint. 1 | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Signal : Réenclenchement automatique - Alarme de maintenance 1 ; trop d'opérations de commutation
AR | Alar. maint. 2 | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Signal : Réenclenchement automatique - Alarme de maintenance 2 ; trop d'opérations de commutation
AR | Max impuls / h dépass | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Signal : Le nombre maximal d'impulsions autorisé par heure est dépassé.
CBF | ExBlo1-I | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe1
CBF | ExBlo2-I | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe2
CBF | actif | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : actif
CBF | ExBlo | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Blocage externe
CBF | Décl1-I | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Entrée d'un module : Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)
CBF | Décl2-I | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Entrée d'un module : Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)
CBF | Décl3-I | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Entrée d'un module : Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)
CBF | exéc. | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Signal : CBF (Défaut disjoncteur) -Module activé
CBF | Alarm (*) | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Signal : Défaut de disjoncteur
CBF | Verr (*) | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Signal: Verr
CBF | En attente de décl. (*) | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | En attente de décl.
CLPU | ExBlo1-I | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe
CLPU | ExBlo2-I | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe
CLPU | Ex rev Interl-I | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
CLPU | actif | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : actif
CLPU | ExBlo | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal : Blocage externe
CLPU | Ex rev Interl | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Signal : Verrouillage externe
CLPU | activé | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Signal : Charge froide activée
CLPU | détecté (*) | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Signal : Charge froide détectée
CLPU | I< | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Signal : Pas de courant de charge.
CLPU | Blo RA | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Signal : Bloqué par le réenclenchement automatique
CLPU | Ap cou char | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Signal : Appel de courant de la charge
CLPU | Tps établis | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Signal : Temps d'établissement
CTS | ExBlo1-I | 137 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe1
CTS | ExBlo2-I | 137 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe2
CTS | actif | 137 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : actif
CTS | ExBlo | 137 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Blocage externe
CTS | Alarm | 137 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal : Alarme de surveillance du circuit de mesure d'un transformateur de courant
Contac PSet | PS 1 | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 1
Contac PSet | PS 2 | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 2
Contac PSet | PS 3 | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 3
Contac PSet | PS 4 | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 4
Contac PSet | PSS manuel | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal: Commutation manuelle d'un groupe de paramètres
Contac PSet | PSS via Scada | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Signal: Commutation de groupe de paramètres via le système Scada. Écrivez sur cet octet de sortie le nombre entier correspondant au groupe de paramètres qui doit devenir actif (par ex. : 4 => commutation vers le groupe de paramètres 4).
Contac PSet | PSS via ent fct | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Signal: Commutation de groupe de paramètres via une fonction d'entrée
Contac PSet | PS1-I | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.
Contac PSet | PS2-I | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.
Contac PSet | PS3-I | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.
Contac PSet | PS4-I | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.
Contac PSet | min 1 param modif (*) | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Signal: Au moins un paramètre a été modifié
Ctrl | Local | 176 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Autorisation de commutation : Local
Ctrl | Dist | 176 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Autorisation de commutation : Distant
Ctrl | NonInterl | 176 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | L'absence de blocage est active
Ctrl | Perturbation SG | 176 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | (Au moins un) appareillage de connexion présente une perturbation.
Ctrl | SG indéterminé | 176 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | (Au moins un) appareillage de connexion est mobile (sa position ne peut pas être déterminée).
Empl EN X1 | EN 1 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 | EN 2 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 | EN 3 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 | EN 4 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 | EN 5 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 | EN 6 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 | EN 7 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Signal : Entrée numérique
Empl EN X1 | EN 8 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Signal : Entrée numérique
Empl SB X2 | SB 1 | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal : Relais de sortie binaire
Empl SB X2 | SB 2 | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal : Relais de sortie binaire
Empl SB X2 | SB 3 | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : Relais de sortie binaire
Empl SB X2 | SB 4 | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Relais de sortie binaire
Empl SB X2 | SB 5 | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal : Relais de sortie binaire
Empl SB X2 | DÉSARMÉ! | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Signal : ATTENT! RELAIS DÉSARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance
Empl SB X2 | Sorts forcé | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Signal : L'état d'au moins une sortie relais a été forcé. Cela signifie que l'état d'au moins un relais est forcé et n'indique donc pas l'état des signaux affectés.
ExP[1] | ExBlo1-I | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe1
ExP[1] | ExBlo2-I | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe2
ExP[1] | ExBlo TripCmd-I | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
ExP[1] | Alarm-I | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | État d'entrée d'un module : Alarme
ExP[1] | Décl-I | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | État d'entrée d'un module : Décl
ExP[1] | actif | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Signal : actif
ExP[1] | ExBlo | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Signal : Blocage externe
ExP[1] | Blo TripCmd | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Signal : Commande de déclenchement bloquée
ExP[1] | ExBlo TripCmd | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
ExP[1] | Alarm | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Signal : Alarme
ExP[1] | Décl (*) | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Signal : Décl
ExP[1] | TripCmd (*) | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Signal : Commande de déclenchement
ExP[2] | ExBlo1-I | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe1
ExP[2] | ExBlo2-I | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe2
ExP[2] | ExBlo TripCmd-I | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
ExP[2] | Alarm-I | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | État d'entrée d'un module : Alarme
ExP[2] | Décl-I | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | État d'entrée d'un module : Décl
ExP[2] | actif | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Signal : actif
ExP[2] | ExBlo | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Signal : Blocage externe
ExP[2] | Blo TripCmd | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Signal : Commande de déclenchement bloquée
ExP[2] | ExBlo TripCmd | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
ExP[2] | Alarm | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Signal : Alarme
ExP[2] | Décl (*) | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Signal : Décl
ExP[2] | TripCmd (*) | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Signal : Commande de déclenchement
ExP[3] | ExBlo1-I | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe1
ExP[3] | ExBlo2-I | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe2
ExP[3] | ExBlo TripCmd-I | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
ExP[3] | Alarm-I | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | État d'entrée d'un module : Alarme
ExP[3] | Décl-I | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | État d'entrée d'un module : Décl
ExP[3] | actif | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Signal : actif
ExP[3] | ExBlo | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Signal : Blocage externe
ExP[3] | Blo TripCmd | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Signal : Commande de déclenchement bloquée
ExP[3] | ExBlo TripCmd | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
ExP[3] | Alarm | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Signal : Alarme
ExP[3] | Décl (*) | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Signal : Décl
ExP[3] | TripCmd (*) | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Signal : Commande de déclenchement
ExP[4] | ExBlo1-I | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe1
ExP[4] | ExBlo2-I | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe2
ExP[4] | ExBlo TripCmd-I | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
ExP[4] | Alarm-I | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | État d'entrée d'un module : Alarme
ExP[4] | Décl-I | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | État d'entrée d'un module : Décl
ExP[4] | actif | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Signal : actif
ExP[4] | ExBlo | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Signal : Blocage externe
ExP[4] | Blo TripCmd | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Signal : Commande de déclenchement bloquée
ExP[4] | ExBlo TripCmd | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
ExP[4] | Alarm | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Signal : Alarme
ExP[4] | Décl (*) | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Signal : Décl
ExP[4] | TripCmd (*) | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Signal : Commande de déclenchement
I2>[1] | ExBlo1-I | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I2>[1] | ExBlo2-I | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe2
I2>[1] | ExBlo TripCmd-I | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
I2>[1] | actif | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : actif
I2>[1] | ExBlo | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal : Blocage externe
I2>[1] | Blo TripCmd | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Signal : Commande de déclenchement bloquée
I2>[1] | ExBlo TripCmd | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I2>[1] | Alarm | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Signal : Alarme de composante inverse
I2>[1] | Décl (*) | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Signal : Décl
I2>[1] | TripCmd (*) | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Signal : Commande de déclenchement
I2>[2] | ExBlo1-I | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I2>[2] | ExBlo2-I | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe2
I2>[2] | ExBlo TripCmd-I | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
I2>[2] | actif | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : actif
I2>[2] | ExBlo | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal : Blocage externe
I2>[2] | Blo TripCmd | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Signal : Commande de déclenchement bloquée
I2>[2] | ExBlo TripCmd | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I2>[2] | Alarm | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Signal : Alarme de composante inverse
I2>[2] | Décl (*) | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Signal : Décl
I2>[2] | TripCmd (*) | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Signal : Commande de déclenchement
IG[1] | ExBlo1-I | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe1
IG[1] | ExBlo2-I | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe2
IG[1] | ExBlo TripCmd-I | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
IG[1] | Ex rev Interl-I | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
IG[1] | actif | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal : actif
IG[1] | ExBlo | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Signal : Blocage externe
IG[1] | Ex rev Interl | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Signal : Verrouillage externe
IG[1] | Blo TripCmd | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Signal : Commande de déclenchement bloquée
IG[1] | ExBlo TripCmd | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
IG[1] | IGH2 Blo | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Signal : bloqué par un appel de courant
IG[1] | Alarm | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Signal : seuil d'alarme dépassé
IG[1] | Décl (*) | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Signal : Décl
IG[1] | TripCmd (*) | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Signal : Commande de déclenchement
IG[2] | ExBlo1-I | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe1
IG[2] | ExBlo2-I | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe2
IG[2] | ExBlo TripCmd-I | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
IG[2] | Ex rev Interl-I | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
IG[2] | actif | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal : actif
IG[2] | ExBlo | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Signal : Blocage externe
IG[2] | Ex rev Interl | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Signal : Verrouillage externe
IG[2] | Blo TripCmd | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Signal : Commande de déclenchement bloquée
IG[2] | ExBlo TripCmd | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
IG[2] | IGH2 Blo | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Signal : bloqué par un appel de courant
IG[2] | Alarm | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Signal : seuil d'alarme dépassé
IG[2] | Décl (*) | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Signal : Décl
IG[2] | TripCmd (*) | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Signal : Commande de déclenchement
IG[3] | ExBlo1-I | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe1
IG[3] | ExBlo2-I | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe2
IG[3] | ExBlo TripCmd-I | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
IG[3] | Ex rev Interl-I | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
IG[3] | actif | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal : actif
IG[3] | ExBlo | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Signal : Blocage externe
IG[3] | Ex rev Interl | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Signal : Verrouillage externe
IG[3] | Blo TripCmd | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Signal : Commande de déclenchement bloquée
IG[3] | ExBlo TripCmd | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
IG[3] | IGH2 Blo | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Signal : bloqué par un appel de courant
IG[3] | Alarm | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Signal : seuil d'alarme dépassé
IG[3] | Décl (*) | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Signal : Décl
IG[3] | TripCmd (*) | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Signal : Commande de déclenchement
IG[4] | ExBlo1-I | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe1
IG[4] | ExBlo2-I | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe2
IG[4] | ExBlo TripCmd-I | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
IG[4] | Ex rev Interl-I | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
IG[4] | actif | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal : actif
IG[4] | ExBlo | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Signal : Blocage externe
IG[4] | Ex rev Interl | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Signal : Verrouillage externe
IG[4] | Blo TripCmd | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Signal : Commande de déclenchement bloquée
IG[4] | ExBlo TripCmd | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
IG[4] | IGH2 Blo | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Signal : bloqué par un appel de courant
IG[4] | Alarm | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Signal : seuil d'alarme dépassé
IG[4] | Décl (*) | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Signal : Décl
IG[4] | TripCmd (*) | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Signal : Commande de déclenchement
IH2 | ExBlo1-I | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe1
IH2 | ExBlo2-I | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe2
IH2 | actif | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : actif
IH2 | ExBlo | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Blocage externe
IH2 | Blo L1 | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal : L1 bloquée
IH2 | Blo L2 | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Signal : L2 bloquée
IH2 | Blo L3 | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Signal : L3 bloquée
IH2 | Blo IG mes | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Signal : Blocage du module de protection à la terre (courant à la terre mesuré)
IH2 | 3-ph Blo | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Signal : un appel de courant a été détecté sur au moins une phase. Commande de déclenchement bloquée.
IH2 | Blo IG calc | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Signal : Blocage du module de protection à la terre (courant à la terre calculé)
IRIG-B | IRIG-B Actif | 148 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal: S'il n'y a pas de signal IRIG-B valide pendant 60 s, IRIG-B est considéré inactif.
IRIG-B | High-Low Invert | 148 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal : les signaux Haut et BAS du IRIG-B sont inversés. Cela ne signifie PAS que le câblage est défaillant. Si le câblage est défaillant, aucun signal IRIG-B n'est détecté.
I[1] | ExBlo1-I | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I[1] | ExBlo2-I | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe2
I[1] | ExBlo TripCmd-I | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[1] | Ex rev Interl-I | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
I[1] | actif | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal : actif
I[1] | ExBlo | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Signal : Blocage externe
I[1] | Ex rev Interl | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Signal : Verrouillage externe
I[1] | Blo TripCmd | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Signal : Commande de déclenchement bloquée
I[1] | ExBlo TripCmd | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[1] | IH2 Blo | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Signal : Blocage de la commande de déclenchement par un appel de courant
I[1] | Alar. L1 | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal : Alarme L1
I[1] | Alar. L2 | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal : Alarme L2
I[1] | Alar. L3 | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : Alarme L3
I[1] | Alarm | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Alarme
I[1] | Déc. L1 (*) | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal : Déclenchement général phase L1
I[1] | Déc. L2 (*) | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Signal : Déclenchement général phase L2
I[1] | Déc. L3 (*) | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Signal : Déclenchement général phase L3
I[1] | Décl (*) | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Signal : Décl
I[1] | TripCmd (*) | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Signal : Commande de déclenchement
I[2] | ExBlo1-I | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I[2] | ExBlo2-I | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe2
I[2] | ExBlo TripCmd-I | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[2] | Ex rev Interl-I | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
I[2] | actif | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal : actif
I[2] | ExBlo | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Signal : Blocage externe
I[2] | Ex rev Interl | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Signal : Verrouillage externe
I[2] | Blo TripCmd | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Signal : Commande de déclenchement bloquée
I[2] | ExBlo TripCmd | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[2] | IH2 Blo | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Signal : Blocage de la commande de déclenchement par un appel de courant
I[2] | Alar. L1 | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal : Alarme L1
I[2] | Alar. L2 | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal : Alarme L2
I[2] | Alar. L3 | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : Alarme L3
I[2] | Alarm | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Alarme
I[2] | Déc. L1 (*) | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal : Déclenchement général phase L1
I[2] | Déc. L2 (*) | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Signal : Déclenchement général phase L2
I[2] | Déc. L3 (*) | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Signal : Déclenchement général phase L3
I[2] | Décl (*) | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Signal : Décl
I[2] | TripCmd (*) | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Signal : Commande de déclenchement
I[3] | ExBlo1-I | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I[3] | ExBlo2-I | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe2
I[3] | ExBlo TripCmd-I | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[3] | Ex rev Interl-I | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
I[3] | actif | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal : actif
I[3] | ExBlo | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Signal : Blocage externe
I[3] | Ex rev Interl | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Signal : Verrouillage externe
I[3] | Blo TripCmd | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Signal : Commande de déclenchement bloquée
I[3] | ExBlo TripCmd | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[3] | IH2 Blo | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Signal : Blocage de la commande de déclenchement par un appel de courant
I[3] | Alar. L1 | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal : Alarme L1
I[3] | Alar. L2 | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal : Alarme L2
I[3] | Alar. L3 | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : Alarme L3
I[3] | Alarm | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Alarme
I[3] | Déc. L1 (*) | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal : Déclenchement général phase L1
I[3] | Déc. L2 (*) | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Signal : Déclenchement général phase L2
I[3] | Déc. L3 (*) | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Signal : Déclenchement général phase L3
I[3] | Décl (*) | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Signal : Décl
I[3] | TripCmd (*) | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Signal : Commande de déclenchement
I[4] | ExBlo1-I | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I[4] | ExBlo2-I | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe2
I[4] | ExBlo TripCmd-I | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[4] | Ex rev Interl-I | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
I[4] | actif | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal : actif
I[4] | ExBlo | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Signal : Blocage externe
I[4] | Ex rev Interl | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Signal : Verrouillage externe
I[4] | Blo TripCmd | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Signal : Commande de déclenchement bloquée
I[4] | ExBlo TripCmd | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[4] | IH2 Blo | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Signal : Blocage de la commande de déclenchement par un appel de courant
I[4] | Alar. L1 | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal : Alarme L1
I[4] | Alar. L2 | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal : Alarme L2
I[4] | Alar. L3 | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : Alarme L3
I[4] | Alarm | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Alarme
I[4] | Déc. L1 (*) | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal : Déclenchement général phase L1
I[4] | Déc. L2 (*) | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Signal : Déclenchement général phase L2
I[4] | Déc. L3 (*) | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Signal : Déclenchement général phase L3
I[4] | Décl (*) | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Signal : Décl
I[4] | TripCmd (*) | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Signal : Commande de déclenchement
I[5] | ExBlo1-I | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I[5] | ExBlo2-I | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe2
I[5] | ExBlo TripCmd-I | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[5] | Ex rev Interl-I | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
I[5] | actif | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal : actif
I[5] | ExBlo | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Signal : Blocage externe
I[5] | Ex rev Interl | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Signal : Verrouillage externe
I[5] | Blo TripCmd | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Signal : Commande de déclenchement bloquée
I[5] | ExBlo TripCmd | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[5] | IH2 Blo | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Signal : Blocage de la commande de déclenchement par un appel de courant
I[5] | Alar. L1 | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal : Alarme L1
I[5] | Alar. L2 | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal : Alarme L2
I[5] | Alar. L3 | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : Alarme L3
I[5] | Alarm | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Alarme
I[5] | Déc. L1 (*) | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal : Déclenchement général phase L1
I[5] | Déc. L2 (*) | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Signal : Déclenchement général phase L2
I[5] | Déc. L3 (*) | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Signal : Déclenchement général phase L3
I[5] | Décl (*) | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Signal : Décl
I[5] | TripCmd (*) | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Signal : Commande de déclenchement
I[6] | ExBlo1-I | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I[6] | ExBlo2-I | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe2
I[6] | ExBlo TripCmd-I | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[6] | Ex rev Interl-I | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
I[6] | actif | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal : actif
I[6] | ExBlo | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Signal : Blocage externe
I[6] | Ex rev Interl | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Signal : Verrouillage externe
I[6] | Blo TripCmd | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Signal : Commande de déclenchement bloquée
I[6] | ExBlo TripCmd | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[6] | IH2 Blo | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Signal : Blocage de la commande de déclenchement par un appel de courant
I[6] | Alar. L1 | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal : Alarme L1
I[6] | Alar. L2 | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal : Alarme L2
I[6] | Alar. L3 | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : Alarme L3
I[6] | Alarm | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Alarme
I[6] | Déc. L1 (*) | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal : Déclenchement général phase L1
I[6] | Déc. L2 (*) | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Signal : Déclenchement général phase L2
I[6] | Déc. L3 (*) | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Signal : Déclenchement général phase L3
I[6] | Décl (*) | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Signal : Décl
I[6] | TripCmd (*) | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Signal : Commande de déclenchement
Logiqu | LE1.Port Out | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu | LE1.Tempo exp | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu | LE1.Out | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu | LE1.Out inversé | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu | LE1.Port In1-I | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE1.Port In2-I | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE1.Port In3-I | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE1.Port In4-I | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE1.Réin mémor-I | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu | LE2.Port Out | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu | LE2.Tempo exp | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu | LE2.Out | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu | LE2.Out inversé | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu | LE2.Port In1-I | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE2.Port In2-I | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE2.Port In3-I | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE2.Port In4-I | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE2.Réin mémor-I | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu | LE3.Port Out | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu | LE3.Tempo exp | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu | LE3.Out | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu | LE3.Out inversé | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu | LE3.Port In1-I | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE3.Port In2-I | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE3.Port In3-I | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE3.Port In4-I | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE3.Réin mémor-I | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu | LE4.Port Out | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu | LE4.Tempo exp | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu | LE4.Out | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu | LE4.Out inversé | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu | LE4.Port In1-I | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE4.Port In2-I | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE4.Port In3-I | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE4.Port In4-I | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE4.Réin mémor-I | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu | LE5.Port Out | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu | LE5.Tempo exp | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu | LE5.Out | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu | LE5.Out inversé | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu | LE5.Port In1-I | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE5.Port In2-I | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE5.Port In3-I | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE5.Port In4-I | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE5.Réin mémor-I | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu | LE6.Port Out | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu | LE6.Tempo exp | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu | LE6.Out | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu | LE6.Out inversé | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu | LE6.Port In1-I | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE6.Port In2-I | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE6.Port In3-I | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE6.Port In4-I | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE6.Réin mémor-I | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu | LE7.Port Out | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu | LE7.Tempo exp | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu | LE7.Out | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu | LE7.Out inversé | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu | LE7.Port In1-I | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE7.Port In2-I | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE7.Port In3-I | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE7.Port In4-I | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE7.Réin mémor-I | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu | LE8.Port Out | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu | LE8.Tempo exp | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu | LE8.Out | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu | LE8.Out inversé | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu | LE8.Port In1-I | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE8.Port In2-I | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE8.Port In3-I | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE8.Port In4-I | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE8.Réin mémor-I | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu | LE9.Port Out | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu | LE9.Tempo exp | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu | LE9.Out | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu | LE9.Out inversé | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu | LE9.Port In1-I | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE9.Port In2-I | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE9.Port In3-I | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE9.Port In4-I | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE9.Réin mémor-I | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu | LE10.Port Out | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu | LE10.Tempo exp | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu | LE10.Out | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu | LE10.Out inversé | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu | LE10.Port In1-I | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE10.Port In2-I | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE10.Port In3-I | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE10.Port In4-I | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE10.Réin mémor-I | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu | LE11.Port Out | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu | LE11.Tempo exp | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu | LE11.Out | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu | LE11.Out inversé | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu | LE11.Port In1-I | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE11.Port In2-I | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE11.Port In3-I | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE11.Port In4-I | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE11.Réin mémor-I | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu | LE12.Port Out | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu | LE12.Tempo exp | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu | LE12.Out | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu | LE12.Out inversé | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu | LE12.Port In1-I | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE12.Port In2-I | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE12.Port In3-I | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE12.Port In4-I | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE12.Réin mémor-I | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu | LE13.Port Out | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu | LE13.Tempo exp | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu | LE13.Out | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu | LE13.Out inversé | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu | LE13.Port In1-I | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE13.Port In2-I | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE13.Port In3-I | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE13.Port In4-I | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE13.Réin mémor-I | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu | LE14.Port Out | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu | LE14.Tempo exp | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu | LE14.Out | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu | LE14.Out inversé | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu | LE14.Port In1-I | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE14.Port In2-I | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE14.Port In3-I | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE14.Port In4-I | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE14.Réin mémor-I | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu | LE15.Port Out | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu | LE15.Tempo exp | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu | LE15.Out | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu | LE15.Out inversé | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu | LE15.Port In1-I | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE15.Port In2-I | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE15.Port In3-I | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE15.Port In4-I | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE15.Réin mémor-I | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu | LE16.Port Out | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu | LE16.Tempo exp | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu | LE16.Out | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu | LE16.Out inversé | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu | LE16.Port In1-I | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE16.Port In2-I | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE16.Port In3-I | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE16.Port In4-I | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE16.Réin mémor-I | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu | LE17.Port Out | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu | LE17.Tempo exp | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu | LE17.Out | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu | LE17.Out inversé | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu | LE17.Port In1-I | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE17.Port In2-I | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE17.Port In3-I | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE17.Port In4-I | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE17.Réin mémor-I | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu | LE18.Port Out | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu | LE18.Tempo exp | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu | LE18.Out | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu | LE18.Out inversé | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu | LE18.Port In1-I | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE18.Port In2-I | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE18.Port In3-I | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE18.Port In4-I | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE18.Réin mémor-I | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu | LE19.Port Out | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu | LE19.Tempo exp | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu | LE19.Out | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu | LE19.Out inversé | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu | LE19.Port In1-I | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE19.Port In2-I | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE19.Port In3-I | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE19.Port In4-I | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE19.Réin mémor-I | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu | LE20.Port Out | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu | LE20.Tempo exp | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu | LE20.Out | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu | LE20.Out inversé | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu | LE20.Port In1-I | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE20.Port In2-I | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE20.Port In3-I | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE20.Port In4-I | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
Logiqu | LE20.Réin mémor-I | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Modbus | Scada Cmd 1 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Commande Scada
Modbus | Scada Cmd 2 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Commande Scada
Modbus | Scada Cmd 3 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Commande Scada
Modbus | Scada Cmd 4 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Commande Scada
Modbus | Scada Cmd 5 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Commande Scada
Modbus | Scada Cmd 6 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Commande Scada
Modbus | Scada Cmd 7 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Commande Scada
Modbus | Scada Cmd 8 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Commande Scada
Modbus | Scada Cmd 9 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Commande Scada
Modbus | Scada Cmd 10 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Commande Scada
Modbus | Scada Cmd 11 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Commande Scada
Modbus | Scada Cmd 12 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Commande Scada
Modbus | Scada Cmd 13 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Commande Scada
Modbus | Scada Cmd 14 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Commande Scada
Modbus | Scada Cmd 15 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Commande Scada
Modbus | Scada Cmd 16 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Commande Scada
Prot | ExBlo1-I | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe1
Prot | ExBlo2-I | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe2
Prot | actif | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : actif
Prot | ExBlo | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Blocage externe
Prot | Alar. L1 | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal : Alarme générale L1
Prot | Alar. L2 | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Signal : Alarme générale L2
Prot | Alar. L3 | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Signal : Alarme générale L3
Prot | Alar. G | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Signal : Alarme générale - Défaut à la terre
Prot | Alarm | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Signal : Alarme générale
Prot | Déc. L1 (*) | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Signal : Déclenchement général L1
Prot | Déc. L2 (*) | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Signal : Déclenchement général L2
Prot | Déc. L3 (*) | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Signal : Déclenchement général L3
Prot | Déc. G (*) | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Signal : Déclenchement général de défaut à la terre
Prot | Décl (*) | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Signal : Déclenchement général
Prot | Blo TripCmd | 2 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal : Commande de déclenchement bloquée
Prot | ExBlo TripCmd-I | 2 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
Prot | ExBlo TripCmd | 2 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
Prot | N° de défaut | 57 | 1 | 3 | Bit | 0xffff | - | Nombre de défauts
Prot | Nombre de défauts du réseau | 58 | 1 | 3 | Bit | 0xffff | - | Nombre de défauts du réseau : ce module comptabilise tous les défauts (par ex., les alarmes générales »Prot . Alarm«), à l'exception des défaillances qui surviennent lors d'un cycle d'exécution du module de réenclenchement automatique (signal »AR . Running«). (Remarque : le »Fault No.« compte chaque nouveau défaut indépendant des cycles de réenclenchement automatique). En d'autres termes, pour les appareils de protection sans module de réenclenchement automatique, ces deux compteurs sont équivalents.
Registre d'état rapide | Device Type | 5000 | 1 | 3 | Bit | 0xffff | - | Device Type (Type de module) : code du type de module pour la mise en relation entre le nom du module et son code Modbus.\n\nWoodward:\nMRI4 - 1000\nMRU4 - 1001\nMRA4 - 1002\nMCA4 - 1003\nMRDT4 - 1005\nMCDTV4 - 1006\nMCDGV4 - 1007\nMRM4 - 1009\nMRMV4 - 1010\nMCDLV4 - 1011
Registre d'état rapide | Version Comm | 5001 | 1 | 3 | Bit | 0xffff | - | Version de communication Modbus. Ce numéro de version change si une incompatibilité est présente entre différentes versions de Modbus.
Registre d'état rapide | Entr bin config1-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide | Entr bin config2-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide | Entr bin config3-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide | Entr bin config4-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide | Entr bin config5-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide | Entr bin config6-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide | Entr bin config7-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide | Entr bin config8-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide | Entr bin config9-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide | Entr bin config10-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide | Entr bin config11-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide | Entr bin config12-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide | Entr bin config13-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide | Entr bin config14-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide | Entr bin config15-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide | Entr bin config16-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide | Entr bin config17-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide | Entr bin config18-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide | Entr bin config19-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide | Entr bin config20-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide | Entr bin config21-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide | Entr bin config22-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide | Entr bin config23-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide | Entr bin config24-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide | Entr bin config25-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide | Entr bin config26-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide | Entr bin config27-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide | Entr bin config28-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide | Entr bin config29-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide | Entr bin config30-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide | Entr bin config31-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide | Entr bin config32-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide | Cause du déclenchement (*) | 5004 | 1 | 3 | Bit | 0xffff | - | Cause initiale du déclenchement, présentée sous forme de valeur entière et correspond à l’entrée « Déclenchement » dans l’enregistrement des défauts, qui fait référence au nom du module de protection où le premier déclenchement s’est produit. Rechercher la définition de ces valeurs entières (c’est-à-dire, code de déclenchement de mappage-->nom du module) dans le tableau « Cause de déclenchement » fourni dans la documentation SCADA.
SG[1] | Aux OFF-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)
SG[1] | Aux ON-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)
SG[1] | Prêt-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | État d'entrée d'un module : Disjoncteur prêt
SG[1] | Sys-in-Sync-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | État entrée module: Ce signal doit prendre la valeur 'vrai' pendant le temps de synchronisation. Sinon la commutation échoue.
SG[1] | Sécu OFF1-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
SG[1] | Sécu OFF2-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
SG[1] | Sécu OFF3-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
SG[1] | Sécu ON1-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
SG[1] | Sécu ON2-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
SG[1] | Sécu ON3-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
SG[1] | SCmd OFF-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | État entrée module: Commande de désactivation (OFF) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
SG[1] | SCmd ON-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | État entrée module: Commande d'activation (ON) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
SG[1] | TripCmd (*) | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Signal : Commande de déclenchement
SG[1] | Cmd OFF | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Signal: Commande OFF envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande OFF du module de protection.
SG[1] | Cmd OFF manuel | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Signal: Cmd OFF manuel
SG[1] | Cmd ON | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal: Commande ON envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande ON du module de protection.
SG[1] | Cmd ON manuel | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal: Cmd ON manuel
SG[1] | Dem sync ON | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal: Demande de commande ON synchrone
SG[1] | SGwear SG lent | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal: Alarme ; le disjoncteur (contacteur de coupure de la charge) est plus lent
SG[1] | Réi SGwear Sl SG | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal: Réinitialisation de l'alarme d'appareillage de connexion lent
SG[1] | CES perturbé | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Signal: Surveillance d'exécution des commandes : échec de commande de commutation. Appareillage de connexion en position perturbée.
SG[1] | CES Fiel Séc | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande de commutation non exécutée à cause d'un verrouillage de sécurité du champ.
SG[1] | CES ON d OFF | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande ON pendant une commande OFF en attente.
SG[1] | CES SwitchgDir | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Signal: Surveillance d'exécution des commandes par rapport au contrôle de la direction de commutation : ce signal prend la valeur 'vrai' si une commande de commutation est émise même si l'appareillage de connexion est déjà dans la position demandée. Exemple : un appareillage de connexion qui est déjà en position OFF doit être à nouveau commuté en position OFF. Cela s'applique également aux commandes de fermeture.
SG[1] | CES SG pas prêt | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'appareillage de connexion n'est pas prêt
SG[1] | CES SyncTimeout | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande de commutation non exécutée. Pas de signal de synchronisation pendant l'exécution de t-sync.
SG[1] | CES réussi | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande d'exécution réussie.
SG[1] | Prot ON | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Signal: Commande ON émise par le module de protection
SG[1] | Pos perturb | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal : Disjoncteur perturbé - Position du disjoncteur indéterminée. Les indicateurs de position sont contradictoires. A l'expiration de la temporisation de surveillance, ce signal prend la valeur 'vrai'.
SG[1] | t-paus | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal: Temps mort
SG[1] | Pos indéterm | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : Le disjoncteur est en position indéterminée
SG[1] | Pos OFF | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Le disjoncteur est en position OFF
SG[1] | Pos ON | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal : Le disjoncteur est en position ON
SG[1] | Prêt | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Signal : Le disjoncteur est prêt à fonctionner.
SG[1] | Pos pas ON | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Signal: Pos pas ON
SG[1] | SI SingleContactInd | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Signal: La position de l'appareillage de connexion est détectée uniquement par un contact auxiliaire (pôle). Il n'est donc pas possible de détecter les positions indéterminées et perturbées.
SG[1] | Position manip ind | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Signal: Indicateurs de position factices
SG[1] | OFF incl TripCmd | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Signal: La commande OFF comprend la commande OFF émise par le module de protection.
SG[1] | ON incl Prot ON | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Signal: La commande ON comprend la commande ON émise par le module de protection.
SG[1] | CES déf TripCmd | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'exécution des commandes a échoué parce qu'une commande de déclenchement est en attente.
SG[1] | Sécu OFF | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Signal: Une ou plusieurs entrées IL_Off sont actives.
SG[1] | Sécu ON | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Signal: Une ou plusieurs entrées IL_On sont actives.
SG[1] | Déc Isum Intr | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement) dans au moins une phase.
SG[1] | Déc Isum Intr: IL1 | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL1
SG[1] | Déc Isum Intr: IL2 | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL2
SG[1] | Déc Isum Intr: IL3 | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL3
SG[1] | Alarm opérations | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Signal : trop d’opérations. (Le compteur d’opérations »Compt. cmdes déclench.« a dépassé la limite définie pour »Alarme opérations«.)
SG[1] | Alarm WearLevel | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Signal: Seuil de l'alarme
SG[1] | Débloc WearLevel | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Signal: Seuil du verrouillage
SG[1] | Isum Intr ph Alm | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Signal: Alarme : la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée.
SG[1] | Supprim-I | 256 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | État entrée module: Le disjoncteur débrochable est enlevé
SG[1] | CES SG supprimé | 256 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Échec de commande de commutation, appareillage de connexion supprimé.
SG[1] | Supprim | 256 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal: Le disjoncteur débrochable est enlevé
SOTF | ExBlo1-I | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe
SOTF | ExBlo2-I | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe
SOTF | SOTF ext-I | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | État d'entrée d'un module : Alarme de commutation sur défaut externe
SOTF | Ex rev Interl-I | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
SOTF | actif | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal : actif
SOTF | ExBlo | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Signal : Blocage externe
SOTF | Ex rev Interl | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Signal : Verrouillage externe
SOTF | Blo RA | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Signal : Bloqué par le réenclenchement automatique
SOTF | activé | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Signal : Commutation sur défaut activée Ce signal est utilisable pour modifier les paramètres de protection contre les surintensités.
SOTF | I< | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Signal : Pas de courant de charge.
SSV | Erreur système | 273 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Signal: Défaillance du module
SSV | Nouvelle erreur (*) | 273 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal: Un nouveau message d’erreur a été émis.
SSV | Nouvel avertissement (*) | 273 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal: Un nouveau message d’avertissement a été émis.
SSV | actif | 273 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Signal : actif
Sgen | ExBlo1-I | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe1
Sgen | Ex ForcePost-I | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | État entrée module:Forcer l'état postérieur. Abandonner la simulation.
Sgen | Exéc. | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal ; la simulation de la valeur mesurée est en cours d'exécution
Sgen | État | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0xe0 | - | Signal : États de génération des signaux : 0=Off, 1=Pré défaut, 2=Défaut, 3=Post défaut, 4=InitReset
Sgen | Démar simul ex-I | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | État entrée module:Démarrage externe de la simulation de défauts (en utilisant les paramètres de test)
Sgen | ExBlo2-I | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe2
Sgen | Démarrage manuel | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | La simulation de défauts a été démarrée manuellement.
Sgen | Arrêt manuel | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | La simulation de défauts a été arrêtée manuellement.
Sgen | Démarrée | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | La simulation de défauts a été démarrée
Sgen | Arrêtée | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | La simulation de défauts a été arrêtée
Sys | Configuration du verrouillage-I | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | État entrée module: Aucun paramètre n'est modifiable tant que cette entrée a la valeur 'vrai'. Le paramétrage est verrouillé.
Sys | SNTP actif | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Signal: S'il n'y a pas de signal SNTP valide pendant 120 s, le protocole SNTP est considéré inactif.
Sys | Conf dériv verr | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Signal: Déverrouillage bref
SysA | ExBlo-I | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe
SysA | ExBlo | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Signal : Blocage externe
SysA | Alm dmd moy courant | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal: Alarme de dépassement de la demande moyenne de courant
SysA | actif | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : actif
SysA | Alarm I THD | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal: Alarme de courant de distorsion harmonique totale
SysA | Dmd moy courant décl (*) | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Signal: Déclenchement sur dépassement de la demande moyenne de courant
SysA | Décl I THD (*) | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Signal: Déclenchement sur courant de distorsion harmonique totale
TCS | ExBlo1-I | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe1
TCS | ExBlo2-I | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe2
TCS | actif | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Signal : actif
TCS | ExBlo | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : Blocage externe
TCS | Alarm | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal : Alarme de déclenchement de surveillance de circuit
TCS | Impossible | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Impossible car aucun indicateur d'état n'est affecté au disjoncteur.
TCS | Aux ON-I | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)
TCS | Aux OFF-I | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)
ThR | ExBlo1-I | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe1
ThR | ExBlo2-I | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe2
ThR | ExBlo TripCmd-I | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
ThR | actif | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Signal : actif
ThR | ExBlo | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Signal : Blocage externe
ThR | Blo TripCmd | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Signal : Commande de déclenchement bloquée
ThR | ExBlo TripCmd | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
ThR | Alarm | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Signal : Alarme de surcharge thermique
ThR | Décl (*) | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Signal : Décl
ThR | TripCmd (*) | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Signal : Commande de déclenchement
TimeSync | synchronized | 54 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | L'horloge est synchronisée.

## Adjust
Module | Subgroup names | Start register | No. of Registers | Function code | Format | Bit Mask / (Bit position) | Unit | Description
Date et heure | o | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 0 | - | année
Date et heure | m | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 1 | - | mois
Date et heure | d | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 2 | - | jours
Date et heure | h | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 3 | - | heures
Date et heure | min | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 4 | - | minute
Date et heure | ms | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 5 | - | millisecondes
Enr déf. | RecordNo | 50000 | 9 | 3 16 | Short | Word 0 | - | Numéro d'enregistrement
Enr déf. | Cause du déclenchement | 50000 | 9 | 3 16 | Short | Word 1 | - | Code de la cause du déclenchement. En présence de plusieurs causes simultanées de déclenchement, la première cause est sélectionnée. Si un autre déclenchement survient par la suite, la nouvelle cause de déclenchement remplace la précédente. Les codes associés aux causes de déclenchement sont fournis dans la documentation SCADA.
Enr déf. | Cause de l'excitation | 50000 | 9 | 3 16 | Short | Word 2 | - | Le code pour la cause de la dernière excitation correspond à l'enregistrement du défaut : Consultez la documentation SCADA pour identifier la cause de l'excitation correspondant à ce code
Enr déf. | N° de défaut | 50000 | 9 | 3 16 | Short | Word 3 | - | Nombre de défauts
Enr déf. | Nombre de défauts du réseau | 50000 | 9 | 3 16 | Short | Word 4 | - | Nombre de défauts du réseau : ce module comptabilise tous les défauts (par ex., les alarmes générales »Prot . Alarm«), à l'exception des défaillances qui surviennent lors d'un cycle d'exécution du module de réenclenchement automatique (signal »AR . Running«). (Remarque : le »Fault No.« compte chaque nouveau défaut indépendant des cycles de réenclenchement automatique). En d'autres termes, pour les appareils de protection sans module de réenclenchement automatique, ces deux compteurs sont équivalents.
Enr déf. | Marq. tps: | 50000 | 9 | 3 16 | long long | Word 5- Word 9 | - | Marq. Tps en millisecondes depuis 1970 :

## Command
Module | Subgroup names | Start register | No. of Registers | Function code | Format | Bit Mask / (Bit position) | Unit | Description
Acquitter | DEL | 22000 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | DEL
Acquitter | Sort binaires | 22001 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Sort binaires
Acquitter | Scada | 22002 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Scada
Acquitter | Module | 22003 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Module
Acquitter | Acq TripCmd | 22005 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Signal : Acquitter commande de déclenchement
Réini | Compteur diag Modbus | 22006 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Compteur diag Modbus
Scada Cmd | Assbl cmd Scada 1 | 22020 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Commande Scada affectable
Scada Cmd | Assbl cmd Scada 2 | 22021 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Commande Scada affectable
Scada Cmd | Assbl cmd Scada 3 | 22022 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Commande Scada affectable
Scada Cmd | Assbl cmd Scada 4 | 22023 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Commande Scada affectable
Scada Cmd | Assbl cmd Scada 5 | 22024 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Commande Scada affectable
Scada Cmd | Assbl cmd Scada 6 | 22025 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Commande Scada affectable
Scada Cmd | Assbl cmd Scada 7 | 22026 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Commande Scada affectable
Scada Cmd | Assbl cmd Scada 8 | 22027 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Commande Scada affectable
Scada Cmd | Assbl cmd Scada 9 | 22028 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Commande Scada affectable
Scada Cmd | Assbl cmd Scada 10 | 22029 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Commande Scada affectable
Scada Cmd | Assbl cmd Scada 11 | 22030 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Commande Scada affectable
Scada Cmd | Assbl cmd Scada 12 | 22031 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Commande Scada affectable
Scada Cmd | Assbl cmd Scada 13 | 22032 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Commande Scada affectable
Scada Cmd | Assbl cmd Scada 14 | 22033 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Commande Scada affectable
Scada Cmd | Assbl cmd Scada 15 | 22034 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Commande Scada affectable
Scada Cmd | Assbl cmd Scada 16 | 22035 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Commande Scada affectable
Enr déf. | Res ts enr | 22040 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Réinitialiser tous les enregistrements
Contac PSet | PS Scada1 | 22050 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Groupe de paramètres Scada 1
Contac PSet | PS Scada2 | 22051 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Groupe de paramètres Scada 2
Contac PSet | PS Scada3 | 22052 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Groupe de paramètres Scada 3
Contac PSet | PS Scada4 | 22053 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Groupe de paramètres Scada 4
Mode AFRMS | AFRMS SCADA | 22054 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Signal : Mode SCADA de maintenance de réduction de l'arc électrique
SG | SG ControlCmd1 | 22100 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Contrôler l'appareillage de commande

## Measure
Module | Subgroup names | Start register | No. of Registers | Function code | Format | Bit Mask / (Bit position) | Unit | Description
AR | Nb. total Cr | 20164 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Nombre total de toutes les tentatives de réenclenchement automatiques
AR | Échec Cr | 20166 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Nombre total d'échecs des tentatives de réenclenchement automatique
AR | Cr réussi | 20168 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Nombre total de réenclenchements automatiques réussis
AR | Cr Alarm1 maint | 20170 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Nombre restant de réenclenchements automatiques jusqu'à l'alarme de maintenance 1
AR | Cr Alarm2 maint | 20172 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Nombre restant de réenclenchements automatiques jusqu'à l'alarme de maintenance 2
AR | n° impul RA | 20188 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Compteur - Tentatives de réenclenchement automatique
AR | Max impuls/h Cr | 20374 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Compteur du nombre maximal d'impulsions autorisé par heure.
Date et heure | o | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 0 | - | année
Date et heure | m | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 1 | - | mois
Date et heure | d | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 2 | - | jours
Date et heure | h | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 3 | - | heures
Date et heure | min | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 4 | - | minute
Date et heure | ms | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 5 | - | millisecondes
IRIG-B | Front | 20298 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Fronts : Nombre total de fronts montants et descendants. Ce signal indique si un signal est disponible à l'entrée IRIG-B.
IRIG-B | NoOfFrameErrors | 20300 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Nombre total d'erreurs de trame. Trame physiquement corrompue.
IRIG-B | NoOfFramesOK | 20302 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Nombre total de trames correctes.
Modbus | Mes. mappées 1 | 23000 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus | Mes. mappées 2 | 23002 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus | Mes. mappées 3 | 23004 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus | Mes. mappées 4 | 23006 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus | Mes. mappées 5 | 23008 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus | Mes. mappées 6 | 23010 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus | Mes. mappées 7 | 23012 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus | Mes. mappées 8 | 23014 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus | Mes. mappées 9 | 23016 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus | Mes. mappées 10 | 23018 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus | Mes. mappées 11 | 23020 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus | Mes. mappées 12 | 23022 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus | Mes. mappées 13 | 23024 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus | Mes. mappées 14 | 23026 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus | Mes. mappées 15 | 23028 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus | Mes. mappées 16 | 23030 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
SG[1] | Som décl IL1 | 20800 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Somme des courants de déclenchement de phase
SG[1] | Som décl IL2 | 20802 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Somme des courants de déclenchement de phase
SG[1] | Som décl IL3 | 20804 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Somme des courants de déclenchement de phase
SG[1] | Isum Intr /hr | 20806 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | kA | Somme par heure des courants de coupure.
SG[1] | Capacité CB OUV | 20808 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Capacité UTILISÉE du disjoncteur. (100 % signifie que le disjoncteur nécessite une intervention de maintenance.)
SG[1] | TripCmd Cr | 20810 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Compteur : nombre total de déclenchements de l’appareillage de connexion
TC | IL1 | 20100 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)
TC | IL2 | 20102 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)
TC | IL3 | 20104 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)
TC | IG mes | 20106 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur mesurée (mesurée) : IG (fondamental)
TC | I0 | 20114 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur mesurée (calculée) : Courant nul (fondamental)
TC | I1 | 20116 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur mesurée (calculée) : Composante directe du courant (fondamental)
TC | I2 | 20118 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur mesurée (calculée) : Courant de charge déséquilibrée (fondamental)
TC | IL1 H2 | 20120 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IL1
TC | IL2 H2 | 20122 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IL2
TC | IL3 H2 | 20124 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IL3
TC | IG H2 mes | 20126 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IG (mesurée)
TC | IG calc | 20160 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur mesurée (calculée) : IG (fondamental)
TC | phi IG calc | 20200 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de IG calculée\nLe phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s’agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.
TC | phi IG mes | 20202 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de IG mesurée\nLe phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s’agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.
TC | phi IL1 | 20204 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL1\nLe phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s’agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.
TC | phi IL2 | 20206 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL2\nLe phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s’agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.
TC | phi IL3 | 20208 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL3\nLe phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s’agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.
TC | IL1 THD | 20210 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL1
TC | IL2 THD | 20212 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL2
TC | IL3 THD | 20214 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL3
TC | %IL1 THD | 20216 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL1
TC | %IL2 THD | 20218 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL2
TC | %IL3 THD | 20220 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL3
TC | IL1 Eff | 20316 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)
TC | IL2 Eff | 20318 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)
TC | IL3 Eff | 20320 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)
TC | IG mes Eff | 20322 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur mesurée (mesurée) : IG (Efficace)
TC | IG calc Eff | 20324 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur mesurée (calculée) : IG (Efficace)
TC | %(I2/I1) | 20376 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.
TC | phi I0 | 20378 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau homopolaire\nLe phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s’agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.
TC | phi I1 | 20380 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau à composante directe\nLe phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s’agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.
TC | phi I2 | 20382 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau à composante inverse\nLe phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s’agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.
TC | IG H2 calc | 20500 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valeur mesurée (calculée) : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IG (calculée)
TC | I1 max | 21074 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur maximale de la composante directe du courant (fondamental)
TC | I1 min | 21076 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur minimale de la composante directe du courant (fondamental)
TC | I2 max | 21080 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur maximale de la composante inverse (séquence négative) du courant (fondamental)
TC | I2 min | 21082 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur minimale du courant de charge déséquilibrée (fondamental)
TC | IL1 moy Eff | 21130 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur moyenne IL1 (Efficace)
TC | IL2 moy Eff | 21132 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur moyenne IL12 (Efficace)
TC | IL3 moy Eff | 21134 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur moyenne IL13 (Efficace)
TC | IL1 max Eff | 21136 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur maximale IL1 (Efficace)
TC | IL2 max Eff | 21138 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur maximale IL12 (Efficace)
TC | IL3 max Eff | 21140 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur maximale IL13 (Efficace)
TC | IL1 min Eff | 21142 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur minimale IL1 (Efficace)
TC | IL2 min Eff | 21144 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur minimale IL12 (Efficace)
TC | IL3 min Eff | 21146 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur minimale IL3 (Efficace)
TC | IG H2 mes max | 21222 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valeur mesurée : Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IG (mesurée)
TC | IG H2 mes min | 21224 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valeur mesurée : Rapport minimal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IG (mesurée)
TC | IL1 H2 max | 21228 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL1
TC | IL1 H2 min | 21230 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Rapport minimal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL1
TC | IL2 H2 max | 21234 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL2
TC | IL2 H2 min | 21236 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Rapport minimal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL2
TC | IL3 H2 max | 21240 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IL3
TC | IL3 H2 min | 21242 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Rapport minimal entre la valeur minimale des 2ème et 1ère harmonique de IL3
TC | IG calc max Eff | 21456 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur mesurée (calculée) : valeur maximale IG (Efficace)
TC | IG calc min Eff | 21458 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur mesurée (calculée) : valeur minimale IG (Efficace)
TC | IG mes max Eff | 21462 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur mesurée : Valeur maximale IG (Efficace)
TC | IG mes min Eff | 21464 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur mesurée : Valeur minimale IG (Efficace)
TC | %(I2/I1) max | 21468 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, valeur maximale, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.
TC | %(I2/I1) min | 21470 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, valeur minimale, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.
TC | IG H2 calc max | 21774 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valeur mesurée (calculée) : Rapport maximal entre la 2ème harmonique et la composante fondamentale de IG (calculée)
TC | IG H2 calc min | 21776 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | IG H2 calc min
TC | Dem IL1 crête | 21784 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | IL1 en crête, IL1 efficace
TC | Dem IL2 crête | 21786 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | IL2 en crête, IL2 efficace
TC | Dem IL3 crête | 21788 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | IL3 en crête, IL3 efficace
TC - valeur de défaut | IL1 | 50100 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental) , telle que stockée dans l’enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut | IL2 | 50102 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental) , telle que stockée dans l’enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut | IL3 | 50104 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental) , telle que stockée dans l’enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut | IG mes | 50106 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur mesurée (mesurée) : IG (fondamental) , telle que stockée dans l’enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut | I0 | 50114 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur mesurée (calculée) : Courant nul (fondamental) , telle que stockée dans l’enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut | I1 | 50116 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur mesurée (calculée) : Composante directe du courant (fondamental) , telle que stockée dans l’enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut | I2 | 50118 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur mesurée (calculée) : Courant de charge déséquilibrée (fondamental) , telle que stockée dans l’enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut | IL1 H2 | 50120 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IL1 , telle que stockée dans l’enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut | IL2 H2 | 50122 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IL2 , telle que stockée dans l’enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut | IL3 H2 | 50124 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IL3 , telle que stockée dans l’enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut | IG H2 mes | 50126 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valeur mesurée : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IG (mesurée) , telle que stockée dans l’enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut | IG calc | 50160 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur mesurée (calculée) : IG (fondamental) , telle que stockée dans l’enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut | phi IG calc | 50200 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de IG calculée\nLe phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s’agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée. , telle que stockée dans l’enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut | phi IG mes | 50202 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de IG mesurée\nLe phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s’agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée. , telle que stockée dans l’enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut | phi IL1 | 50204 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL1\nLe phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s’agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée. , telle que stockée dans l’enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut | phi IL2 | 50206 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL2\nLe phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s’agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée. , telle que stockée dans l’enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut | phi IL3 | 50208 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL3\nLe phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s’agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée. , telle que stockée dans l’enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut | IL1 Eff | 50316 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace) , telle que stockée dans l’enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut | IL2 Eff | 50318 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace) , telle que stockée dans l’enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut | IL3 Eff | 50320 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace) , telle que stockée dans l’enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut | IG mes Eff | 50322 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur mesurée (mesurée) : IG (Efficace) , telle que stockée dans l’enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut | IG calc Eff | 50324 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valeur mesurée (calculée) : IG (Efficace) , telle que stockée dans l’enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut | %(I2/I1) | 50376 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte. , telle que stockée dans l’enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut | IG H2 calc | 50500 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valeur mesurée (calculée) : 2ème harmonique / 1ère harmonique de IG (calculée) , telle que stockée dans l’enregistreur de défauts
ThR | Cap ther utilisé | 20110 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valeur mesurée : Capacité thermique utilisée
ThR | Moment décl | 20112 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | s | Valeur mesurée (calculée/mesurée) : Temps restant jusqu'au déclenchement du module de surcharge thermique
ThR | Capa therm maxi | 21086 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Capacité thermique maximale
ThR - valeur de défaut | Cap ther utilisé | 50110 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valeur mesurée : Capacité thermique utilisée , telle que stockée dans l’enregistreur de défauts
ThR - valeur de défaut | Moment décl | 50112 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | s | Valeur mesurée (calculée/mesurée) : Temps restant jusqu'au déclenchement du module de surcharge thermique , telle que stockée dans l’enregistreur de défauts
Vals | Compi | 20008 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Numéro de construction
Vals | Cptr heures fonct | 20010 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | h | Compteur d'heures de fonctionnement du module de protection

## causeOfTrip
COT modules | COT Code | COT description
| 1 | NORM
IG[1] | 1201
IG[2] | 1202
IG[3] | 1203
IG[4] | 1204
ExP[1] | 1306
ExP[2] | 1307
ExP[3] | 1308
ExP[4] | 1309
I2>[1] | 2901
I2>[2] | 2902
I[1] | 3201
I[2] | 3202
I[3] | 3203
I[4] | 3204
I[5] | 3205
I[6] | 3206
ThR | 3801