## Version
Handoff | SW-Version
48836 | 3.7.b

## State
Module | Subgroup names | Start register | No. of Registers | Function code | Format | Bit Mask / (Bit position) | Unit | Description
3Iо[1] | ВнБлк1-Вх | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
3Iо[1] | ВнБлк2-Вх | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
3Iо[1] | ВнБлк КомОткл-Вх | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
3Iо[1] | Вн рев блок-Вх | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
3Iо[1] | акт_ | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Активный
3Iо[1] | ВнБлк | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Сигнал: Внешняя блокировка
3Iо[1] | Вн рев блок | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Сигнал: Внешняя обратная блокировка
3Iо[1] | Блк КомОткл | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Сигнал: Блокировка команды отключения
3Iо[1] | ВнБлк КомОткл | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
3Iо[1] | 3IоH2 Блк | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Блокировано броском тока второй гармоники
3Iо[1] | Трев_ | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Сигнал: превышено пороговое значение для аварийного сигнала.
3Iо[1] | Откл (*) | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Сигнал: Отключение
3Iо[1] | КомОткл (*) | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Сигнал: Команда отключения
3Iо[2] | ВнБлк1-Вх | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
3Iо[2] | ВнБлк2-Вх | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
3Iо[2] | ВнБлк КомОткл-Вх | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
3Iо[2] | Вн рев блок-Вх | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
3Iо[2] | акт_ | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Активный
3Iо[2] | ВнБлк | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Сигнал: Внешняя блокировка
3Iо[2] | Вн рев блок | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Сигнал: Внешняя обратная блокировка
3Iо[2] | Блк КомОткл | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Сигнал: Блокировка команды отключения
3Iо[2] | ВнБлк КомОткл | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
3Iо[2] | 3IоH2 Блк | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Блокировано броском тока второй гармоники
3Iо[2] | Трев_ | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Сигнал: превышено пороговое значение для аварийного сигнала.
3Iо[2] | Откл (*) | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Сигнал: Отключение
3Iо[2] | КомОткл (*) | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Сигнал: Команда отключения
3Iо[3] | ВнБлк1-Вх | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
3Iо[3] | ВнБлк2-Вх | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
3Iо[3] | ВнБлк КомОткл-Вх | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
3Iо[3] | Вн рев блок-Вх | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
3Iо[3] | акт_ | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Активный
3Iо[3] | ВнБлк | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Сигнал: Внешняя блокировка
3Iо[3] | Вн рев блок | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Сигнал: Внешняя обратная блокировка
3Iо[3] | Блк КомОткл | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Сигнал: Блокировка команды отключения
3Iо[3] | ВнБлк КомОткл | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
3Iо[3] | 3IоH2 Блк | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Блокировано броском тока второй гармоники
3Iо[3] | Трев_ | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Сигнал: превышено пороговое значение для аварийного сигнала.
3Iо[3] | Откл (*) | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Сигнал: Отключение
3Iо[3] | КомОткл (*) | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Сигнал: Команда отключения
3Iо[4] | ВнБлк1-Вх | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
3Iо[4] | ВнБлк2-Вх | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
3Iо[4] | ВнБлк КомОткл-Вх | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
3Iо[4] | Вн рев блок-Вх | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
3Iо[4] | акт_ | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Активный
3Iо[4] | ВнБлк | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Сигнал: Внешняя блокировка
3Iо[4] | Вн рев блок | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Сигнал: Внешняя обратная блокировка
3Iо[4] | Блк КомОткл | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Сигнал: Блокировка команды отключения
3Iо[4] | ВнБлк КомОткл | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
3Iо[4] | 3IоH2 Блк | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Блокировано броском тока второй гармоники
3Iо[4] | Трев_ | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Сигнал: превышено пороговое значение для аварийного сигнала.
3Iо[4] | Откл (*) | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Сигнал: Отключение
3Iо[4] | КомОткл (*) | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Сигнал: Команда отключения
I2>[1] | ВнБлк1-Вх | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
I2>[1] | ВнБлк2-Вх | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
I2>[1] | ВнБлк КомОткл-Вх | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
I2>[1] | акт_ | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Активный
I2>[1] | ВнБлк | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Внешняя блокировка
I2>[1] | Блк КомОткл | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Сигнал: Блокировка команды отключения
I2>[1] | ВнБлк КомОткл | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
I2>[1] | Трев_ | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Сигнал: Аварийный сигнал обратного чередования фаз
I2>[1] | Откл (*) | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Сигнал: Отключение
I2>[1] | КомОткл (*) | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Сигнал: Команда отключения
I2>[2] | ВнБлк1-Вх | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
I2>[2] | ВнБлк2-Вх | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
I2>[2] | ВнБлк КомОткл-Вх | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
I2>[2] | акт_ | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Активный
I2>[2] | ВнБлк | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Внешняя блокировка
I2>[2] | Блк КомОткл | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Сигнал: Блокировка команды отключения
I2>[2] | ВнБлк КомОткл | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
I2>[2] | Трев_ | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Сигнал: Аварийный сигнал обратного чередования фаз
I2>[2] | Откл (*) | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Сигнал: Отключение
I2>[2] | КомОткл (*) | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Сигнал: Команда отключения
IH2 | ВнБлк1-Вх | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
IH2 | ВнБлк2-Вх | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
IH2 | акт_ | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Активный
IH2 | ВнБлк | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Внешняя блокировка
IH2 | Блк ф.A | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Заблокирован ф.А
IH2 | Блк ф.В | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Сигнал: Заблокирован ф.В
IH2 | Блк ф.С | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Сигнал: Заблокирован ф.С
IH2 | Блк 3I изм | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Сигнал: Блокировка модуля защиты заземления (измеренный ток на землю)
IH2 | 3-ф Блк | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Сигнал: Бросок тока обнаружен по крайней мере на одной фазе - команда отключения заблокирована.
IH2 | Блк 3I рсч | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Сигнал: Блокировка модуля защиты заземления (рассчитанный ток на землю)
IRIG-B | IRIG-B активен | 148 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Если в течение 60 секунд нет действительного сигнала IRIG-B, IRIG-B считается неактивным.
IRIG-B | Инв_ сиг_ высо/низ ур_ | 148 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: сигналы IRIG-B высокого и низкого уровня инвертированы. Это НЕ означает, что проводка неисправна. В случае неисправности проводки обнаружить сигнал IRIG-B было бы невозможно.
I[1] | ВнБлк1-Вх | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
I[1] | ВнБлк2-Вх | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
I[1] | ВнБлк КомОткл-Вх | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
I[1] | Вн рев блок-Вх | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
I[1] | акт_ | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Активный
I[1] | ВнБлк | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Сигнал: Внешняя блокировка
I[1] | Вн рев блок | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Сигнал: Внешняя обратная блокировка
I[1] | Блк КомОткл | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Сигнал: Блокировка команды отключения
I[1] | ВнБлк КомОткл | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
I[1] | IH2 Блк | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Сигнал: Блокировка команды отключения скачком
I[1] | Трев_ ф.А | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Тревога ф.А
I[1] | Трев_ ф.В | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: Тревога ф.В
I[1] | Трев_ ф.С | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Тревога ф.С
I[1] | Трев_ | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Тревога
I[1] | Откл ф.А (*) | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Общее отключение ф.А
I[1] | Откл ф.В (*) | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Сигнал: Общее отключение ф.В
I[1] | Откл ф.С (*) | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Сигнал: Общее отключение ф.С
I[1] | Откл (*) | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Сигнал: Отключение
I[1] | КомОткл (*) | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Сигнал: Команда отключения
I[2] | ВнБлк1-Вх | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
I[2] | ВнБлк2-Вх | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
I[2] | ВнБлк КомОткл-Вх | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
I[2] | Вн рев блок-Вх | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
I[2] | акт_ | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Активный
I[2] | ВнБлк | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Сигнал: Внешняя блокировка
I[2] | Вн рев блок | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Сигнал: Внешняя обратная блокировка
I[2] | Блк КомОткл | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Сигнал: Блокировка команды отключения
I[2] | ВнБлк КомОткл | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
I[2] | IH2 Блк | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Сигнал: Блокировка команды отключения скачком
I[2] | Трев_ ф.А | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Тревога ф.А
I[2] | Трев_ ф.В | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: Тревога ф.В
I[2] | Трев_ ф.С | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Тревога ф.С
I[2] | Трев_ | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Тревога
I[2] | Откл ф.А (*) | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Общее отключение ф.А
I[2] | Откл ф.В (*) | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Сигнал: Общее отключение ф.В
I[2] | Откл ф.С (*) | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Сигнал: Общее отключение ф.С
I[2] | Откл (*) | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Сигнал: Отключение
I[2] | КомОткл (*) | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Сигнал: Команда отключения
I[3] | ВнБлк1-Вх | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
I[3] | ВнБлк2-Вх | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
I[3] | ВнБлк КомОткл-Вх | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
I[3] | Вн рев блок-Вх | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
I[3] | акт_ | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Активный
I[3] | ВнБлк | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Сигнал: Внешняя блокировка
I[3] | Вн рев блок | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Сигнал: Внешняя обратная блокировка
I[3] | Блк КомОткл | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Сигнал: Блокировка команды отключения
I[3] | ВнБлк КомОткл | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
I[3] | IH2 Блк | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Сигнал: Блокировка команды отключения скачком
I[3] | Трев_ ф.А | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Тревога ф.А
I[3] | Трев_ ф.В | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: Тревога ф.В
I[3] | Трев_ ф.С | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Тревога ф.С
I[3] | Трев_ | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Тревога
I[3] | Откл ф.А (*) | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Общее отключение ф.А
I[3] | Откл ф.В (*) | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Сигнал: Общее отключение ф.В
I[3] | Откл ф.С (*) | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Сигнал: Общее отключение ф.С
I[3] | Откл (*) | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Сигнал: Отключение
I[3] | КомОткл (*) | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Сигнал: Команда отключения
I[4] | ВнБлк1-Вх | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
I[4] | ВнБлк2-Вх | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
I[4] | ВнБлк КомОткл-Вх | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
I[4] | Вн рев блок-Вх | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
I[4] | акт_ | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Активный
I[4] | ВнБлк | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Сигнал: Внешняя блокировка
I[4] | Вн рев блок | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Сигнал: Внешняя обратная блокировка
I[4] | Блк КомОткл | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Сигнал: Блокировка команды отключения
I[4] | ВнБлк КомОткл | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
I[4] | IH2 Блк | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Сигнал: Блокировка команды отключения скачком
I[4] | Трев_ ф.А | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Тревога ф.А
I[4] | Трев_ ф.В | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: Тревога ф.В
I[4] | Трев_ ф.С | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Тревога ф.С
I[4] | Трев_ | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Тревога
I[4] | Откл ф.А (*) | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Общее отключение ф.А
I[4] | Откл ф.В (*) | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Сигнал: Общее отключение ф.В
I[4] | Откл ф.С (*) | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Сигнал: Общее отключение ф.С
I[4] | Откл (*) | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Сигнал: Отключение
I[4] | КомОткл (*) | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Сигнал: Команда отключения
I[5] | ВнБлк1-Вх | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
I[5] | ВнБлк2-Вх | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
I[5] | ВнБлк КомОткл-Вх | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
I[5] | Вн рев блок-Вх | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
I[5] | акт_ | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Активный
I[5] | ВнБлк | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Сигнал: Внешняя блокировка
I[5] | Вн рев блок | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Сигнал: Внешняя обратная блокировка
I[5] | Блк КомОткл | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Сигнал: Блокировка команды отключения
I[5] | ВнБлк КомОткл | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
I[5] | IH2 Блк | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Сигнал: Блокировка команды отключения скачком
I[5] | Трев_ ф.А | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Тревога ф.А
I[5] | Трев_ ф.В | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: Тревога ф.В
I[5] | Трев_ ф.С | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Тревога ф.С
I[5] | Трев_ | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Тревога
I[5] | Откл ф.А (*) | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Общее отключение ф.А
I[5] | Откл ф.В (*) | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Сигнал: Общее отключение ф.В
I[5] | Откл ф.С (*) | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Сигнал: Общее отключение ф.С
I[5] | Откл (*) | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Сигнал: Отключение
I[5] | КомОткл (*) | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Сигнал: Команда отключения
I[6] | ВнБлк1-Вх | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
I[6] | ВнБлк2-Вх | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
I[6] | ВнБлк КомОткл-Вх | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
I[6] | Вн рев блок-Вх | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
I[6] | акт_ | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Активный
I[6] | ВнБлк | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Сигнал: Внешняя блокировка
I[6] | Вн рев блок | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Сигнал: Внешняя обратная блокировка
I[6] | Блк КомОткл | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Сигнал: Блокировка команды отключения
I[6] | ВнБлк КомОткл | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
I[6] | IH2 Блк | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Сигнал: Блокировка команды отключения скачком
I[6] | Трев_ ф.А | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Тревога ф.А
I[6] | Трев_ ф.В | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: Тревога ф.В
I[6] | Трев_ ф.С | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Тревога ф.С
I[6] | Трев_ | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Тревога
I[6] | Откл ф.А (*) | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Общее отключение ф.А
I[6] | Откл ф.В (*) | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Сигнал: Общее отключение ф.В
I[6] | Откл ф.С (*) | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Сигнал: Общее отключение ф.С
I[6] | Откл (*) | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Сигнал: Отключение
I[6] | КомОткл (*) | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Сигнал: Команда отключения
KTT | ВнБлк1-Вх | 137 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
KTT | ВнБлк2-Вх | 137 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
KTT | акт_ | 137 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Активный
KTT | ВнБлк | 137 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Внешняя блокировка
KTT | Трев_ | 137 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Сигнал тревоги измерительной схемы контроля трансформатора напряжения
Modbus | SCD Ком 1 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Команда SCADA
Modbus | SCD Ком 2 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Команда SCADA
Modbus | SCD Ком 3 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Команда SCADA
Modbus | SCD Ком 4 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Команда SCADA
Modbus | SCD Ком 5 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Команда SCADA
Modbus | SCD Ком 6 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Команда SCADA
Modbus | SCD Ком 7 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Команда SCADA
Modbus | SCD Ком 8 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Команда SCADA
Modbus | SCD Ком 9 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Команда SCADA
Modbus | SCD Ком 10 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Команда SCADA
Modbus | SCD Ком 11 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Команда SCADA
Modbus | SCD Ком 12 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Команда SCADA
Modbus | SCD Ком 13 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Команда SCADA
Modbus | SCD Ком 14 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Команда SCADA
Modbus | SCD Ком 15 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Команда SCADA
Modbus | SCD Ком 16 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Команда SCADA
АПВ | акт_ | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Активный
АПВ | ВнБлк | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: Внешняя блокировка
АПВ | раб_ | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Идет процесс автоматического повторного включения
АПВ | t-прост_ | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Выдержка времени между отключением и попыткой повторного включения
АПВ | успешно (*) | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Сигнал: Автоматическое повторное включение прошло успешно
АПВ | сбой (*) | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Сигнал: Отказ при автоматическом повторном включении
АПВ | t-Набл АПВ | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Сигнал: Контроль АПВ
АПВ | ВнБлк1-Вх | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
АПВ | ВнБлк2-Вх | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
АПВ | Ком РЦ ВКЛ | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Команда включения выключателя
АПВ | Прд пуск (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Контроль перед включением
АПВ | Пуск 1 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Контроль включения
АПВ | Пуск 2 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Контроль включения
АПВ | Пуск 3 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Контроль включения
АПВ | Пуск 4 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Контроль включения
АПВ | Пуск 5 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Контроль включения
АПВ | Пуск 6 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Контроль включения
АПВ | Вн захв-Вх | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка АПВ.
АПВ | Вн пуск возр-Вх | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Состояние входного модуля: При поступлении этого внешнего сигнала счетчик АПВ будет увеличен на единицу. Его можно использовать для координации зон (устройств автоматического повторного включения, находящихся выше по цепи). Примечание. Этот параметр только активирует работу. Для этого назначения следует задавать общие параметры.
АПВ | Блк | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Автоматическое повторное включение заблокировано
АПВ | t-Бл после ручн ВКЛ выкл | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: АПВ был заблокирован после включения выключателя вручную. Этот таймер будет запущен, если выключатель будет включен вручную. Пока работает таймер, АПВ запустить невозможно.
АПВ | Захв | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Автоматическое повторное включение заблокировано
АПВ | t-Сбр_ блокир_ | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Сигнал: Таймер выдержки времени для сброса блокировки АПВ. Время сброса состояния блокировки АПВ будет отложено до этого момента, после того, как будет обнаружен сигнал сброса (например, цифровой вход или Scada).
АПВ | Гот_ к пуску | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Сигнал: Готовность к пуску
АПВ | t-Пров если Успешн | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Сигнал: Время проверки: Если выключатель остается в замкнутом положении после попытки АПВ в течение всего времени работы этого таймера, значит, АПВ было успешным и блок АПВ вернется в режим готовности.
АПВ | Готовн_ | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Сигнал: Готовность
АПВ | Серв_ сигн_ | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Сигнал: Сигнал тревоги АПВ: слишком много операций переключения
АПВ | Сервисн Блк | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Сигнал: АПВ - Сервисная блокировка - слишком много операций переключения
АПВ | Превыш макс пуск / ч | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Сигнал: Превышено максимально допустимое число включений в час.
Быстрый регистр состояния | Device Type | 5000 | 1 | 3 | Bit | 0xffff | - | Тип устройства: код типа устройства как связующее звено между именем устройства и его кодом Modbus.\n\nWoodward:\nMRI4 - 1000\nMRU4 - 1001\nMRA4 - 1002\nMCA4 - 1003\nMRDT4 - 1005\nMCDTV4 - 1006\nMCDGV4 - 1007\nMRM4 - 1009\nMRMV4 - 1010\nMCDLV4 - 1011
Быстрый регистр состояния | Версия прот. | 5001 | 1 | 3 | Bit | 0xffff | - | Версия протокола Modbus. Номер версии меняется, если какие-либо функции новой версии протокола Modbus несовместимы со старыми.
Быстрый регистр состояния | Настр. двоичн. вх.1-Вх | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Быстрый регистр состояния | Настр. двоичн. вх.2-Вх | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Быстрый регистр состояния | Настр. двоичн. вх.3-Вх | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Быстрый регистр состояния | Настр. двоичн. вх.4-Вх | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Быстрый регистр состояния | Настр. двоичн. вх.5-Вх | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Быстрый регистр состояния | Настр. двоичн. вх.6-Вх | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Быстрый регистр состояния | Настр. двоичн. вх.7-Вх | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Быстрый регистр состояния | Настр. двоичн. вх.8-Вх | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Быстрый регистр состояния | Настр. двоичн. вх.9-Вх | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Быстрый регистр состояния | Настр. двоичн. вх.10-Вх | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Быстрый регистр состояния | Настр. двоичн. вх.11-Вх | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Быстрый регистр состояния | Настр. двоичн. вх.12-Вх | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Быстрый регистр состояния | Настр. двоичн. вх.13-Вх | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Быстрый регистр состояния | Настр. двоичн. вх.14-Вх | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Быстрый регистр состояния | Настр. двоичн. вх.15-Вх | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Быстрый регистр состояния | Настр. двоичн. вх.16-Вх | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Быстрый регистр состояния | Настр. двоичн. вх.17-Вх | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Быстрый регистр состояния | Настр. двоичн. вх.18-Вх | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Быстрый регистр состояния | Настр. двоичн. вх.19-Вх | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Быстрый регистр состояния | Настр. двоичн. вх.20-Вх | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Быстрый регистр состояния | Настр. двоичн. вх.21-Вх | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Быстрый регистр состояния | Настр. двоичн. вх.22-Вх | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Быстрый регистр состояния | Настр. двоичн. вх.23-Вх | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Быстрый регистр состояния | Настр. двоичн. вх.24-Вх | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Быстрый регистр состояния | Настр. двоичн. вх.25-Вх | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Быстрый регистр состояния | Настр. двоичн. вх.26-Вх | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Быстрый регистр состояния | Настр. двоичн. вх.27-Вх | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Быстрый регистр состояния | Настр. двоичн. вх.28-Вх | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Быстрый регистр состояния | Настр. двоичн. вх.29-Вх | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Быстрый регистр состояния | Настр. двоичн. вх.30-Вх | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Быстрый регистр состояния | Настр. двоичн. вх.31-Вх | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Быстрый регистр состояния | Настр. двоичн. вх.32-Вх | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Состояние входного модуля: Настр. двоичн. вх.
Быстрый регистр состояния | Причина отключения (*) | 5004 | 1 | 3 | Bit | 0xffff | - | Исходная причина отключения. Представляется как целое число и соответствует строке "Откл" в записи о сбое, которая относится к имени защитного модуля, отключившегося первым. Ознакомьтесь с определением этих целых чисел (т. е. проведите сопоставление номера кода отключения и названия модуля) по таблице "Причина отключения", содержащейся в документации SCADA.
ВНО | ВнБлк1-Вх | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
ВНО | ВнБлк2-Вх | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
ВНО | Внешн_ВНП-Вх | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Состояние входного модуля: Аварийный сигнал внешнего модуля ускорения при включении выключателя
ВНО | Вн рев блок-Вх | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
ВНО | акт_ | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Активный
ВНО | ВнБлк | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Сигнал: Внешняя блокировка
ВНО | Вн рев блок | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Сигнал: Внешняя обратная блокировка
ВНО | Блк АПВ | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Сигнал: Заблокировано АПВ
ВНО | включ_ | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Сигнал: Модуль ускорения при включении выключателя включен. Этот сигнал может использоваться для изменения настроек токовой отсечки ТО.
ВНО | I< | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Сигнал: Ток без нагрузки.
ВншЗащ[1] | ВнБлк1-Вх | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
ВншЗащ[1] | ВнБлк2-Вх | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
ВншЗащ[1] | ВнБлк КомОткл-Вх | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
ВншЗащ[1] | Трев_-Вх | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Состояние входного модуля: Тревога
ВншЗащ[1] | Откл-Вх | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Состояние входного модуля: Отключение
ВншЗащ[1] | акт_ | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Сигнал: Активный
ВншЗащ[1] | ВнБлк | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Сигнал: Внешняя блокировка
ВншЗащ[1] | Блк КомОткл | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Сигнал: Блокировка команды отключения
ВншЗащ[1] | ВнБлк КомОткл | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
ВншЗащ[1] | Трев_ | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Сигнал: Тревога
ВншЗащ[1] | Откл (*) | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Сигнал: Отключение
ВншЗащ[1] | КомОткл (*) | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[2] | ВнБлк1-Вх | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
ВншЗащ[2] | ВнБлк2-Вх | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
ВншЗащ[2] | ВнБлк КомОткл-Вх | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
ВншЗащ[2] | Трев_-Вх | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Состояние входного модуля: Тревога
ВншЗащ[2] | Откл-Вх | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Состояние входного модуля: Отключение
ВншЗащ[2] | акт_ | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Сигнал: Активный
ВншЗащ[2] | ВнБлк | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Сигнал: Внешняя блокировка
ВншЗащ[2] | Блк КомОткл | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Сигнал: Блокировка команды отключения
ВншЗащ[2] | ВнБлк КомОткл | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
ВншЗащ[2] | Трев_ | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Сигнал: Тревога
ВншЗащ[2] | Откл (*) | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Сигнал: Отключение
ВншЗащ[2] | КомОткл (*) | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[3] | ВнБлк1-Вх | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
ВншЗащ[3] | ВнБлк2-Вх | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
ВншЗащ[3] | ВнБлк КомОткл-Вх | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
ВншЗащ[3] | Трев_-Вх | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Состояние входного модуля: Тревога
ВншЗащ[3] | Откл-Вх | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Состояние входного модуля: Отключение
ВншЗащ[3] | акт_ | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Сигнал: Активный
ВншЗащ[3] | ВнБлк | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Сигнал: Внешняя блокировка
ВншЗащ[3] | Блк КомОткл | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Сигнал: Блокировка команды отключения
ВншЗащ[3] | ВнБлк КомОткл | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
ВншЗащ[3] | Трев_ | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Сигнал: Тревога
ВншЗащ[3] | Откл (*) | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Сигнал: Отключение
ВншЗащ[3] | КомОткл (*) | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Сигнал: Команда отключения
ВншЗащ[4] | ВнБлк1-Вх | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
ВншЗащ[4] | ВнБлк2-Вх | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
ВншЗащ[4] | ВнБлк КомОткл-Вх | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
ВншЗащ[4] | Трев_-Вх | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Состояние входного модуля: Тревога
ВншЗащ[4] | Откл-Вх | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Состояние входного модуля: Отключение
ВншЗащ[4] | акт_ | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Сигнал: Активный
ВншЗащ[4] | ВнБлк | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Сигнал: Внешняя блокировка
ВншЗащ[4] | Блк КомОткл | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Сигнал: Блокировка команды отключения
ВншЗащ[4] | ВнБлк КомОткл | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
ВншЗащ[4] | Трев_ | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Сигнал: Тревога
ВншЗащ[4] | Откл (*) | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Сигнал: Отключение
ВншЗащ[4] | КомОткл (*) | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Сигнал: Команда отключения
Ген синусоиды | ВнБлк1-Вх | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
Ген синусоиды | Принуд закл-Вх | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Состояние входного модуля:Принудительно применить заключительное состояние. Прервать моделирование.
Ген синусоиды | работа | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Выполняется моделирование измеренного значения
Ген синусоиды | Сост | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0xe0 | - | Сигнал: Состояния генерации волны: 0=Off, 1=PreFault, 2=Fault, 3=PostFault, 4=InitReset
Ген синусоиды | Моделир внеш пуска-Вх | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Состояние входного модуля:Внешний запуск моделирования сбоя (используя тестовые параметры)
Ген синусоиды | ВнБлк2-Вх | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
Ген синусоиды | Ручной пуск | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Моделирование сбоя запущено вручную.
Ген синусоиды | Ручной останов | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Моделирование сбоя остановлено вручную.
Ген синусоиды | Запущено | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Моделирование сбоя запущено
Ген синусоиды | Остановлено | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Моделирование сбоя остановлено
Защ | ВнБлк1-Вх | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
Защ | ВнБлк2-Вх | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
Защ | акт_ | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Активный
Защ | ВнБлк | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Внешняя блокировка
Защ | Трев_ ф.А | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Общий сигнал тревоги ф.А
Защ | Трев_ ф.В | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Сигнал: Общий сигнал тревоги ф.В
Защ | Трев_ С | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Сигнал: Общий сигнал тревоги ф.С
Защ | Трев_ З | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Сигнал: Общий сигнал тревоги - КЗ на землю
Защ | Трев_ | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Сигнал: Общий сигнал тревоги
Защ | Откл ф.А (*) | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Сигнал: Общее отключение ф.А
Защ | Откл ф.В (*) | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Сигнал: Общее отключение ф.В
Защ | Откл ф.С (*) | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Сигнал: Общее отключение ф.С
Защ | Откл З (*) | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Сигнал: Общий сигнал тревоги - отключение при КЗ на землю
Защ | Откл (*) | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Сигнал: Общее отключение
Защ | Блк КомОткл | 2 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Блокировка команды отключения
Защ | ВнБлк КомОткл-Вх | 2 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
Защ | ВнБлк КомОткл | 2 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
Защ | Число сбоев | 57 | 1 | 3 | Bit | 0xffff | - | Номер неисправности
Защ | Число сбоев сети | 58 | 1 | 3 | Bit | 0xffff | - | Число сбоев сети: счетчик всех сбоев (т. е. общих сбоев «АварСигЗащ») за исключением сбоев во время рабочего цикла модуля АПВ (сигнал «АПВ работает»). (Примечание. Счетчик «Число сбоев» учитывает каждый новый сбой независимо от рабочих циклов АПВ. Это означает, что для защитных устройств, не оснащенных модулем АПВ, значения этих двух счетчиков одинаковы.)
КУ[1] | Всп Выкл-Вх | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Состояние входного модуля: Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52b)
КУ[1] | Всп Вкл-Вх | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52a)
КУ[1] | Гот_-Вх | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Состояние входного модуля: РЦ готов
КУ[1] | Сис-синхрон-Вх | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Состояние входного модуля: Эти сигналы должны принять значение «истина» в периоде синхронизации. В обратном случае переключение не будет выполнено.
КУ[1] | Блок ВЫКЛ1-Вх | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ
КУ[1] | Блок ВЫКЛ2-Вх | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ
КУ[1] | Блок ВЫКЛ3-Вх | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Состояние входного модуля: Блокировка команды ВЫКЛ
КУ[1] | Блок ВКЛ1-Вх | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ
КУ[1] | Блок ВКЛ2-Вх | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ
КУ[1] | Блок ВКЛ3-Вх | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Состояние входного модуля: Блокировка команды ВКЛ
КУ[1] | Кмд ВЫКЛ-Вх | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Состояние входного модуля: Команда переключения ВЫКЛ, состояние логики или цифрового входа
КУ[1] | Кмд ВКЛ-Вх | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Состояние входного модуля: Команда переключения ВКЛ, состояние логики или цифрового входа
КУ[1] | КомОткл (*) | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Сигнал: Команда отключения
КУ[1] | Кмд ВЫКЛ | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Сигнал: Команда ВЫКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВЫКЛ модуля защиты.
КУ[1] | Команда ВЫКЛ вручную | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Сигнал: Команда ВЫКЛ вручную
КУ[1] | Кмд ВКЛ | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Команда ВКЛ, направленная в коммутационное устройство. В зависимости от значения параметра сигнал может включать команду ВКЛ модуля защиты.
КУ[1] | Команда ВКЛ вручную | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: Команда ВКЛ вручную
КУ[1] | Запр ВКЛ | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Синхронный запрос ВКЛ
КУ[1] | КУизнос медл. КУ | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Аварийный сигнал, действие выключателя (выключателя нагрузки) замедляется
КУ[1] | Кви КУизнос СИ КУ | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Квитирование аварийного сигнала о медленной работе выключателя
КУ[1] | КВК-неуд. | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Сигнал: Контроль над выполнением команды: Не удалось выполнить команду переключения. Коммутационное устройство находится в неопределенном положении.
КУ[1] | КВК-блок поля | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда на переключение не выполнена в связи с блокировкой поля.
КУ[1] | КВК-ВКЛ при кмд ВЫКЛ | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда ВКЛ при команде в ожидании ВЫКЛ.
КУ[1] | КВК-напр. пркл. | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Сигнал: Контроль над выполнением команды в соответствии с контролем направления переключения: Данный сигнал принимает значение «истина», если поступает команда переключения, даже если коммутационное устройство уже установлено в необходимое положение. Пример: коммутационное устройство, которое уже находится в положении ВЫКЛ., должно повторно переключиться в положение ВЫКЛ. (дублирование). Тоже относится к командам ЗАКРЫТЬ.
КУ[1] | КВК-КУ готов | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Сигнал: Контроль за выполнением команды: Коммутационное устройство не готово
КУ[1] | КВК-нет синх | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда переключения не выполнена. Отсутствовал сигнал синхронизации при выполнении t-sync.
КУ[1] | КВК-успех | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Сигнал: Контроль за выполнением команды: Команда переключения успешно выполнена.
КУ[1] | ВКЛ защ | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Сигнал: Команда ВКЛ, направленная модулем защиты
КУ[1] | Пол_ нар_ | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Выключатель в нарушенном положении - положение не определено. Индикаторы положения выдают взаимно противоречащие данные. После окончания работы таймера контроля сигнал принимает значение «истина».
КУ[1] | t-зпзд | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: Время запаздывания
КУ[1] | НЕДОВКЛ | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Выключатель в положении «НЕДОВКЛЮЧЕНО»
КУ[1] | Пол_ ОТКЛ | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Выключатель в положении ОТКЛ
КУ[1] | Пол_ ВКЛ | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Выключатель в положении ВКЛ
КУ[1] | Гот_ | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Сигнал: Выключатель готов к работе.
КУ[1] | Пол не ВКЛ | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Сигнал: Пол не ВКЛ
КУ[1] | КУ один конт инд | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Сигнал: Положение коммутационного устройства определяется только по одному вспомогательному контакту (штрырьку). В результате выявление неопределенного положения и смещения невозможно.
КУ[1] | Инд полож смещен | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Сигнал: Ложные индикаторы положения
КУ[1] | ВЫКЛ с кмд откл | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Сигнал: Команда ВЫКЛ содержит команду ВЫКЛ, направленную модулем защиты.
КУ[1] | ВКЛ с ВКЛ защ | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Сигнал: Команда ВКЛ содержит команду ВКЛ, направленную модулем защиты.
КУ[1] | КВК-неуд. кмд. откл. | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Сигнал: Контроль над выполнением команды: Команда отключения не выполнена.
КУ[1] | Блок ВЫКЛ. | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Сигнал: Один или несколько входов IL_Off активны.
КУ[1] | Блок ВКЛ. | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Сигнал: Один или несколько входов IL_On активны.
КУ[1] | СуммОткл | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена по крайней мере на одной фазе.
КУ[1] | СуммОткл: Iф.А | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: Iф.А
КУ[1] | СуммОткл: Iф.В | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: Iф.В
КУ[1] | СуммОткл: Iф.С | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Сигнал: Максимально допустимая сумма токов отключения превышена: Iф.С
КУ[1] | Авар_ сигнал_ Оп | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Сигнал: слишком много операций (счетчик операций "СчКомОткл" превысил предел, заданный для "Авар. сигн. оп.").
КУ[1] | Трев. ур. изн. | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Сигнал: Уставка для сигнала тревоги
КУ[1] | Блок ур изн | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Сигнал: Уровень блокировки для кривой износа выключателя
КУ[1] | Трев Iсум откл/час | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Сигнал: Аварийный сигнал, превышена суммарная (предельная) величина токов отключения в час.
КУ[1] | Удалено-Вх | 256 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Состояние входного модуля: Съемный выключатель удален
КУ[1] | КВК-КУ удален | 256 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: Контроль за выполнением команды: не удалось выполнить команду переключения, коммутационное устройство удалено.
КУ[1] | Удалено | 256 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Съемный выключатель удален
КЦУ | ВнБлк1-Вх | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
КЦУ | ВнБлк2-Вх | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
КЦУ | акт_ | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Активный
КЦУ | ВнБлк | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Внешняя блокировка
КЦУ | Трев_ | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Тревога контроля цепей отключения
КЦУ | Невозможно | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Невозможно вследствие того, что для данного выключателя не было назначено ни одного индикатора состояния.
КЦУ | Всп Вкл-Вх | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52a)
КЦУ | Всп Выкл-Вх | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Состояние входного модуля: Индикатор положения/сигнал повторной проверки выключателя (52b)
Логика | ЛУ1.Элем вых | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Выход логического шлюза
Логика | ЛУ1.Таймер вых | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: Выход таймера
Логика | ЛУ1.Выход | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика | ЛУ1.Выход инверт | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика | ЛУ1.Шлюз вх1-Вх | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ1.Шлюз вх2-Вх | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ1.Шлюз вх3-Вх | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ1.Шлюз вх4-Вх | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ1.Квит замк-Вх | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика | ЛУ2.Элем вых | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Выход логического шлюза
Логика | ЛУ2.Таймер вых | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: Выход таймера
Логика | ЛУ2.Выход | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика | ЛУ2.Выход инверт | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика | ЛУ2.Шлюз вх1-Вх | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ2.Шлюз вх2-Вх | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ2.Шлюз вх3-Вх | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ2.Шлюз вх4-Вх | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ2.Квит замк-Вх | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика | ЛУ3.Элем вых | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Выход логического шлюза
Логика | ЛУ3.Таймер вых | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: Выход таймера
Логика | ЛУ3.Выход | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика | ЛУ3.Выход инверт | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика | ЛУ3.Шлюз вх1-Вх | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ3.Шлюз вх2-Вх | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ3.Шлюз вх3-Вх | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ3.Шлюз вх4-Вх | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ3.Квит замк-Вх | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика | ЛУ4.Элем вых | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Выход логического шлюза
Логика | ЛУ4.Таймер вых | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: Выход таймера
Логика | ЛУ4.Выход | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика | ЛУ4.Выход инверт | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика | ЛУ4.Шлюз вх1-Вх | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ4.Шлюз вх2-Вх | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ4.Шлюз вх3-Вх | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ4.Шлюз вх4-Вх | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ4.Квит замк-Вх | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика | ЛУ5.Элем вых | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Выход логического шлюза
Логика | ЛУ5.Таймер вых | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: Выход таймера
Логика | ЛУ5.Выход | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика | ЛУ5.Выход инверт | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика | ЛУ5.Шлюз вх1-Вх | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ5.Шлюз вх2-Вх | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ5.Шлюз вх3-Вх | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ5.Шлюз вх4-Вх | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ5.Квит замк-Вх | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика | ЛУ6.Элем вых | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Выход логического шлюза
Логика | ЛУ6.Таймер вых | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: Выход таймера
Логика | ЛУ6.Выход | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика | ЛУ6.Выход инверт | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика | ЛУ6.Шлюз вх1-Вх | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ6.Шлюз вх2-Вх | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ6.Шлюз вх3-Вх | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ6.Шлюз вх4-Вх | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ6.Квит замк-Вх | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика | ЛУ7.Элем вых | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Выход логического шлюза
Логика | ЛУ7.Таймер вых | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: Выход таймера
Логика | ЛУ7.Выход | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика | ЛУ7.Выход инверт | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика | ЛУ7.Шлюз вх1-Вх | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ7.Шлюз вх2-Вх | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ7.Шлюз вх3-Вх | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ7.Шлюз вх4-Вх | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ7.Квит замк-Вх | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика | ЛУ8.Элем вых | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Выход логического шлюза
Логика | ЛУ8.Таймер вых | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: Выход таймера
Логика | ЛУ8.Выход | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика | ЛУ8.Выход инверт | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика | ЛУ8.Шлюз вх1-Вх | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ8.Шлюз вх2-Вх | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ8.Шлюз вх3-Вх | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ8.Шлюз вх4-Вх | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ8.Квит замк-Вх | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика | ЛУ9.Элем вых | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Выход логического шлюза
Логика | ЛУ9.Таймер вых | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: Выход таймера
Логика | ЛУ9.Выход | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика | ЛУ9.Выход инверт | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика | ЛУ9.Шлюз вх1-Вх | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ9.Шлюз вх2-Вх | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ9.Шлюз вх3-Вх | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ9.Шлюз вх4-Вх | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ9.Квит замк-Вх | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика | ЛУ10.Элем вых | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Выход логического шлюза
Логика | ЛУ10.Таймер вых | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: Выход таймера
Логика | ЛУ10.Выход | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика | ЛУ10.Выход инверт | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика | ЛУ10.Шлюз вх1-Вх | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ10.Шлюз вх2-Вх | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ10.Шлюз вх3-Вх | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ10.Шлюз вх4-Вх | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ10.Квит замк-Вх | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика | ЛУ11.Элем вых | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Выход логического шлюза
Логика | ЛУ11.Таймер вых | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: Выход таймера
Логика | ЛУ11.Выход | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика | ЛУ11.Выход инверт | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика | ЛУ11.Шлюз вх1-Вх | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ11.Шлюз вх2-Вх | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ11.Шлюз вх3-Вх | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ11.Шлюз вх4-Вх | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ11.Квит замк-Вх | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика | ЛУ12.Элем вых | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Выход логического шлюза
Логика | ЛУ12.Таймер вых | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: Выход таймера
Логика | ЛУ12.Выход | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика | ЛУ12.Выход инверт | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика | ЛУ12.Шлюз вх1-Вх | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ12.Шлюз вх2-Вх | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ12.Шлюз вх3-Вх | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ12.Шлюз вх4-Вх | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ12.Квит замк-Вх | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика | ЛУ13.Элем вых | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Выход логического шлюза
Логика | ЛУ13.Таймер вых | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: Выход таймера
Логика | ЛУ13.Выход | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика | ЛУ13.Выход инверт | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика | ЛУ13.Шлюз вх1-Вх | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ13.Шлюз вх2-Вх | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ13.Шлюз вх3-Вх | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ13.Шлюз вх4-Вх | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ13.Квит замк-Вх | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика | ЛУ14.Элем вых | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Выход логического шлюза
Логика | ЛУ14.Таймер вых | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: Выход таймера
Логика | ЛУ14.Выход | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика | ЛУ14.Выход инверт | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика | ЛУ14.Шлюз вх1-Вх | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ14.Шлюз вх2-Вх | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ14.Шлюз вх3-Вх | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ14.Шлюз вх4-Вх | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ14.Квит замк-Вх | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика | ЛУ15.Элем вых | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Выход логического шлюза
Логика | ЛУ15.Таймер вых | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: Выход таймера
Логика | ЛУ15.Выход | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика | ЛУ15.Выход инверт | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика | ЛУ15.Шлюз вх1-Вх | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ15.Шлюз вх2-Вх | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ15.Шлюз вх3-Вх | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ15.Шлюз вх4-Вх | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ15.Квит замк-Вх | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика | ЛУ16.Элем вых | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Выход логического шлюза
Логика | ЛУ16.Таймер вых | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: Выход таймера
Логика | ЛУ16.Выход | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика | ЛУ16.Выход инверт | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика | ЛУ16.Шлюз вх1-Вх | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ16.Шлюз вх2-Вх | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ16.Шлюз вх3-Вх | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ16.Шлюз вх4-Вх | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ16.Квит замк-Вх | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика | ЛУ17.Элем вых | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Выход логического шлюза
Логика | ЛУ17.Таймер вых | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: Выход таймера
Логика | ЛУ17.Выход | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика | ЛУ17.Выход инверт | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика | ЛУ17.Шлюз вх1-Вх | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ17.Шлюз вх2-Вх | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ17.Шлюз вх3-Вх | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ17.Шлюз вх4-Вх | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ17.Квит замк-Вх | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика | ЛУ18.Элем вых | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Выход логического шлюза
Логика | ЛУ18.Таймер вых | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: Выход таймера
Логика | ЛУ18.Выход | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика | ЛУ18.Выход инверт | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика | ЛУ18.Шлюз вх1-Вх | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ18.Шлюз вх2-Вх | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ18.Шлюз вх3-Вх | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ18.Шлюз вх4-Вх | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ18.Квит замк-Вх | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика | ЛУ19.Элем вых | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Выход логического шлюза
Логика | ЛУ19.Таймер вых | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: Выход таймера
Логика | ЛУ19.Выход | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика | ЛУ19.Выход инверт | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика | ЛУ19.Шлюз вх1-Вх | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ19.Шлюз вх2-Вх | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ19.Шлюз вх3-Вх | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ19.Шлюз вх4-Вх | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ19.Квит замк-Вх | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
Логика | ЛУ20.Элем вых | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Выход логического шлюза
Логика | ЛУ20.Таймер вых | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: Выход таймера
Логика | ЛУ20.Выход | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Замкнутый выход (Q)
Логика | ЛУ20.Выход инверт | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Замкнутый выход с отрицанием (Q NOT)
Логика | ЛУ20.Шлюз вх1-Вх | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ20.Шлюз вх2-Вх | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ20.Шлюз вх3-Вх | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ20.Шлюз вх4-Вх | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Состояние входного модуля: Назначение входного сигнала
Логика | ЛУ20.Квит замк-Вх | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Состояние входного модуля: Сигнал квитирования для замыкания
МСХН | ВнБлк1-Вх | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
МСХН | ВнБлк2-Вх | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
МСХН | Вн рев блок-Вх | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Состояние входного модуля: Внешняя обратная блокировка
МСХН | акт_ | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Активный
МСХН | ВнБлк | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Внешняя блокировка
МСХН | Вн рев блок | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Сигнал: Внешняя обратная блокировка
МСХН | включ_ | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Сигнал: Включена холодная нагрузка
МСХН | обнар_ (*) | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Сигнал: Обнаружена холодная нагрузка
МСХН | I< | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Сигнал: Ток без нагрузки.
МСХН | Бл АПВ | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Сигнал: Заблокировано АПВ
МСХН | Бросок тока | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Сигнал: Бросок тока
МСХН | Время уст | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Сигнал: Время установки
Перекл_ НП | НП 1 | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 1
Перекл_ НП | НП 2 | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 2
Перекл_ НП | НП 3 | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 3
Перекл_ НП | НП 4 | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: В настоящий момент активен набор параметров PS 4
Перекл_ НП | Ручной ПНП | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Ручное переключение наборов параметров
Перекл_ НП | ПНП через Scada | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Сигнал: Переключатель набора параметров на модуле Scada Запишите в этот выходной байт целое число - номер загружаемого набора параметров (например, 4 => переключиться на набор параметров 4).
Перекл_ НП | ПУП через ФункВх | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Сигнал: Переключатель набора параметров через функцию ввода
Перекл_ НП | НП1-Вх | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Состояние входного модуля в зависимости от сигнала, который должен активировать эту группу уставок.
Перекл_ НП | НП2-Вх | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Состояние входного модуля в зависимости от сигнала, который должен активировать эту группу уставок.
Перекл_ НП | НП3-Вх | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Состояние входного модуля в зависимости от сигнала, который должен активировать эту группу уставок.
Перекл_ НП | НП4-Вх | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Состояние входного модуля в зависимости от сигнала, который должен активировать эту группу уставок.
Перекл_ НП | изменен мин 1 парам (*) | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Сигнал: Изменен по крайней мере один параметр
РелВых Раз X2 | РелВых 1 | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Релейный выход
РелВых Раз X2 | РелВых 2 | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: Релейный выход
РелВых Раз X2 | РелВых 3 | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Релейный выход
РелВых Раз X2 | РелВых 4 | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Релейный выход
РелВых Раз X2 | РелВых 5 | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Релейный выход
РелВых Раз X2 | НЕЙТР_! | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Сигнал: ВНИМАНИЕ, РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНЫ! Этот сигнал необходим для безопасного проведения ремонта и ТО без выведения всего процесса из рабочего режима (примечание: блокировка зон и контрольный контакт не будут отключены). ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН УБЕДИТЬСЯ, что все реле будут включены после проведения техобслуживания.
РелВых Раз X2 | Выходы Прин | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Сигнал: Состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно. Это означает, что состояние по крайней мере одного реле было установлено принудительно, и оно не соответствует состоянию назначенных сигналов.
СД | Системная ошибка | 273 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Сбой устройства
СД | Новая ошибка (*) | 273 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Поступило новое сообщение об ошибке.
СД | Новое предупреждение (*) | 273 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Поступило новое сообщение с предупреждением.
СД | акт_ | 273 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Сигнал: Активный
Синх. вр. | синхронизировано | 54 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Часы синхронизированы.
Сис | Блок. настройки-Вх | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Состояние входного модуля: До тех пор пока данный вход - «истина», нельзя изменить никакой параметр. Настройки данного параметра заблокированы.
Сис | SNTP активен | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Сигнал: Если нет действительного сигнала SNTP в течение 120 сек., SNTP считается неактивным.
Сис | Обход блок парам | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Сигнал: Кратковременная разблокировка заблокированных параметров
Систем. авари. сигналы | ВнБлк-Вх | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка
Систем. авари. сигналы | ВнБлк | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: Внешняя блокировка
Систем. авари. сигналы | Ав сигн ср знач тока (нагр) | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Аварийный сигнал: превышено среднее значение нагрузки по току
Систем. авари. сигналы | акт_ | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Активный
Систем. авари. сигналы | Трев I КНИ | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Аварийный сигнал по суммарному току нелинейных искажений
Систем. авари. сигналы | Откл по ср знач тока (нагр) (*) | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Сигнал: Отключение: превышено среднее значение нагрузки по току
Систем. авари. сигналы | Откл I КНИ (*) | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Сигнал: Отключение по суммарному току нелинейных искажений
ТепМод | ВнБлк1-Вх | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
ТепМод | ВнБлк2-Вх | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
ТепМод | ВнБлк КомОткл-Вх | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка команды отключения
ТепМод | акт_ | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Активный
ТепМод | ВнБлк | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Внешняя блокировка
ТепМод | Блк КомОткл | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Сигнал: Блокировка команды отключения
ТепМод | ВнБлк КомОткл | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Сигнал: Внешняя блокировка команды отключения
ТепМод | Трев_ | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Сигнал: Аварийный сигнал - перегрузка
ТепМод | Откл (*) | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Сигнал: Отключение
ТепМод | КомОткл (*) | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Сигнал: Команда отключения
УРОВ | ВнБлк1-Вх | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка1
УРОВ | ВнБлк2-Вх | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Состояние входного модуля: Внешняя блокировка2
УРОВ | акт_ | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Активный
УРОВ | ВнБлк | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Внешняя блокировка
УРОВ | Триггер1-Вх | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Вход модуля: Триггер, запускающий УРОВ
УРОВ | Триггер2-Вх | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Вход модуля: Триггер, запускающий УРОВ
УРОВ | Триггер3-Вх | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Вход модуля: Триггер, запускающий УРОВ
УРОВ | раб_ | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Сигнал: Модуль УРОВ запущен
УРОВ | Трев_ (*) | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Сигнал: Отказ выключателя
УРОВ | Блокировка (*) | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Сигнал: Блокировка
УРОВ | Ожидание триггера (*) | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Ожидание триггера
Управление | Локальный | 176 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Право на переключение Локальный
Управление | Удаленный | 176 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Право на переключение: Удаленное
Управление | Нет блок. | 176 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Отсутствие блокировки активно
Управление | КУ помехи | 176 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Потревожено (как минимум одно) коммутационное устройство.
Управление | КУ неопр | 176 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Перемещается (как минимум одно) коммутационное устройство (положение не определяется).
ЦВх Слот Х1 | ЦВх 1 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот Х1 | ЦВх 2 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот Х1 | ЦВх 3 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот Х1 | ЦВх 4 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот Х1 | ЦВх 5 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот Х1 | ЦВх 6 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот Х1 | ЦВх 7 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Сигнал: Цифровой вход
ЦВх Слот Х1 | ЦВх 8 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Сигнал: Цифровой вход

## Adjust
Module | Subgroup names | Start register | No. of Registers | Function code | Format | Bit Mask / (Bit position) | Unit | Description
Дата и время | д | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 0 | - | Год
Дата и время | мес | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 1 | - | Месяц
Дата и время | d | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 2 | - | Дни
Дата и время | ч | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 3 | - | Часов
Дата и время | мин | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 4 | - | Минута
Дата и время | мс | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 5 | - | Миллисекунды
Авар.осцил_ | Nº записи | 50000 | 9 | 3 16 | Short | Word 0 | - | Номер записи
Авар.осцил_ | Причина отключения | 50000 | 9 | 3 16 | Short | Word 1 | - | Код причины отключения. При наличии нескольких последовательных причин отключения выбирается первопричина. При возникновении после этого еще одной причины отключения, последняя заменяет собой предыдущую. Коды причин отключения указаны в документации SCADA.
Авар.осцил_ | Причина срабат. | 50000 | 9 | 3 16 | Short | Word 2 | - | Код причины последнего срабатывания, соответствующий записи в журнале регистратора неисправностей: См. документацию по SCADA, где приведены соответствия между кодами и причинами срабатывания.
Авар.осцил_ | Число сбоев | 50000 | 9 | 3 16 | Short | Word 3 | - | Номер неисправности
Авар.осцил_ | Число сбоев сети | 50000 | 9 | 3 16 | Short | Word 4 | - | Число сбоев сети: счетчик всех сбоев (т. е. общих сбоев «АварСигЗащ») за исключением сбоев во время рабочего цикла модуля АПВ (сигнал «АПВ работает»). (Примечание. Счетчик «Число сбоев» учитывает каждый новый сбой независимо от рабочих циклов АПВ. Это означает, что для защитных устройств, не оснащенных модулем АПВ, значения этих двух счетчиков одинаковы.)
Авар.осцил_ | Метка времени: | 50000 | 9 | 3 16 | long long | Word 5- Word 9 | - | Метка времени в миллисекундах с 1970 г.

## Command
Module | Subgroup names | Start register | No. of Registers | Function code | Format | Bit Mask / (Bit position) | Unit | Description
Подтвердить | СД | 22000 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | СД
Подтвердить | Двоичн_ вых_ | 22001 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Двоичные выходы
Подтвердить | Scada | 22002 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Scada
Подтвердить | Устр_ | 22003 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Устройство
Подтвердить | ПодКомОткл | 22005 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Сигнал: Подтвердить команду отключения
Сброс | Диагн_ счетчик Modbus | 22006 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Диагностический счетчик Modbus
SCD Ком | Присв_ Ком Скд 1 | 22020 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Назначаемая команда SCADA
SCD Ком | Присв_ Ком Скд 2 | 22021 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Назначаемая команда SCADA
SCD Ком | Присв_ Ком Скд 3 | 22022 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Назначаемая команда SCADA
SCD Ком | Присв_ Ком Скд 4 | 22023 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Назначаемая команда SCADA
SCD Ком | Присв_ Ком Скд 5 | 22024 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Назначаемая команда SCADA
SCD Ком | Присв_ Ком Скд 6 | 22025 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Назначаемая команда SCADA
SCD Ком | Присв_ Ком Скд 7 | 22026 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Назначаемая команда SCADA
SCD Ком | Присв_ Ком Скд 8 | 22027 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Назначаемая команда SCADA
SCD Ком | Присв_ Ком Скд 9 | 22028 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Назначаемая команда SCADA
SCD Ком | Присв_ Ком Скд 10 | 22029 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Назначаемая команда SCADA
SCD Ком | Присв_ Ком Скд 11 | 22030 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Назначаемая команда SCADA
SCD Ком | Присв_ Ком Скд 12 | 22031 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Назначаемая команда SCADA
SCD Ком | Присв_ Ком Скд 13 | 22032 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Назначаемая команда SCADA
SCD Ком | Присв_ Ком Скд 14 | 22033 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Назначаемая команда SCADA
SCD Ком | Присв_ Ком Скд 15 | 22034 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Назначаемая команда SCADA
SCD Ком | Присв_ Ком Скд 16 | 22035 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Назначаемая команда SCADA
Авар.осцил_ | Сбр_ всех зап_ | 22040 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Сброс всех записей
Перекл_ НП | Scada ГУ1 | 22050 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Группа уставок SCADA1
Перекл_ НП | Scada ГУ2 | 22051 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Группа уставок SCADA2
Перекл_ НП | Scada ГУ3 | 22052 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Группа уставок SCADA3
Перекл_ НП | Scada ГУ4 | 22053 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Группа уставок SCADA4
Режим ПЗЭД | ПЗЭД SCADA | 22054 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Сигнал: Режим SCADA служебного переключателя защиты от дугового разряда
КУ | Кмд упр КУ1 | 22100 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Команда управления коммутационным устройством

## Measure
Module | Subgroup names | Start register | No. of Registers | Function code | Format | Bit Mask / (Bit position) | Unit | Description
IRIG-B | Фр_ | 20298 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Фронты: общее количество растущих и падающих фронтов. Этот сигнал показывает, доступен ли сигнал на входе IRIG-B.
IRIG-B | NºОшибФрейм | 20300 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Общее количество ошибок фреймов. Физически поврежденный фрейм.
IRIG-B | Кол_Фрейм_ОК | 20302 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Общее количество пригодных фреймов.
Modbus | Отображ. изм. знач. 1 | 23000 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus.
Modbus | Отображ. изм. знач. 2 | 23002 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus.
Modbus | Отображ. изм. знач. 3 | 23004 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus.
Modbus | Отображ. изм. знач. 4 | 23006 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus.
Modbus | Отображ. изм. знач. 5 | 23008 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus.
Modbus | Отображ. изм. знач. 6 | 23010 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus.
Modbus | Отображ. изм. знач. 7 | 23012 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus.
Modbus | Отображ. изм. знач. 8 | 23014 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus.
Modbus | Отображ. изм. знач. 9 | 23016 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus.
Modbus | Отображ. изм. знач. 10 | 23018 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus.
Modbus | Отображ. изм. знач. 11 | 23020 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus.
Modbus | Отображ. изм. знач. 12 | 23022 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus.
Modbus | Отображ. изм. знач. 13 | 23024 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus.
Modbus | Отображ. изм. знач. 14 | 23026 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus.
Modbus | Отображ. изм. знач. 15 | 23028 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus.
Modbus | Отображ. изм. знач. 16 | 23030 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Отображенные измеренные значения. Применяются для отправки измеренных значений ведущему устройству шины Modbus.
АПВ | Общ повт вкл | 20164 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Общее количество предпринятых попыток автоматического повторного включения
АПВ | Сбой повт вкл | 20166 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Общее количество безуспешных попыток автоматического повторного включения
АПВ | Повт вкл усп | 20168 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Общее количество успешных попыток автоматического повторного включения
АПВ | СчТревАПВ | 20170 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Оставшееся количество АПВ до срабатывания сигнала тревоги техобслуживания
АПВ | БлокСчАПВ | 20172 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Оставшееся количество АПВ до блокировки для техобслуживания
АПВ | Nº Пуска АПВ | 20188 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Счетчик попыток автоматического повторного включения
АПВ | Сч макс пуск / ч | 20374 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Счетчик максимально допустимого числа включений в час.
Вел-на | Мод_ | 20008 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Номер сборки
Вел-на | Сч_ вр_ работы | 20010 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | h | Счетчик времени работы защитного устройства
Дата и время | д | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 0 | - | Год
Дата и время | мес | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 1 | - | Месяц
Дата и время | d | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 2 | - | Дни
Дата и время | ч | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 3 | - | Часов
Дата и время | мин | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 4 | - | Минута
Дата и время | мс | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 5 | - | Миллисекунды
КУ[1] | СуммОткл Iф.А | 20800 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Сумма фазных токов отключения
КУ[1] | СуммОткл Iф.В | 20802 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Сумма фазных токов отключения
КУ[1] | СуммОткл Iф.С | 20804 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Сумма фазных токов отключения
КУ[1] | Iсум откл/час | 20806 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | кА | Суммарная величина токов отключения в час.
КУ[1] | Ресурс ВЫКЛ РАЗОМКНУТ. | 20808 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Используемый ресурс выключателя (100 % означает, что выключателю требуется обслуживание.)
КУ[1] | СчКомОткл | 20810 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Счетчик: общее число отключений коммутационного устройства.
ТТ | Iф.А | 20100 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Измеренное значение: фазный ток (первичный)
ТТ | Iф.В | 20102 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Измеренное значение: фазный ток (первичный)
ТТ | Iф.С | 20104 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Измеренное значение: фазный ток (первичный)
ТТ | 3Iо изм | 20106 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Измеренное значение (измеренное): 3Iо (первичный)
ТТ | I0 | 20114 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Рассчитанное значение: Нулевой ток (первичный)
ТТ | I1 | 20116 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Рассчитанное значение: Ток прямой последовательности чередования фаз (первичный)
ТТ | I2 | 20118 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Рассчитанное значение: Ток обратной последовательности (первичный)
ТТ | Iф.А H2 | 20120 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Измеренное значение: 2-я гармоника/1-я гармоника Iф.А
ТТ | Iф.В H2 | 20122 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Измеренное значение: 2-я гармоника/1-я гармоника тока Iф.В
ТТ | Iф.С H2 | 20124 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Измеренное значение: 2-я гармоника/1-я гармоника Iф.С
ТТ | 3I H2 изм | 20126 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Измеренное значение. 2-я гармоника/1-я гармоника тока на землю (измеренное)
ТТ | 3Iо расч | 20160 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Рассчитанное значение: 3Iо (первичный)
ТТ | расч 3Iо фи | 20200 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Рассчитанное значение: Угол фазного вектора расчетного значения тока на землю Iо\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.
ТТ | изм 3Iо фи | 20202 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Измеренное значение: Угол фазного вектора измеренного значения тока на землю Iо\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.
ТТ | фи Iф.А | 20204 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Рассчитанное значение: Угол фазного вектора Iф.А\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.
ТТ | фи Iф.В | 20206 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Рассчитанное значение: Угол фазного вектора Iф.В\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.
ТТ | фи Iф.С | 20208 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Рассчитанное значение: Угол фазного вектора Iф.С\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.
ТТ | Iф.А КНИ | 20210 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.А
ТТ | Iф.В КНИ | 20212 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.В
ТТ | Iф.С КНИ | 20214 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Рассчитанное значение: Полный гармонический ток Iф.С
ТТ | %Iф.А КНИ | 20216 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Рассчитанное значение: Полные нелинейные искажения Iф.А
ТТ | %Iф.В КНИ | 20218 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Рассчитанное значение: Полные нелинейные искажения Iф.В
ТТ | %Iф.С КНИ | 20220 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Рассчитанное значение: Полные нелинейные искажения Iф.С
ТТ | Iф.А СКЗ | 20316 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)
ТТ | Iф.В СКЗ | 20318 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)
ТТ | Iф.С СКЗ | 20320 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Измеренное значение: фазный ток (СКЗ)
ТТ | 3Iо изм СКЗ | 20322 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Измеренное значение (измеренное): 3Iо (СКЗ)
ТТ | 3Iо расч СКЗ | 20324 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Рассчитанное значение: 3Iо (СКЗ)
ТТ | %(I2/I1) | 20376 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Рассчитанное значение: I2/I1, последовательность фаз будет учтена автоматически.
ТТ | ϕ I0 | 20378 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Измеренное значение (расчетное): Угол в системе нулевой последовательности\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.
ТТ | ϕ I1 | 20380 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Измеренное значение (расчетное): Угол в системе положительной последовательности\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.
ТТ | ϕ I2 | 20382 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Измеренное значение (расчетное): Угол в системе отрицательной последовательности\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой.
ТТ | 3I H2 рсч | 20500 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Рассчитанное значение. 2-я гармоника/1-я гармоника тока на землю (расчетное)
ТТ | I1 макс | 21074 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Максимальный ток положительной последовательности фаз (первичный)
ТТ | I1 min | 21076 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Минимальный ток положительной последовательности фаз (первичный)
ТТ | I2 макс | 21080 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Максимальный ток обратной последовательности (первичный)
ТТ | I2 min | 21082 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Минимальное значение тока обратной последовательности (первичный)
ТТ | Iф.А ср_ СКЗ | 21130 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Среднее значение Iф.А (СКЗ)
ТТ | Iф.В ср_ СКЗ | 21132 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Среднее значение Iф.В (СКЗ)
ТТ | Iф.С ср_ СКЗ | 21134 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Среднее значение Iф.С (СКЗ)
ТТ | Iф.А макс СКЗ | 21136 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Максимальное значение Iф.А (СКЗ)
ТТ | Iф.В макс СКЗ | 21138 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Максимальное значение Iф.В (СКЗ)
ТТ | Iф.С макс СКЗ | 21140 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Максимальное значение Iф.С (СКЗ)
ТТ | Iф.А min СКЗ | 21142 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Минимальное значение Iф.А (СКЗ)
ТТ | Iф.В min СКЗ | 21144 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Минимальное значение Iф.В (СКЗ)
ТТ | Iф.С min СКЗ | 21146 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Минимальное значение Iф.С (СКЗ)
ТТ | 3I H2 изм мкс | 21222 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Измеренное значение. Максимальный коэффициент 2-й гармоники к базе тока на землю (измеренный)
ТТ | 3I H2 изм мин | 21224 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Измеренное значение. Минимальный коэффициент 2-й гармоники к базе тока на землю (измеренный)
ТТ | Iф.А H2 макс | 21228 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Максимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой Iф.А
ТТ | Iф.А H2 min | 21230 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Минимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой Iф.А
ТТ | Iф.В H2 макс | 21234 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Максимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой Iф.В
ТТ | Iф.В H2 min | 21236 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Минимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой Iф.В
ТТ | Iф.С H2 макс | 21240 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Максимальное соотношение между второй гармоникой и первичной гармоникой Iф.С
ТТ | Iф.С H2 min | 21242 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Максимальное соотношение между второй гармоникой и минимальным значением первой гармоники Iф.С
ТТ | 3Iо расч макс СКЗ | 21456 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Измеренное значение (расчетное): максимальное значение 3Iо (СКЗ)
ТТ | 3Iо расч мин СКЗ | 21458 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Измеренное значение (расчетное): минимальное значение 3Iо (СКЗ)
ТТ | 3Iо изм макс СКЗ | 21462 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Измеренное значение: максимальное значение 3Iо (СКЗ)
ТТ | 3Iо изм мин СКЗ | 21464 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Измеренное значение: минимальное значение 3Iо (СКЗ)
ТТ | %(I2/I1) макс | 21468 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Рассчитанное значение: I2/I1, максимальное значение, последовательность фаз будет учтена автоматически.
ТТ | %(I2/I1) мин | 21470 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Рассчитанное значение: I2/I1, минимальное значение, последовательность фаз будет учтена автоматически.
ТТ | 3I H2 расч мкс | 21774 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Рассчитанное значение. Максимальный коэффициент 2-й гармоники к базе тока на землю (расчетный)
ТТ | 3I H2 расч мин | 21776 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | 3I H2 расч мин
ТТ | Пик IL1 (нагрузка) | 21784 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Пиковое значение Iф.A, среднеквадратичное значение
ТТ | Пик IL2 (нагрузка) | 21786 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Пиковое значение Iф.B, среднеквадратичное значение
ТТ | Пик IL3 (нагрузка) | 21788 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Пиковое значение Iф.C, среднеквадратичное значение
ТТ - значение неисправности | Iф.А | 50100 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Измеренное значение: фазный ток (первичный) , по данным регистратора неисправностей
ТТ - значение неисправности | Iф.В | 50102 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Измеренное значение: фазный ток (первичный) , по данным регистратора неисправностей
ТТ - значение неисправности | Iф.С | 50104 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Измеренное значение: фазный ток (первичный) , по данным регистратора неисправностей
ТТ - значение неисправности | 3Iо изм | 50106 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Измеренное значение (измеренное): 3Iо (первичный) , по данным регистратора неисправностей
ТТ - значение неисправности | I0 | 50114 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Рассчитанное значение: Нулевой ток (первичный) , по данным регистратора неисправностей
ТТ - значение неисправности | I1 | 50116 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Рассчитанное значение: Ток прямой последовательности чередования фаз (первичный) , по данным регистратора неисправностей
ТТ - значение неисправности | I2 | 50118 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Рассчитанное значение: Ток обратной последовательности (первичный) , по данным регистратора неисправностей
ТТ - значение неисправности | Iф.А H2 | 50120 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Измеренное значение: 2-я гармоника/1-я гармоника Iф.А , по данным регистратора неисправностей
ТТ - значение неисправности | Iф.В H2 | 50122 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Измеренное значение: 2-я гармоника/1-я гармоника тока Iф.В , по данным регистратора неисправностей
ТТ - значение неисправности | Iф.С H2 | 50124 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Измеренное значение: 2-я гармоника/1-я гармоника Iф.С , по данным регистратора неисправностей
ТТ - значение неисправности | 3I H2 изм | 50126 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Измеренное значение. 2-я гармоника/1-я гармоника тока на землю (измеренное) , по данным регистратора неисправностей
ТТ - значение неисправности | 3Iо расч | 50160 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Рассчитанное значение: 3Iо (первичный) , по данным регистратора неисправностей
ТТ - значение неисправности | расч 3Iо фи | 50200 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Рассчитанное значение: Угол фазного вектора расчетного значения тока на землю Iо\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой. , по данным регистратора неисправностей
ТТ - значение неисправности | изм 3Iо фи | 50202 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Измеренное значение: Угол фазного вектора измеренного значения тока на землю Iо\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой. , по данным регистратора неисправностей
ТТ - значение неисправности | фи Iф.А | 50204 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Рассчитанное значение: Угол фазного вектора Iф.А\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой. , по данным регистратора неисправностей
ТТ - значение неисправности | фи Iф.В | 50206 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Рассчитанное значение: Угол фазного вектора Iф.В\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой. , по данным регистратора неисправностей
ТТ - значение неисправности | фи Iф.С | 50208 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Рассчитанное значение: Угол фазного вектора Iф.С\nТребуется контрольный фазовый вектор для расчета фазового угла. Это первый канал измеренного напряжения (или тока) с достаточно высокой амплитудой. , по данным регистратора неисправностей
ТТ - значение неисправности | Iф.А СКЗ | 50316 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Измеренное значение: фазный ток (СКЗ) , по данным регистратора неисправностей
ТТ - значение неисправности | Iф.В СКЗ | 50318 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Измеренное значение: фазный ток (СКЗ) , по данным регистратора неисправностей
ТТ - значение неисправности | Iф.С СКЗ | 50320 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Измеренное значение: фазный ток (СКЗ) , по данным регистратора неисправностей
ТТ - значение неисправности | 3Iо изм СКЗ | 50322 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Измеренное значение (измеренное): 3Iо (СКЗ) , по данным регистратора неисправностей
ТТ - значение неисправности | 3Iо расч СКЗ | 50324 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Рассчитанное значение: 3Iо (СКЗ) , по данным регистратора неисправностей
ТТ - значение неисправности | %(I2/I1) | 50376 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Рассчитанное значение: I2/I1, последовательность фаз будет учтена автоматически. , по данным регистратора неисправностей
ТТ - значение неисправности | 3I H2 рсч | 50500 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Рассчитанное значение. 2-я гармоника/1-я гармоника тока на землю (расчетное) , по данным регистратора неисправностей
ТепМод | Исп теплов_ емк_ | 20110 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Измеренное значение: Использованная тепловая емкость
ТепМод | Вр_ до откл_ | 20112 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | с | Измеренное значение (расчетное/измеренное): Оставшееся время до отключения модуля тепловой перегрузки
ТепМод | Макс_ тепл_ емк_ | 21086 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Максимальное значение тепловой емкости
ТепМод - значение неисправности | Исп теплов_ емк_ | 50110 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Измеренное значение: Использованная тепловая емкость , по данным регистратора неисправностей
ТепМод - значение неисправности | Вр_ до откл_ | 50112 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | с | Измеренное значение (расчетное/измеренное): Оставшееся время до отключения модуля тепловой перегрузки , по данным регистратора неисправностей

## causeOfTrip
COT modules | COT Code | COT description
| 1 | NORM
3Iо[1] | 1201
3Iо[2] | 1202
3Iо[3] | 1203
3Iо[4] | 1204
ВншЗащ[1] | 1306
ВншЗащ[2] | 1307
ВншЗащ[3] | 1308
ВншЗащ[4] | 1309
I2>[1] | 2901
I2>[2] | 2902
I[1] | 3201
I[2] | 3202
I[3] | 3203
I[4] | 3204
I[5] | 3205
I[6] | 3206
ТепМод | 3801