## Version
Handoff | SW-Version
61793 | 3.10.a

## State
Module | Subgroup names | Start register | No. of Registers | Function code | Format | Bit Mask / (Bit position) | Unit | Description
CBF | BloEx1-I | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
CBF | BloEx2-I | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
CBF | activo | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: activo
CBF | BloEx | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Bloqueo externo
CBF | Activar1-I | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Entrada de Módulo: Disparo que iniciará el CBF
CBF | Activar2-I | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Entrada de Módulo: Disparo que iniciará el CBF
CBF | Activar3-I | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Entrada de Módulo: Disparo que iniciará el CBF
CBF | ejecut | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Señal: Módulo de CBF iniciado
CBF | Alarm (*) | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Señal: Fallo Interruptor
CBF | Bloqueo (*) | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Señal: Bloqueo
CBF | Esperando disparo (*) | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Esperando disparo
CLPU | BloEx1-I | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo
CLPU | BloEx2-I | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo
CLPU | RevZo inv Ex-I | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
CLPU | activo | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: activo
CLPU | BloEx | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: Bloqueo externo
CLPU | RevZo inv Ex | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Señal: Interbloqueo inverso externo
CLPU | habilitado | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Señal: Carga en Frío activada
CLPU | detectado (*) | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Señal: Carga en Frío detectada
CLPU | I< | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Señal: No hay corriente de carga.
CLPU | Blo RA | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Señal: Bloqueada por AR
CLPU | Cor con Car | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Señal: Corriente de entrada de Carga
CLPU | Tiemp Estab | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Señal: Tiempo Estab
CTS | BloEx1-I | 137 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
CTS | BloEx2-I | 137 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
CTS | activo | 137 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: activo
CTS | BloEx | 137 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Bloqueo externo
CTS | Alarm | 137 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: Alarma Supervisión Circuito Medición Transformador Corriente
Conm PSet | PS 1 | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 1
Conm PSet | PS 2 | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 2
Conm PSet | PS 3 | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 3
Conm PSet | PS 4 | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: El conjunto de parámetros activo es PS 4
Conm PSet | PSS manual | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: Conmutación Manual de un Conjunto de Parámetros
Conm PSet | PSS vía Scada | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Señal: Conmutación de Conjunto de Parámetros por medio de SCADA. Escriba en este byte de salida el número entero del conjunto de parámetros que debería activarse (p. ej., 4 => Conmutación al conjunto de parámetros 4).
Conm PSet | PSS vía fun ent | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Señal: Conmutación de Conjunto de Parámetros por medio de función de entrada
Conm PSet | PS1-I | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado de la entrada del módulo respectivamente de la señal que debe activar este Grupo de Ajustes de Parámetro.
Conm PSet | PS2-I | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado de la entrada del módulo respectivamente de la señal que debe activar este Grupo de Ajustes de Parámetro.
Conm PSet | PS3-I | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Estado de la entrada del módulo respectivamente de la señal que debe activar este Grupo de Ajustes de Parámetro.
Conm PSet | PS4-I | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Estado de la entrada del módulo respectivamente de la señal que debe activar este Grupo de Ajustes de Parámetro.
Conm PSet | mín 1 parám. camb. (*) | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Señal: Se ha cambiado al menos un parámetro
Control | Local | 176 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Autoridad de Conmutación: Local
Control | Remoto | 176 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Autoridad de Conmutación: Remoto
Control | NoInterbl | 176 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sin interbloqueo está activo
Control | CM con problema | 176 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | (Al menos un) Conmutador con problemas.
Control | CM indeterminado | 176 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | (Al menos un) Conmutador en movimiento (no puede determinarse la posición).
ED ran. X1 | ED 1 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 | ED 2 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 | ED 3 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 | ED 4 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 | ED 5 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 | ED 6 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 | ED 7 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Señal: Entrada Digital
ED ran. X1 | ED 8 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Señal: Entrada Digital
ExP[1] | BloEx1-I | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
ExP[1] | BloEx2-I | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
ExP[1] | BloEx CmdDes-I | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
ExP[1] | Alarm-I | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado entrada módulo: Alarma
ExP[1] | Desc-I | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado entrada módulo: Desconexión
ExP[1] | activo | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Señal: activo
ExP[1] | BloEx | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Señal: Bloqueo externo
ExP[1] | Blo CmdDes | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Señal: Comando Desc bloqueado
ExP[1] | BloEx CmdDes | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
ExP[1] | Alarm | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Señal: Alarma
ExP[1] | Desc (*) | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Señal: Desconexión
ExP[1] | CmdDes (*) | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Señal: Comando Desc
ExP[2] | BloEx1-I | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
ExP[2] | BloEx2-I | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
ExP[2] | BloEx CmdDes-I | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
ExP[2] | Alarm-I | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado entrada módulo: Alarma
ExP[2] | Desc-I | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado entrada módulo: Desconexión
ExP[2] | activo | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Señal: activo
ExP[2] | BloEx | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Señal: Bloqueo externo
ExP[2] | Blo CmdDes | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Señal: Comando Desc bloqueado
ExP[2] | BloEx CmdDes | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
ExP[2] | Alarm | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Señal: Alarma
ExP[2] | Desc (*) | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Señal: Desconexión
ExP[2] | CmdDes (*) | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Señal: Comando Desc
ExP[3] | BloEx1-I | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
ExP[3] | BloEx2-I | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
ExP[3] | BloEx CmdDes-I | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
ExP[3] | Alarm-I | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado entrada módulo: Alarma
ExP[3] | Desc-I | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado entrada módulo: Desconexión
ExP[3] | activo | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Señal: activo
ExP[3] | BloEx | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Señal: Bloqueo externo
ExP[3] | Blo CmdDes | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Señal: Comando Desc bloqueado
ExP[3] | BloEx CmdDes | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
ExP[3] | Alarm | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Señal: Alarma
ExP[3] | Desc (*) | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Señal: Desconexión
ExP[3] | CmdDes (*) | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Señal: Comando Desc
ExP[4] | BloEx1-I | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
ExP[4] | BloEx2-I | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
ExP[4] | BloEx CmdDes-I | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
ExP[4] | Alarm-I | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado entrada módulo: Alarma
ExP[4] | Desc-I | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado entrada módulo: Desconexión
ExP[4] | activo | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Señal: activo
ExP[4] | BloEx | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Señal: Bloqueo externo
ExP[4] | Blo CmdDes | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Señal: Comando Desc bloqueado
ExP[4] | BloEx CmdDes | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
ExP[4] | Alarm | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Señal: Alarma
ExP[4] | Desc (*) | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Señal: Desconexión
ExP[4] | CmdDes (*) | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Señal: Comando Desc
I2>[1] | BloEx1-I | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
I2>[1] | BloEx2-I | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
I2>[1] | BloEx CmdDes-I | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
I2>[1] | activo | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: activo
I2>[1] | BloEx | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: Bloqueo externo
I2>[1] | Blo CmdDes | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Señal: Comando Desc bloqueado
I2>[1] | BloEx CmdDes | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
I2>[1] | Alarm | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Señal: Alarma Secuencia Negativa
I2>[1] | Desc (*) | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Señal: Desconexión
I2>[1] | CmdDes (*) | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Señal: Comando Desc
I2>[2] | BloEx1-I | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
I2>[2] | BloEx2-I | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
I2>[2] | BloEx CmdDes-I | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
I2>[2] | activo | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: activo
I2>[2] | BloEx | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: Bloqueo externo
I2>[2] | Blo CmdDes | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Señal: Comando Desc bloqueado
I2>[2] | BloEx CmdDes | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
I2>[2] | Alarm | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Señal: Alarma Secuencia Negativa
I2>[2] | Desc (*) | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Señal: Desconexión
I2>[2] | CmdDes (*) | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Señal: Comando Desc
IG[1] | BloEx1-I | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
IG[1] | BloEx2-I | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
IG[1] | BloEx CmdDes-I | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
IG[1] | RevZo inv Ex-I | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
IG[1] | activo | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: activo
IG[1] | BloEx | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Señal: Bloqueo externo
IG[1] | RevZo inv Ex | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Señal: Interbloqueo inverso externo
IG[1] | Blo CmdDes | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Señal: Comando Desc bloqueado
IG[1] | BloEx CmdDes | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
IG[1] | IGH2 Blo | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Señal: bloqueado por una corriente de entrada
IG[1] | Alarm | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Señal: se ha superado el umbral de alarma.
IG[1] | Desc (*) | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Señal: Desconexión
IG[1] | CmdDes (*) | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Señal: Comando Desc
IG[2] | BloEx1-I | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
IG[2] | BloEx2-I | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
IG[2] | BloEx CmdDes-I | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
IG[2] | RevZo inv Ex-I | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
IG[2] | activo | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: activo
IG[2] | BloEx | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Señal: Bloqueo externo
IG[2] | RevZo inv Ex | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Señal: Interbloqueo inverso externo
IG[2] | Blo CmdDes | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Señal: Comando Desc bloqueado
IG[2] | BloEx CmdDes | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
IG[2] | IGH2 Blo | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Señal: bloqueado por una corriente de entrada
IG[2] | Alarm | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Señal: se ha superado el umbral de alarma.
IG[2] | Desc (*) | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Señal: Desconexión
IG[2] | CmdDes (*) | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Señal: Comando Desc
IG[3] | BloEx1-I | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
IG[3] | BloEx2-I | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
IG[3] | BloEx CmdDes-I | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
IG[3] | RevZo inv Ex-I | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
IG[3] | activo | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: activo
IG[3] | BloEx | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Señal: Bloqueo externo
IG[3] | RevZo inv Ex | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Señal: Interbloqueo inverso externo
IG[3] | Blo CmdDes | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Señal: Comando Desc bloqueado
IG[3] | BloEx CmdDes | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
IG[3] | IGH2 Blo | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Señal: bloqueado por una corriente de entrada
IG[3] | Alarm | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Señal: se ha superado el umbral de alarma.
IG[3] | Desc (*) | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Señal: Desconexión
IG[3] | CmdDes (*) | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Señal: Comando Desc
IG[4] | BloEx1-I | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
IG[4] | BloEx2-I | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
IG[4] | BloEx CmdDes-I | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
IG[4] | RevZo inv Ex-I | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
IG[4] | activo | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: activo
IG[4] | BloEx | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Señal: Bloqueo externo
IG[4] | RevZo inv Ex | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Señal: Interbloqueo inverso externo
IG[4] | Blo CmdDes | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Señal: Comando Desc bloqueado
IG[4] | BloEx CmdDes | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
IG[4] | IGH2 Blo | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Señal: bloqueado por una corriente de entrada
IG[4] | Alarm | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Señal: se ha superado el umbral de alarma.
IG[4] | Desc (*) | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Señal: Desconexión
IG[4] | CmdDes (*) | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Señal: Comando Desc
IH2 | BloEx1-I | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
IH2 | BloEx2-I | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
IH2 | activo | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: activo
IH2 | BloEx | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Bloqueo externo
IH2 | Blo L1 | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: Bloqueado L1
IH2 | Blo L2 | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Señal: Bloqueado L2
IH2 | Blo L3 | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Señal: Bloqueado L3
IH2 | Blo IG med | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Señal: Bloqueo del módulo de protección de masa (tierra) (corriente de masa medida)
IH2 | 3-ph Blo | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Señal: Se detectó una corriente de entrada al menos en una fase (comando de desconexión bloqueado)
IH2 | Blo IG calc | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Señal: Bloqueo del módulo de protección de masa (tierra) (corriente de masa calculada)
IRIG-B | IRIG-B activa | 148 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Si no hay señal IRIG-B válida durante 60 segundos, IRIG-B se considera inactivo.
IRIG-B | Inversión alta-baja | 148 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: las señales alta y baja del IRIG-B se invierten. Esto NO significa que el cableado esté defectuoso; si lo estuviera, no se detectarían las señales del IRIG-B.
I[1] | BloEx1-I | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
I[1] | BloEx2-I | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
I[1] | BloEx CmdDes-I | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[1] | RevZo inv Ex-I | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
I[1] | activo | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: activo
I[1] | BloEx | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Señal: Bloqueo externo
I[1] | RevZo inv Ex | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Señal: Interbloqueo inverso externo
I[1] | Blo CmdDes | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Señal: Comando Desc bloqueado
I[1] | BloEx CmdDes | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[1] | IH2 Blo | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Señal: Bloqueo de comando de desconexión por una corriente de entrada
I[1] | Alarm L1 | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Alarma L1
I[1] | Alarm L2 | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Alarma L2
I[1] | Alarm L3 | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: Alarma L3
I[1] | Alarm | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Alarma
I[1] | Desc L1 (*) | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: Desc General Fase L1
I[1] | Desc L2 (*) | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Señal: Desc General Fase L2
I[1] | Desc L3 (*) | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Señal: Desc General Fase L3
I[1] | Desc (*) | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Señal: Desconexión
I[1] | CmdDes (*) | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Señal: Comando Desc
I[2] | BloEx1-I | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
I[2] | BloEx2-I | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
I[2] | BloEx CmdDes-I | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[2] | RevZo inv Ex-I | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
I[2] | activo | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: activo
I[2] | BloEx | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Señal: Bloqueo externo
I[2] | RevZo inv Ex | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Señal: Interbloqueo inverso externo
I[2] | Blo CmdDes | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Señal: Comando Desc bloqueado
I[2] | BloEx CmdDes | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[2] | IH2 Blo | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Señal: Bloqueo de comando de desconexión por una corriente de entrada
I[2] | Alarm L1 | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Alarma L1
I[2] | Alarm L2 | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Alarma L2
I[2] | Alarm L3 | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: Alarma L3
I[2] | Alarm | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Alarma
I[2] | Desc L1 (*) | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: Desc General Fase L1
I[2] | Desc L2 (*) | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Señal: Desc General Fase L2
I[2] | Desc L3 (*) | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Señal: Desc General Fase L3
I[2] | Desc (*) | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Señal: Desconexión
I[2] | CmdDes (*) | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Señal: Comando Desc
I[3] | BloEx1-I | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
I[3] | BloEx2-I | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
I[3] | BloEx CmdDes-I | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[3] | RevZo inv Ex-I | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
I[3] | activo | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: activo
I[3] | BloEx | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Señal: Bloqueo externo
I[3] | RevZo inv Ex | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Señal: Interbloqueo inverso externo
I[3] | Blo CmdDes | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Señal: Comando Desc bloqueado
I[3] | BloEx CmdDes | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[3] | IH2 Blo | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Señal: Bloqueo de comando de desconexión por una corriente de entrada
I[3] | Alarm L1 | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Alarma L1
I[3] | Alarm L2 | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Alarma L2
I[3] | Alarm L3 | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: Alarma L3
I[3] | Alarm | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Alarma
I[3] | Desc L1 (*) | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: Desc General Fase L1
I[3] | Desc L2 (*) | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Señal: Desc General Fase L2
I[3] | Desc L3 (*) | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Señal: Desc General Fase L3
I[3] | Desc (*) | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Señal: Desconexión
I[3] | CmdDes (*) | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Señal: Comando Desc
I[4] | BloEx1-I | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
I[4] | BloEx2-I | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
I[4] | BloEx CmdDes-I | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[4] | RevZo inv Ex-I | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
I[4] | activo | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: activo
I[4] | BloEx | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Señal: Bloqueo externo
I[4] | RevZo inv Ex | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Señal: Interbloqueo inverso externo
I[4] | Blo CmdDes | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Señal: Comando Desc bloqueado
I[4] | BloEx CmdDes | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[4] | IH2 Blo | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Señal: Bloqueo de comando de desconexión por una corriente de entrada
I[4] | Alarm L1 | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Alarma L1
I[4] | Alarm L2 | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Alarma L2
I[4] | Alarm L3 | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: Alarma L3
I[4] | Alarm | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Alarma
I[4] | Desc L1 (*) | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: Desc General Fase L1
I[4] | Desc L2 (*) | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Señal: Desc General Fase L2
I[4] | Desc L3 (*) | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Señal: Desc General Fase L3
I[4] | Desc (*) | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Señal: Desconexión
I[4] | CmdDes (*) | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Señal: Comando Desc
I[5] | BloEx1-I | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
I[5] | BloEx2-I | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
I[5] | BloEx CmdDes-I | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[5] | RevZo inv Ex-I | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
I[5] | activo | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: activo
I[5] | BloEx | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Señal: Bloqueo externo
I[5] | RevZo inv Ex | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Señal: Interbloqueo inverso externo
I[5] | Blo CmdDes | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Señal: Comando Desc bloqueado
I[5] | BloEx CmdDes | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[5] | IH2 Blo | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Señal: Bloqueo de comando de desconexión por una corriente de entrada
I[5] | Alarm L1 | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Alarma L1
I[5] | Alarm L2 | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Alarma L2
I[5] | Alarm L3 | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: Alarma L3
I[5] | Alarm | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Alarma
I[5] | Desc L1 (*) | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: Desc General Fase L1
I[5] | Desc L2 (*) | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Señal: Desc General Fase L2
I[5] | Desc L3 (*) | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Señal: Desc General Fase L3
I[5] | Desc (*) | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Señal: Desconexión
I[5] | CmdDes (*) | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Señal: Comando Desc
I[6] | BloEx1-I | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
I[6] | BloEx2-I | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
I[6] | BloEx CmdDes-I | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[6] | RevZo inv Ex-I | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
I[6] | activo | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: activo
I[6] | BloEx | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Señal: Bloqueo externo
I[6] | RevZo inv Ex | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Señal: Interbloqueo inverso externo
I[6] | Blo CmdDes | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Señal: Comando Desc bloqueado
I[6] | BloEx CmdDes | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
I[6] | IH2 Blo | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Señal: Bloqueo de comando de desconexión por una corriente de entrada
I[6] | Alarm L1 | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Alarma L1
I[6] | Alarm L2 | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Alarma L2
I[6] | Alarm L3 | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: Alarma L3
I[6] | Alarm | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Alarma
I[6] | Desc L1 (*) | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: Desc General Fase L1
I[6] | Desc L2 (*) | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Señal: Desc General Fase L2
I[6] | Desc L3 (*) | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Señal: Desc General Fase L3
I[6] | Desc (*) | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Señal: Desconexión
I[6] | CmdDes (*) | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Señal: Comando Desc
Lógica | LE1.Puer Sal | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica | LE1.Tempo Sal | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Salida de Temporizador
Lógica | LE1.Sal | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica | LE1.Sal invertid | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE1.Puer En1-I | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE1.Puer En2-I | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE1.Puer En3-I | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE1.Puer En4-I | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE1.Rest Bloq.-I | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica | LE2.Puer Sal | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica | LE2.Tempo Sal | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Salida de Temporizador
Lógica | LE2.Sal | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica | LE2.Sal invertid | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE2.Puer En1-I | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE2.Puer En2-I | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE2.Puer En3-I | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE2.Puer En4-I | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE2.Rest Bloq.-I | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica | LE3.Puer Sal | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica | LE3.Tempo Sal | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Salida de Temporizador
Lógica | LE3.Sal | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica | LE3.Sal invertid | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE3.Puer En1-I | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE3.Puer En2-I | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE3.Puer En3-I | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE3.Puer En4-I | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE3.Rest Bloq.-I | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica | LE4.Puer Sal | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica | LE4.Tempo Sal | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Salida de Temporizador
Lógica | LE4.Sal | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica | LE4.Sal invertid | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE4.Puer En1-I | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE4.Puer En2-I | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE4.Puer En3-I | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE4.Puer En4-I | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE4.Rest Bloq.-I | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica | LE5.Puer Sal | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica | LE5.Tempo Sal | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Salida de Temporizador
Lógica | LE5.Sal | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica | LE5.Sal invertid | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE5.Puer En1-I | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE5.Puer En2-I | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE5.Puer En3-I | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE5.Puer En4-I | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE5.Rest Bloq.-I | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica | LE6.Puer Sal | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica | LE6.Tempo Sal | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Salida de Temporizador
Lógica | LE6.Sal | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica | LE6.Sal invertid | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE6.Puer En1-I | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE6.Puer En2-I | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE6.Puer En3-I | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE6.Puer En4-I | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE6.Rest Bloq.-I | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica | LE7.Puer Sal | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica | LE7.Tempo Sal | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Salida de Temporizador
Lógica | LE7.Sal | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica | LE7.Sal invertid | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE7.Puer En1-I | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE7.Puer En2-I | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE7.Puer En3-I | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE7.Puer En4-I | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE7.Rest Bloq.-I | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica | LE8.Puer Sal | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica | LE8.Tempo Sal | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Salida de Temporizador
Lógica | LE8.Sal | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica | LE8.Sal invertid | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE8.Puer En1-I | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE8.Puer En2-I | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE8.Puer En3-I | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE8.Puer En4-I | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE8.Rest Bloq.-I | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica | LE9.Puer Sal | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica | LE9.Tempo Sal | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Salida de Temporizador
Lógica | LE9.Sal | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica | LE9.Sal invertid | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE9.Puer En1-I | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE9.Puer En2-I | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE9.Puer En3-I | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE9.Puer En4-I | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE9.Rest Bloq.-I | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica | LE10.Puer Sal | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica | LE10.Tempo Sal | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Salida de Temporizador
Lógica | LE10.Sal | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica | LE10.Sal invertid | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE10.Puer En1-I | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE10.Puer En2-I | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE10.Puer En3-I | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE10.Puer En4-I | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE10.Rest Bloq.-I | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica | LE11.Puer Sal | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica | LE11.Tempo Sal | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Salida de Temporizador
Lógica | LE11.Sal | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica | LE11.Sal invertid | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE11.Puer En1-I | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE11.Puer En2-I | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE11.Puer En3-I | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE11.Puer En4-I | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE11.Rest Bloq.-I | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica | LE12.Puer Sal | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica | LE12.Tempo Sal | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Salida de Temporizador
Lógica | LE12.Sal | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica | LE12.Sal invertid | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE12.Puer En1-I | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE12.Puer En2-I | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE12.Puer En3-I | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE12.Puer En4-I | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE12.Rest Bloq.-I | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica | LE13.Puer Sal | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica | LE13.Tempo Sal | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Salida de Temporizador
Lógica | LE13.Sal | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica | LE13.Sal invertid | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE13.Puer En1-I | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE13.Puer En2-I | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE13.Puer En3-I | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE13.Puer En4-I | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE13.Rest Bloq.-I | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica | LE14.Puer Sal | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica | LE14.Tempo Sal | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Salida de Temporizador
Lógica | LE14.Sal | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica | LE14.Sal invertid | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE14.Puer En1-I | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE14.Puer En2-I | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE14.Puer En3-I | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE14.Puer En4-I | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE14.Rest Bloq.-I | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica | LE15.Puer Sal | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica | LE15.Tempo Sal | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Salida de Temporizador
Lógica | LE15.Sal | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica | LE15.Sal invertid | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE15.Puer En1-I | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE15.Puer En2-I | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE15.Puer En3-I | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE15.Puer En4-I | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE15.Rest Bloq.-I | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica | LE16.Puer Sal | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica | LE16.Tempo Sal | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Salida de Temporizador
Lógica | LE16.Sal | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica | LE16.Sal invertid | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE16.Puer En1-I | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE16.Puer En2-I | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE16.Puer En3-I | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE16.Puer En4-I | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE16.Rest Bloq.-I | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica | LE17.Puer Sal | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica | LE17.Tempo Sal | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Salida de Temporizador
Lógica | LE17.Sal | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica | LE17.Sal invertid | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE17.Puer En1-I | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE17.Puer En2-I | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE17.Puer En3-I | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE17.Puer En4-I | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE17.Rest Bloq.-I | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica | LE18.Puer Sal | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica | LE18.Tempo Sal | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Salida de Temporizador
Lógica | LE18.Sal | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica | LE18.Sal invertid | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE18.Puer En1-I | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE18.Puer En2-I | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE18.Puer En3-I | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE18.Puer En4-I | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE18.Rest Bloq.-I | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica | LE19.Puer Sal | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica | LE19.Tempo Sal | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Salida de Temporizador
Lógica | LE19.Sal | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica | LE19.Sal invertid | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE19.Puer En1-I | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE19.Puer En2-I | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE19.Puer En3-I | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE19.Puer En4-I | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE19.Rest Bloq.-I | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Lógica | LE20.Puer Sal | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Salida de la puerta lógica
Lógica | LE20.Tempo Sal | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Salida de Temporizador
Lógica | LE20.Sal | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: Salida Conectada (Q)
Lógica | LE20.Sal invertid | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Salida Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE20.Puer En1-I | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE20.Puer En2-I | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE20.Puer En3-I | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE20.Puer En4-I | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado de la entrada del módulo: Asignación de la Señal de Entrada
Lógica | LE20.Rest Bloq.-I | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado de la entrada del módulo: Señal de Reinicialización de la Conexión
Modbus | Cmd Scada 1 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Comando de Scada
Modbus | Cmd Scada 2 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Comando de Scada
Modbus | Cmd Scada 3 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Comando de Scada
Modbus | Cmd Scada 4 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Comando de Scada
Modbus | Cmd Scada 5 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Comando de Scada
Modbus | Cmd Scada 6 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Comando de Scada
Modbus | Cmd Scada 7 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Comando de Scada
Modbus | Cmd Scada 8 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Comando de Scada
Modbus | Cmd Scada 9 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Comando de Scada
Modbus | Cmd Scada 10 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Comando de Scada
Modbus | Cmd Scada 11 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Comando de Scada
Modbus | Cmd Scada 12 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Comando de Scada
Modbus | Cmd Scada 13 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Comando de Scada
Modbus | Cmd Scada 14 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Comando de Scada
Modbus | Cmd Scada 15 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Comando de Scada
Modbus | Cmd Scada 16 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Comando de Scada
Prot | BloEx1-I | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
Prot | BloEx2-I | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
Prot | activo | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: activo
Prot | BloEx | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Bloqueo externo
Prot | Alarm L1 | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: General Alarma L1
Prot | Alarm L2 | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Señal: General Alarma L2
Prot | Alarm L3 | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Señal: General Alarma L3
Prot | Alarm G | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Señal: Alarma general - Error tierra
Prot | Alarm | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Señal: Alarma general
Prot | Desc L1 (*) | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Señal: Desconexión General L1
Prot | Desc L2 (*) | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Señal: Desconexión General L2
Prot | Desc L3 (*) | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Señal: Desconexión General L3
Prot | Desc G (*) | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Señal: Fallo Masa Desc General
Prot | Desc (*) | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Señal: Desc General
Prot | Blo CmdDes | 2 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Comando Desc bloqueado
Prot | BloEx CmdDes-I | 2 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
Prot | BloEx CmdDes | 2 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
Prot | N.º de fallos | 57 | 1 | 3 | Bit | 0xffff | - | Número de fallos
Prot | N.º de fallos de red | 58 | 1 | 3 | Bit | 0xffff | - | Número de fallos de red: contador para todos los errores (es decir, Alarmas generales »Prot . Alarma«), excepto con errores durante un ciclo en ejecución del módulo Reconexión automática (señal» RA . ejecutándose«). (Nota: » N.º de fallos« cuenta todos los nuevos fallos, independientemente de los ciclos de RA. Esto quiere decir que, para los dispositivos de protección sin un módulo de RA, estos dos contadores son equivalentes).
RA | activo | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: activo
RA | BloEx | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Bloqueo externo
RA | ejecut | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Ejecución Cierre Automático
RA | t-muer | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: Tiempo muerto entre la desconexión y el intento de reenganche
RA | correcto (*) | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Señal: Cierre automático correcto
RA | error (*) | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Señal: Error de Cierre Automático
RA | t-Supervisión RA | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Señal: Supervisión de RA
RA | BloEx1-I | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
RA | BloEx2-I | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
RA | Cmd ON CB | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: Comando de encendido del CB
RA | Pre Inten (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Control Previo a Intento
RA | Inten 1 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Control de Intentos
RA | Inten 2 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Control de Intentos
RA | Inten 3 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Control de Intentos
RA | Inten 4 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Control de Intentos
RA | Inten 5 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Control de Intentos
RA | Inten 6 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Control de Intentos
RA | Bloq Ex-I | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo de RA.
RA | Inc Int Ex-I | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado entrada módulo: Esta Señal externa incrementará el contador de intentos de RA. Se puede usar para Coordinación de Zona (de dispositivos de enlace ascendente de Cierre automático). Nota: Este parámetro solo habilita las funciones. La asignación se tiene que definir en los parámetros globales.
RA | Blo | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: Cierre Automático está bloqueado
RA | t-Blo desp CB man ON | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: AR bloqueado después de que el interruptor se encendiera manualmente. Este temporizador se iniciará si el interruptor se ha encendido de forma manual. Mientras este temporizador se esté ejecutando, el RA no se puede iniciar.
RA | Bloq | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: Cierre Automático está bloqueado
RA | t-Rest. bloqueo | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Señal: Temporizador de Retraso para reinicializar el tiempo de espera de RA. Cuando la señal de restablecimiento (p. ej., entrada digital o Scada) se haya detectado, el restablecimiento del estado de bloqueo de RA se retrasará durante ese tiempo.
RA | Listo | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Señal: Listo para disparar
RA | t-Eje2Listo | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Señal: Tiempo de Examen: Si el Interruptor permanece en la posición Cerrado después de un intento de cierre durante ese tiempo, el RA ha funcionado correctamente y el módulo RA vuelve al estado Listo.
RA | En esp. | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Señal: En espera
RA | Alarm servic 1 | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Señal: RA - Alarma Servicio 1, demasiadas operac conmutac
RA | Alarm servic 2 | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Señal: RA - Alarma Servicio 2, demasiadas operac conmutac
RA | Máx. intent./h superado | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Señal: Se ha superado el número máximo de intentos permitidos por hora.
Registro rápido de estado | Device Type | 5000 | 1 | 3 | Bit | 0xffff | - | Tipo de dispositivo: el código del tipo de dispositivo para la relación entre el nombre del dispositivo y su código de Modbus. \nHighPROTEC: \nMRI4 - 1000\nMRU4 - 1001\nMRA4 - 1002\nMCA4 - 1003\nMRDT4 - 1005\nMCDTV4 - 1006\nMCDGV4 - 1007\nMRM4 - 1009\nMRMV4 - 1010\nMCDLV4 - 1011
Registro rápido de estado | Versión de comun | 5001 | 1 | 3 | Bit | 0xffff | - | Versión de comunicación de Modbus. Este número de versión cambia si se detecta alguna incompatibilidad entre las diferentes versiones de Modbus.
Registro rápido de estado | Entrada bin config1-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado | Entrada bin config2-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado | Entrada bin config3-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado | Entrada bin config4-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado | Entrada bin config5-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado | Entrada bin config6-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado | Entrada bin config7-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado | Entrada bin config8-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado | Entrada bin config9-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado | Entrada bin config10-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado | Entrada bin config11-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado | Entrada bin config12-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado | Entrada bin config13-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado | Entrada bin config14-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado | Entrada bin config15-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado | Entrada bin config16-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado | Entrada bin config17-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado | Entrada bin config18-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado | Entrada bin config19-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado | Entrada bin config20-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado | Entrada bin config21-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado | Entrada bin config22-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado | Entrada bin config23-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado | Entrada bin config24-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado | Entrada bin config25-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado | Entrada bin config26-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado | Entrada bin config27-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado | Entrada bin config28-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado | Entrada bin config29-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado | Entrada bin config30-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado | Entrada bin config31-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado | Entrada bin config32-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Estado de ent. de mód: Entrada bin config
Registro rápido de estado | Causa de desconexión (*) | 5004 | 1 | 3 | Bit | 0xffff | - | Causa inicial de desconexión. Se trata de un valor entero correspondiente a la entrada “Desconectar” en el registro de fallos, que hace referencia al nombre del módulo de protección que se desconectó en primer lugar. Consulte la definición de estos valores enteros (p. ej., el número de código de desconexión de asignación-->nombre de módulo) en la tabla “Causa de desconexión” de la documentación de SCADA.
SD ran. X2 | SD 1 | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X2 | SD 2 | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X2 | SD 3 | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X2 | SD 4 | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X2 | SD 5 | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: Relé Salida Binaria
SD ran. X2 | DESACTIV. | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Señal: PRECAUCIÓN: RELÉS DESACTIVADOS para realizar de forma segura el mantenimiento eliminando el riesgo de dejar el proceso sin conexión. (Nota: El Contacto de Supervisión Automática no se puede desactivar). DEBE ASEGURARSE DE que los relés se VUELVEN A ACTIVAR después del mantenimiento
SD ran. X2 | Sal. forzad. | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Señal: El Estado de al menos una Salida de Relé se ha definido por la fuerza, lo que significa que al menos un relé está en estado forzado y, por consiguiente, no muestra el estado de las señales asignadas.
SG[1] | Aux OFF-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado entrada módulo: Indicador de posición/señal de verificación del CB (52b)
SG[1] | Aux ON-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Indicador de posición/señal de verificación del CB (52a)
SG[1] | Listo-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado entrada módulo: CB listo
SG[1] | Sis en Sinc-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado de ent. de mód: Esta señal tiene que ser verdadero durante el tiempo de sincronización. Si no lo es, la conmutación no se realizará correctamente.
SG[1] | RevZo OFF1-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
SG[1] | RevZo OFF2-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
SG[1] | RevZo OFF3-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando OFF
SG[1] | RevZo ON1-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
SG[1] | RevZo ON2-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
SG[1] | RevZo ON3-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Estado de ent. de mód: Revestimiento de Zonas del comando ON
SG[1] | SCmd OFF-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Estado de ent. de mód: Conmutando Comando OFF; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital
SG[1] | SCmd ON-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Estado de ent. de mód: Conmutando Comando ON; p.ej., el estado de la Lógica o el estado de la entrada digital
SG[1] | CmdDes (*) | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Señal: Comando Desc
SG[1] | Cmd OFF | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Señal: Comando OFF emitido por el módulo de Prot. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando OFF del módulo de Pro.
SG[1] | Cmd OFF manual | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Señal: Cmd OFF manual
SG[1] | Cmd ON | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Comando ON emitido para el conmutador. Dependiendo de la definición, la señal puede incluir el comando ON del módulo de Pro.
SG[1] | Cmd ON manual | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Cmd ON manual
SG[1] | Solic Sinc ON | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: Solicitud ON sincrónica
SG[1] | DesgCM CM lento | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Alarma, el interruptor (interruptor seccionador) se ralentiza
SG[1] | Cer DesgCM CM Ln | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: Poniendo a cero la alarma de conmutador lento
SG[1] | CES con problemas | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. El conmutador está en posición problemática.
SG[1] | CES RevZo Cam | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado debido a un revestimiento de zonas del campo.
SG[1] | CES ON d OFF | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Comando Activado durante un Comando OFF pendiente.
SG[1] | CES DirDistribg | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Señal: Supervisión de Ejecución de Comando respectivamente Control de Dirección de Conmutación: Esta señal pasa a ser verdadera si se emite un comando de conmutación aunque el conmutador ya esté en la posición solicitada. Ejemplo: Un conmutador que ya está en posición OFF se debe apagar de nuevo (dos veces). Lo mismo se aplica a los comandos CLOSE.
SG[1] | CES SG no listo | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: Conmutador no preparado
SG[1] | CES TiemespSinc | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación no se ha ejecutado. No había señal de Sincronización mientras t-sync se estaba ejecutando.
SG[1] | CES correct | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Señal: Supervisión de Ejecución de Comando: El Comando de conmutación se ha ejecutado correctamente.
SG[1] | Prot ON | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Señal: Comando ON emitido por el módulo de Prot
SG[1] | Pos Perturb | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Interruptor Perturbado - Posición de Interruptor sin Definir. Los Indicadores de Posición se contradicen entre ellos. Cuando expira un temporizador de supervisión esta señal pasa a ser verdadera.
SG[1] | t-Perma | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Tiempo de permanencia
SG[1] | Pos Indeterm | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: El Interruptor está en Posición Indeterminada
SG[1] | Pos OFF | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: El Interruptor está en Posición OFF
SG[1] | Pos ON | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: El Interruptor está en Posición ON
SG[1] | Listo | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Señal: El interruptor está listo para empezar a funcionar.
SG[1] | Pos no ON | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Señal: Pos no ON
SG[1] | SI IndContactUnico | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Señal: La Posición del Conmutador solo la detecta un contacto auxiliar (polo). Por consiguiente, no se pueden detectar las Posiciones indeterminadas o con problemas.
SG[1] | Posición Ind manipulada | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Señal: Indicadores de Posición falsos
SG[1] | OFF incl CmdDes | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Señal: El Comando OFF incluye el Comando OFF emitido por el módulo de Protección.
SG[1] | ON incl Prot ON | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Señal: El Comando ON incluye el Comando ON emitido por el módulo de Protección.
SG[1] | CmdInt fallo CES | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando desconexión no ejecutado.
SG[1] | Entrbl OFF | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Señal: Una o varias entradas de IL_Off están activas.
SG[1] | Entrbl ON | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Señal: Una o varias entradas de IL_On están activas.
SG[1] | Desc Intr Isum | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión) al menos en una fase.
SG[1] | Desc Intr Isum: IL1 | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL1
SG[1] | Desc Intr Isum: IL2 | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL2
SG[1] | Desc Intr Isum: IL3 | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Señal: Se ha superado la suma máxima permisible de las corrientes interruptoras (desconexión): IL3
SG[1] | Alarm operaciones | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Señal: demasiadas operaciones. El contador de operaciones »Ctr. CmdDes« ha superado el límite establecido en »Alarma de operaciones«.
SG[1] | Alarm NivDesgas | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Señal: Umbral de la alarma
SG[1] | Bloq NivelDesgas | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Señal: Nivel de Bloqueo de la curva de Desgaste del Interruptor
SG[1] | Alm Isom Intr ph | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Señal: Alarma, se ha superado la Suma por hora (Límite) de corrientes interruptoras.
SG[1] | Quitado-I | 256 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado de ent. de mód: El interruptor extraíble está Extraído
SG[1] | CES SG eliminado | 256 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Supervisión de ejecución de comando: Comando de conmutación infructuoso. Conmutador eliminado.
SG[1] | Quitado | 256 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: El interruptor extraíble está Extraído
SOTF | BloEx1-I | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo
SOTF | BloEx2-I | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo
SOTF | SOTF Ext-I | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado entrada módulo: Detector de cierre sobre falta externa
SOTF | RevZo inv Ex-I | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado entrada módulo: Interbloqueo inverso externo
SOTF | activo | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: activo
SOTF | BloEx | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Señal: Bloqueo externo
SOTF | RevZo inv Ex | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Señal: Interbloqueo inverso externo
SOTF | Blo RA | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Señal: Bloqueado por AR
SOTF | habilitado | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Señal: Detector de cierre sobre falta activado. Esta señal se puede usar para modificar los Ajustes de Protección contra Sobrecargas.
SOTF | I< | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Señal: No hay corriente de carga.
SSV | Error de sistema | 273 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Fallo de dispositivo
SSV | Nuevo error (*) | 273 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Se ha enviado un mensaje para informar de un nuevo error.
SSV | Nueva advertencia (*) | 273 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: Se ha enviado un mensaje para informar de una nueva advertencia.
SSV | activo | 273 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Señal: activo
Sgen | BloEx1-I | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
Sgen | Ex FuerzPost-I | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado de ent. de mód:Forzar estado Post. Anular simulación.
Sgen | Ejecuc | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: Se está ejecutando una simulación de valor de medición
Sgen | Estado | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0xe0 | - | Señal: Estados de generación de onda: 0=Off, 1=PreFallo, 2=Fallo, 3=ErrPost, 4=InicRestab
Sgen | Simul. arran. ext.-I | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado de ent. de mód:Arranque externo de simulación de fallo (utilizando los parámetros de prueba)
Sgen | BloEx2-I | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
Sgen | Inicio manual | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | La simulación de fallos se ha iniciado manualmente.
Sgen | Detención manual | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | La simulación de fallos se ha detenido manualmente.
Sgen | Iniciado | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Se ha iniciado la simulación de fallos
Sgen | Parado | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Se ha detenido la simulación de fallos
SincTiempo | sincronizado | 54 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | El reloj está sincronizado.
Sis | AFRMS activo | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Señal: Mantenimiento de Reducción de Arcflash activo
Sis | AFRMS manualm | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Modo Manual de Mantenimiento de Reducción de Arcflash
Sis | AFRMS ED | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: Modo Entrada Digital de Mantenimiento de Reducción de Arcflash
Sis | AFRMS SCADA | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Modo SCADA de Mantenimiento de Reducción de Arcflash
Sis | AFRMS inactivo | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: Mantenimiento de Reducción de Arcflash inactivo
Sis | AFRMS-I | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado entrada módulo: Conmutación de Mantenimiento de Reducción Arcflash
Sis | Bloqueo de ajustes-I | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado de ent. de mód: No se pueden cambiar parámetros si esta entrada es verdadera. Los ajustes de parámetros están bloqueados.
Sis | SNTP activo | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Señal: Si no hay señal SNTP válida durante 120 s, SNTP se considera inactivo.
Sis | Omitir bloq. conf. | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Señal: Desbloqueo durante un tiempo breve del bloqueo de configuración
SisA | BloEx-I | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo
SisA | BloEx | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Señal: Bloqueo externo
SisA | Alm media corr. (Demd) | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: Alarma: corriente de demanda media superada
SisA | activo | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: activo
SisA | Alarm I THD | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: Alarma de Corriente de Distorsión de Armónico Total
SisA | Media corr. desconex. (Demd) (*) | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Señal: Desconexión: corriente de demanda media superada
SisA | Int I THD (*) | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Señal: Desconexión de Corriente de Distorsión de Armónico Total
TCS | BloEx1-I | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
TCS | BloEx2-I | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
TCS | activo | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Señal: activo
TCS | BloEx | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: Bloqueo externo
TCS | Alarm | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: Alarm Supervisión Circuito Desc
TCS | No posible | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | No es posible porque no hay indicadores de estado asignados al interruptor.
TCS | Aux ON-I | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Indicador de posición/señal de verificación del CB (52a)
TCS | Aux OFF-I | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Estado entrada módulo: Indicador de posición/señal de verificación del CB (52b)
ThR | BloEx1-I | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo1
ThR | BloEx2-I | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo externo2
ThR | BloEx CmdDes-I | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado entrada módulo: Bloqueo Externo del Comando Desc
ThR | activo | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Señal: activo
ThR | BloEx | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Señal: Bloqueo externo
ThR | Blo CmdDes | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Señal: Comando Desc bloqueado
ThR | BloEx CmdDes | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Señal: Bloqueo Externo del Comando Desc
ThR | Alarm | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Señal: Alarma Sobrec Térmica
ThR | Desc (*) | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Señal: Desconexión
ThR | CmdDes (*) | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Señal: Comando Desc

## Adjust
Module | Subgroup names | Start register | No. of Registers | Function code | Format | Bit Mask / (Bit position) | Unit | Description
Fecha y hora | y | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 0 | - | año
Fecha y hora | m | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 1 | - | mes
Fecha y hora | d | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 2 | - | días
Fecha y hora | h | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 3 | - | horas
Fecha y hora | mín | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 4 | - | minuto
Fecha y hora | ms | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 5 | - | milisegundos
Reg err | NºReg | 50000 | 9 | 3 16 | Short | Word 0 | - | Número de Registro
Reg err | Causa de desconexión | 50000 | 9 | 3 16 | Short | Word 1 | - | Código de la causa de desconexión. En caso de que haya varias causas de desconexión simultáneas, se selecciona la causa principal. Si se produce otra desconexión posteriormente, la nueva causa de desconexión sobrescribe a la anterior. Los códigos de causa de desconexión se indican en la documentación de SCADA.
Reg err | Causa de activación | 50000 | 9 | 3 16 | Short | Word 2 | - | Código de la última causa de activación correspondiente al registro de fallos: Consulte la documentación SCADA para ver la correlación entre la razón de activación y el código
Reg err | N.º de fallos | 50000 | 9 | 3 16 | Short | Word 3 | - | Número de fallos
Reg err | N.º de fallos de red | 50000 | 9 | 3 16 | Short | Word 4 | - | Número de fallos de red: contador para todos los errores (es decir, Alarmas generales »Prot . Alarma«), excepto con errores durante un ciclo en ejecución del módulo Reconexión automática (señal» RA . ejecutándose«). (Nota: » N.º de fallos« cuenta todos los nuevos fallos, independientemente de los ciclos de RA. Esto quiere decir que, para los dispositivos de protección sin un módulo de RA, estos dos contadores son equivalentes).
Reg err | Marca hora: | 50000 | 9 | 3 16 | long long | Word 5- Word 8 | - | Marca de tiempo en milisegundos desde 1970

## Command
Module | Subgroup names | Start register | No. of Registers | Function code | Format | Bit Mask / (Bit position) | Unit | Description
Confirmar | LED | 22000 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | LED
Confirmar | Salidas bin | 22001 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Salidas binarias
Confirmar | Scada | 22002 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Scada
Confirmar | Disp. | 22003 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Dispositivo
Confirmar | Conf CmdDes | 22005 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Señal: Confirmar Comando Desc
Rest | Cont. diag. Modbus | 22006 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Contador de diagnóstico Modbus
Cmd Scada | Cmd Scada Ensam 1 | 22020 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Comando de Scada asignada
Cmd Scada | Cmd Scada Ensam 2 | 22021 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Comando de Scada asignada
Cmd Scada | Cmd Scada Ensam 3 | 22022 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Comando de Scada asignada
Cmd Scada | Cmd Scada Ensam 4 | 22023 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Comando de Scada asignada
Cmd Scada | Cmd Scada Ensam 5 | 22024 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Comando de Scada asignada
Cmd Scada | Cmd Scada Ensam 6 | 22025 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Comando de Scada asignada
Cmd Scada | Cmd Scada Ensam 7 | 22026 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Comando de Scada asignada
Cmd Scada | Cmd Scada Ensam 8 | 22027 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Comando de Scada asignada
Cmd Scada | Cmd Scada Ensam 9 | 22028 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Comando de Scada asignada
Cmd Scada | Cmd Scada Ensam 10 | 22029 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Comando de Scada asignada
Cmd Scada | Cmd Scada Ensam 11 | 22030 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Comando de Scada asignada
Cmd Scada | Cmd Scada Ensam 12 | 22031 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Comando de Scada asignada
Cmd Scada | Cmd Scada Ensam 13 | 22032 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Comando de Scada asignada
Cmd Scada | Cmd Scada Ensam 14 | 22033 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Comando de Scada asignada
Cmd Scada | Cmd Scada Ensam 15 | 22034 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Comando de Scada asignada
Cmd Scada | Cmd Scada Ensam 16 | 22035 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Comando de Scada asignada
Reg err | Res tod reg | 22040 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Poner a cero todos los registros
Conm PSet | Scada PS1 | 22050 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Grupo de ajustes de Scada1
Conm PSet | Scada PS2 | 22051 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Grupo de ajustes de Scada2
Conm PSet | Scada PS3 | 22052 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Grupo de ajustes de Scada3
Conm PSet | Scada PS4 | 22053 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Grupo de ajustes de Scada4
Modo AFRMS | AFRMS SCADA | 22054 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Señal: Modo SCADA de Mantenimiento de Reducción de Arcflash
SG | SG ControlCmd1 | 22100 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Conmutador de Comando de Control

## Measure
Module | Subgroup names | Start register | No. of Registers | Function code | Format | Bit Mask / (Bit position) | Unit | Description
Fecha y hora | y | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 0 | - | año
Fecha y hora | m | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 1 | - | mes
Fecha y hora | d | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 2 | - | días
Fecha y hora | h | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 3 | - | horas
Fecha y hora | mín | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 4 | - | minuto
Fecha y hora | ms | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 5 | - | milisegundos
IRIG-B | Bords | 20298 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Flancos: número total de flancos ascendentes y descendentes. Esta señal indica si se encuentra disponible una señal en la entrada IRIG-B.
IRIG-B | NºdeErrTrama | 20300 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Número Total de Errores de Trama. Trama con daños físicos.
IRIG-B | NºdeTramasOK | 20302 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Número Total de Tramas válidas.
Modbus | Medid mapeados 1 | 23000 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus | Medid mapeados 2 | 23002 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus | Medid mapeados 3 | 23004 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus | Medid mapeados 4 | 23006 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus | Medid mapeados 5 | 23008 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus | Medid mapeados 6 | 23010 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus | Medid mapeados 7 | 23012 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus | Medid mapeados 8 | 23014 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus | Medid mapeados 9 | 23016 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus | Medid mapeados 10 | 23018 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus | Medid mapeados 11 | 23020 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus | Medid mapeados 12 | 23022 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus | Medid mapeados 13 | 23024 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus | Medid mapeados 14 | 23026 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus | Medid mapeados 15 | 23028 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
Modbus | Medid mapeados 16 | 23030 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valores medidos mapeados. Pueden utilizarse para proporcionar valores medidos al Modbus maestro.
RA | Número total Cr | 20164 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Número total de todos los intentos de reenganche automático ejecutados
RA | Error Cr | 20166 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Número total de intentos de reenganche automático ejecutados incorrectamente
RA | Cr correcto | 20168 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Número total de reenganchadores automáticos ejecutados correctamente
RA | Cr Alarma Serv. 1 | 20170 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Números restantes de RA hasta Alarma de Servicio 1
RA | Cr Alarma Serv. 2 | 20172 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Números restantes de RA hasta Alarma de Servicio 2
RA | Nº inten. RA | 20188 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Contador - Intentos de Reenganche Automático
RA | Máx. intent./h Cr | 20374 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Contador del número máximo de intentos permitidos por hora.
SG[1] | Sum desc IL1 | 20800 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Suma da fase de corrientes de desconexión
SG[1] | Sum desc IL2 | 20802 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Suma da fase de corrientes de desconexión
SG[1] | Sum desc IL3 | 20804 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Suma da fase de corrientes de desconexión
SG[1] | Isom Intr por hora | 20806 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | kA | Suma por hora de corrientes de interrupción.
SG[1] | Capacid CB ABIER | 20808 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Capacidad del interruptor utilizada. (100% significa que se debe realizar el mantenimiento del interruptor).
SG[1] | Cr CmdDes | 20810 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Contador: número total de desconexiones del conmutador.
TC | IL1 | 20100 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido: Corriente de fase (fundamental)
TC | IL2 | 20102 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido: Corriente de fase (fundamental)
TC | IL3 | 20104 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido: Corriente de fase (fundamental)
TC | med IG | 20106 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (medido): IG (fundamental)
TC | I0 | 20114 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (calculado): Corriente cero (fundamental)
TC | I1 | 20116 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (calculado): Corriente de secuencia de fase positiva (fundamental)
TC | I2 | 20118 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (calculado): Corriente de carga desequilibrada (fundamental)
TC | IL1 H2 | 20120 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL1
TC | IL2 H2 | 20122 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL2
TC | IL3 H2 | 20124 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL3
TC | IG calc | 20160 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (calculado): IG (fundamental)
TC | fi IG calc | 20200 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor IG calculado\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.
TC | fi IG med | 20202 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valor medido: Ángulo de Fasor IG medido\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.
TC | fi IL1 | 20204 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor IL1\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.
TC | fi IL2 | 20206 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor IL2\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.
TC | fi IL3 | 20208 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor IL3\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.
TC | IL1 THD | 20210 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL1
TC | IL2 THD | 20212 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL2
TC | IL3 THD | 20214 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (calculado): Corriente Total Armónico IL3
TC | %IL1 THD | 20216 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico IL1
TC | %IL2 THD | 20218 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico IL2
TC | %IL3 THD | 20220 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valor medido (calculado): Distorsión Total Armónico IL3
TC | IL1 RMS | 20316 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido: Corriente de fase (RMS)
TC | IL2 RMS | 20318 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido: Corriente de fase (RMS)
TC | IL3 RMS | 20320 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido: Corriente de fase (RMS)
TC | med IG RMS | 20322 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (medido): IG (RMS)
TC | IG calc RMS | 20324 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (calculado): IG (RMS)
TC | %(I2/I1) | 20376 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valor medido (calculado): I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.
TC | fi I0 | 20378 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valor medido (calculado): Sistema de Secuencia Cero de Ángulo\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.
TC | fi I1 | 20380 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valor medido (calculado): Ángulo de Sistema de Secuencia Positivo \nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.
TC | fi I2 | 20382 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valor medido (calculado): Ángulo de Sistema de Secuencia Negativo\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande.
TC | I1 máx | 21074 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor máximo de corriente de secuencia de fase positiva (fundamental)
TC | I1 mín | 21076 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor mínimo de corriente de secuencia de fase positiva (fundamental)
TC | I2 máx | 21080 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor máximo de corriente de secuencia negativa (fundamental)
TC | I2 mín | 21082 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor mínimo de corriente de carga desequilibrada (fundamental)
TC | IL1 med RMS | 21130 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medio IL1 (RMS)
TC | IL2 med RMS | 21132 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medio IL2 (RMS)
TC | IL3 med RMS | 21134 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medio IL3 (RMS)
TC | IL1 máx RMS | 21136 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor máximo IL1 (RMS)
TC | IL2 máx RMS | 21138 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor máximo IL2 (RMS)
TC | IL3 máx RMS | 21140 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor máximo IL3 (RMS)
TC | IL1 mín RMS | 21142 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor mínimo IL1 (RMS)
TC | IL2 mín RMS | 21144 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor mínimo IL2 (RMS)
TC | IL3 mín RMS | 21146 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor mínimo IL3 (RMS)
TC | IL1 H2 máx | 21228 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IL1
TC | IL1 H2 mín | 21230 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Relación mínima de 2º armónico sobre el fundamental de IL1
TC | IL2 H2 máx | 21234 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IL2
TC | IL2 H2 mín | 21236 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Relación mínima de 2º armónico sobre el fundamental de IL2
TC | IL3 H2 máx | 21240 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Relación máxima de 2º armónico sobre el fundamental de IL3
TC | IL3 H2 mín | 21242 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Relación mínima de 2º armónico/valor mínimo de 1er armónico de IL3
TC | IG calc máx RMS | 21456 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (calculado): Valor máximo de IG (RMS)
TC | IG calc mín RMS | 21458 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (calculado): Valor mínimo de IG (RMS)
TC | máx med IG RMS | 21462 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido: Valor máximo de IG (RMS)
TC | mín med IG RMS | 21464 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido: Valor mínimo de IG (RMS)
TC | %(I2/I1) máx | 21468 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valor medido (calculado): Valor máximo I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.
TC | %(I2/I1) mín | 21470 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valor medido (calculado): Valor mínimo I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente.
TC | Pico IL1 (demanda) | 21784 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor de Pico IL1, valor de RMS
TC | Pico IL2 (demanda) | 21786 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor de Pico IL2, valor de RMS
TC | Pico IL3 (demanda) | 21788 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor de Pico IL3, valor de RMS
TC - valor de fallo | IL1 | 50100 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido: Corriente de fase (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo | IL2 | 50102 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido: Corriente de fase (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo | IL3 | 50104 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido: Corriente de fase (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo | med IG | 50106 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (medido): IG (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo | I0 | 50114 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (calculado): Corriente cero (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo | I1 | 50116 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (calculado): Corriente de secuencia de fase positiva (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo | I2 | 50118 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (calculado): Corriente de carga desequilibrada (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo | IL1 H2 | 50120 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL1 (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo | IL2 H2 | 50122 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL2 (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo | IL3 H2 | 50124 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valor medido: 2º armónico/1er. armónico de IL3 (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo | IG calc | 50160 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (calculado): IG (fundamental) (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo | fi IG calc | 50200 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor IG calculado\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande. (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo | fi IG med | 50202 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valor medido: Ángulo de Fasor IG medido\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande. (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo | fi IL1 | 50204 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor IL1\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande. (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo | fi IL2 | 50206 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor IL2\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande. (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo | fi IL3 | 50208 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valor medido (calculado): Ángulo de Fasor IL3\nSe requiere un fasor de referencia para calcular el ángulo. Este es el primer canal de tensión (o corriente) medida con una amplitud lo suficientemente grande. (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo | IL1 RMS | 50316 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido: Corriente de fase (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo | IL2 RMS | 50318 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido: Corriente de fase (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo | IL3 RMS | 50320 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido: Corriente de fase (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo | med IG RMS | 50322 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (medido): IG (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo | IG calc RMS | 50324 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (calculado): IG (RMS) (tal como indica el registrador de fallos)
TC - valor de fallo | %(I2/I1) | 50376 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valor medido (calculado): I2/I1, la secuencia de fase se tiene en cuenta automáticamente. (tal como indica el registrador de fallos)
ThR | Capac Térm usada | 20110 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valor medido: Capacidad Térmica usada
ThR | Tiem para des | 20112 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | s | Valor medido (calculado/medido): Tiempo que falta para que se desconecte el módulo de sobrecarga térmica
ThR | Capac Térm máx. | 21086 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valor máximo de Capacidad Térmica
ThR - valor de fallo | Capac Térm usada | 50110 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valor medido: Capacidad Térmica usada (tal como indica el registrador de fallos)
ThR - valor de fallo | Tiem para des | 50112 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | s | Valor medido (calculado/medido): Tiempo que falta para que se desconecte el módulo de sobrecarga térmica (tal como indica el registrador de fallos)
Val. | Crear | 20008 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Número de versión
Val. | Cr horas funcion. | 20010 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | h | Contador de horas de funcionamiento del dispositivo de protección

## causeOfTrip
COT modules | COT Code | COT description
| 1 | NORM
IG[1] | 1201
IG[2] | 1202
IG[3] | 1203
IG[4] | 1204
ExP[1] | 1306
ExP[2] | 1307
ExP[3] | 1308
ExP[4] | 1309
I2>[1] | 2901
I2>[2] | 2902
I[1] | 3201
I[2] | 3202
I[3] | 3203
I[4] | 3204
I[5] | 3205
I[6] | 3206
ThR | 3801