## Version
Handoff | SW-Version
61793 | 3.10.a

## State
Module | Subgroup names | Start register | No. of Registers | Function code | Format | Bit Mask / (Bit position) | Unit | Description
3I0[1] | ZewBlk1-We | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
3I0[1] | ZewBlk2-We | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
3I0[1] | ZewBlk KmdWył-We | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
3I0[1] | ZewBlk Zwr-We | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
3I0[1] | Aktywny | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Aktywny
3I0[1] | ZewBlk | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.
3I0[1] | ZewBlk Zwr | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
3I0[1] | Blk KmdWył | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.
3I0[1] | ZewBlk KmdWył | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
3I0[1] | Blokada IH2 3I0 | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sygnał: Blokada od udar (inrush).
3I0[1] | Pobudzenie | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Sygnał: przekroczono próg alarmu.
3I0[1] | Wyłącz (*) | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Sygnał: Wyłącz.
3I0[1] | KmdWył (*) | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Sygnał: Komenda wyłącz.
3I0[2] | ZewBlk1-We | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
3I0[2] | ZewBlk2-We | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
3I0[2] | ZewBlk KmdWył-We | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
3I0[2] | ZewBlk Zwr-We | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
3I0[2] | Aktywny | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Aktywny
3I0[2] | ZewBlk | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.
3I0[2] | ZewBlk Zwr | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
3I0[2] | Blk KmdWył | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.
3I0[2] | ZewBlk KmdWył | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
3I0[2] | Blokada IH2 3I0 | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sygnał: Blokada od udar (inrush).
3I0[2] | Pobudzenie | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Sygnał: przekroczono próg alarmu.
3I0[2] | Wyłącz (*) | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Sygnał: Wyłącz.
3I0[2] | KmdWył (*) | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Sygnał: Komenda wyłącz.
3I0[3] | ZewBlk1-We | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
3I0[3] | ZewBlk2-We | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
3I0[3] | ZewBlk KmdWył-We | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
3I0[3] | ZewBlk Zwr-We | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
3I0[3] | Aktywny | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Aktywny
3I0[3] | ZewBlk | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.
3I0[3] | ZewBlk Zwr | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
3I0[3] | Blk KmdWył | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.
3I0[3] | ZewBlk KmdWył | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
3I0[3] | Blokada IH2 3I0 | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sygnał: Blokada od udar (inrush).
3I0[3] | Pobudzenie | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Sygnał: przekroczono próg alarmu.
3I0[3] | Wyłącz (*) | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Sygnał: Wyłącz.
3I0[3] | KmdWył (*) | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Sygnał: Komenda wyłącz.
3I0[4] | ZewBlk1-We | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
3I0[4] | ZewBlk2-We | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
3I0[4] | ZewBlk KmdWył-We | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
3I0[4] | ZewBlk Zwr-We | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
3I0[4] | Aktywny | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Aktywny
3I0[4] | ZewBlk | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.
3I0[4] | ZewBlk Zwr | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
3I0[4] | Blk KmdWył | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.
3I0[4] | ZewBlk KmdWył | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
3I0[4] | Blokada IH2 3I0 | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sygnał: Blokada od udar (inrush).
3I0[4] | Pobudzenie | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Sygnał: przekroczono próg alarmu.
3I0[4] | Wyłącz (*) | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Sygnał: Wyłącz.
3I0[4] | KmdWył (*) | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Sygnał: Komenda wyłącz.
ExP[1] | ZewBlk1-We | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
ExP[1] | ZewBlk2-We | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
ExP[1] | ZewBlk KmdWył-We | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
ExP[1] | Pobudzenie-We | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Stan wejścia modułu: Pobudzenie
ExP[1] | Wyłącz-We | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Stan wejścia modułu: Wyłącz
ExP[1] | Aktywny | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sygnał: Aktywny
ExP[1] | ZewBlk | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.
ExP[1] | Blk KmdWył | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.
ExP[1] | ZewBlk KmdWył | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
ExP[1] | Pobudzenie | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sygnał: Pobudzenie
ExP[1] | Wyłącz (*) | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Sygnał: Wyłącz
ExP[1] | KmdWył (*) | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Sygnał: Komenda wyłącz.
ExP[2] | ZewBlk1-We | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
ExP[2] | ZewBlk2-We | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
ExP[2] | ZewBlk KmdWył-We | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
ExP[2] | Pobudzenie-We | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Stan wejścia modułu: Pobudzenie
ExP[2] | Wyłącz-We | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Stan wejścia modułu: Wyłącz
ExP[2] | Aktywny | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sygnał: Aktywny
ExP[2] | ZewBlk | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.
ExP[2] | Blk KmdWył | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.
ExP[2] | ZewBlk KmdWył | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
ExP[2] | Pobudzenie | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sygnał: Pobudzenie
ExP[2] | Wyłącz (*) | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Sygnał: Wyłącz
ExP[2] | KmdWył (*) | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Sygnał: Komenda wyłącz.
ExP[3] | ZewBlk1-We | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
ExP[3] | ZewBlk2-We | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
ExP[3] | ZewBlk KmdWył-We | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
ExP[3] | Pobudzenie-We | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Stan wejścia modułu: Pobudzenie
ExP[3] | Wyłącz-We | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Stan wejścia modułu: Wyłącz
ExP[3] | Aktywny | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sygnał: Aktywny
ExP[3] | ZewBlk | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.
ExP[3] | Blk KmdWył | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.
ExP[3] | ZewBlk KmdWył | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
ExP[3] | Pobudzenie | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sygnał: Pobudzenie
ExP[3] | Wyłącz (*) | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Sygnał: Wyłącz
ExP[3] | KmdWył (*) | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Sygnał: Komenda wyłącz.
ExP[4] | ZewBlk1-We | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
ExP[4] | ZewBlk2-We | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
ExP[4] | ZewBlk KmdWył-We | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
ExP[4] | Pobudzenie-We | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Stan wejścia modułu: Pobudzenie
ExP[4] | Wyłącz-We | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Stan wejścia modułu: Wyłącz
ExP[4] | Aktywny | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sygnał: Aktywny
ExP[4] | ZewBlk | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.
ExP[4] | Blk KmdWył | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.
ExP[4] | ZewBlk KmdWył | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
ExP[4] | Pobudzenie | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sygnał: Pobudzenie
ExP[4] | Wyłącz (*) | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Sygnał: Wyłącz
ExP[4] | KmdWył (*) | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Sygnał: Komenda wyłącz.
Gen Przeb Sin | ZewBlk1-We | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
Gen Przeb Sin | Wymuś Stan Poawar-We | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Stan wejścia modułu:Wymuś stan poawaryjny. Przerwij symulację.
Gen Przeb Sin | Praca | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: trwa symulacja wartości mierzonej
Gen Przeb Sin | Stan | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0xe0 | - | Sygnał: Stany generowania fali: 0=Wył, 1=PrzedZwa, 2=Zwarcie, 3=PoZwarciu, 4=ZerowWst
Gen Przeb Sin | Zewn. ur. symulacji-We | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Stan wejścia modułu:Zewnętrzne uruchomienie symulacji błędu (z zastosowaniem parametrów testowych)
Gen Przeb Sin | ZewBlk2-We | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
Gen Przeb Sin | Uruchomienie ręczne | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Symulacja zwarcia została uruchomiona ręcznie.
Gen Przeb Sin | Zatrzymanie ręczne | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Symulacja zwarcia została zatrzymana ręcznie.
Gen Przeb Sin | Uruchomiona | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Symulacja zwarcia została uruchomiona.
Gen Przeb Sin | Zatrzymana | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Symulacja zwarcia została zatrzymana.
I2>[1] | ZewBlk1-We | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
I2>[1] | ZewBlk2-We | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
I2>[1] | ZewBlk KmdWył-We | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
I2>[1] | Aktywny | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Aktywny
I2>[1] | ZewBlk | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.
I2>[1] | Blk KmdWył | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.
I2>[1] | ZewBlk KmdWył | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
I2>[1] | Pobudzenie | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sygnał: Pobudzenie od składowa przeciwna---odwrotna kolejność faz.
I2>[1] | Wyłącz (*) | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sygnał: Wyłącz.
I2>[1] | KmdWył (*) | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sygnał: Komenda wyłącz.
I2>[2] | ZewBlk1-We | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
I2>[2] | ZewBlk2-We | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
I2>[2] | ZewBlk KmdWył-We | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
I2>[2] | Aktywny | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Aktywny
I2>[2] | ZewBlk | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.
I2>[2] | Blk KmdWył | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.
I2>[2] | ZewBlk KmdWył | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
I2>[2] | Pobudzenie | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sygnał: Pobudzenie od składowa przeciwna---odwrotna kolejność faz.
I2>[2] | Wyłącz (*) | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sygnał: Wyłącz.
I2>[2] | KmdWył (*) | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sygnał: Komenda wyłącz.
IH2 | ZewBlk1-We | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
IH2 | ZewBlk2-We | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
IH2 | Aktywny | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Aktywny
IH2 | ZewBlk | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.
IH2 | Blk L1 | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Faza L1 zablokowana.
IH2 | Blk L2 | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sygnał: Faza L2 zablokowana.
IH2 | Blk L3 | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sygnał: Faza L3 zablokowana.
IH2 | Blk 3I0 Mierz | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sygnał: Blokada modułu zabezpieczenia ziemnozwarciowego (zmierzony prąd doziemny 3I0).
IH2 | Blk Trójfaz | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sygnał: Jeśli udar zostanie wykryty w co najmniej jednej fazie - komenda wyłącz zostanie zablokowana.
IH2 | Blk 3I0 Obl | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sygnał: Blokada modułu zabezpieczenia ziemnozwarciowego (obliczony prąd doziemny 3I0).
IRIG-B | IRIG-B aktywne | 148 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Jeśli nie ma prawidłowego sygnału IRIG-B przez 60 sekund, wejście IRIG-B jest uważane za nieaktywne.
IRIG-B | Stan wysoki-niski odwrócony | 148 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: stan wysoki i niski sygnałów IRIG-B są odwrócone. NIE oznacza to, że podłączenie przewodów jest nieprawidłowe. Jeśli podłączenie przewodów jest nieprawidłowe, sygnał IRIG-B nie będzie wykrywany.
I[1] | ZewBlk1-We | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
I[1] | ZewBlk2-We | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
I[1] | ZewBlk KmdWył-We | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
I[1] | ZewBlk Zwr-We | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
I[1] | Aktywny | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Aktywny
I[1] | ZewBlk | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.
I[1] | ZewBlk Zwr | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
I[1] | Blk KmdWył | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.
I[1] | ZewBlk KmdWył | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
I[1] | Blk od IH2 | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sygnał: Blokowanie komendy wyłącz od udar prądu.
I[1] | Pobudzenie L1 | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Pobudzenie fazy L1.
I[1] | Pobudzenie L2 | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Pobudzenie fazy L2.
I[1] | Pobudzenie L3 | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Pobudzenie fazy L3.
I[1] | Pobudzenie | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Pobudzenie.
I[1] | Wyłącz L1 (*) | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Wyłącz fazę L1.
I[1] | Wyłącz L2 (*) | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sygnał: Wyłącz fazę L2.
I[1] | Wyłącz L3 (*) | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sygnał: Wyłącz fazę L3.
I[1] | Wyłącz (*) | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sygnał: Wyłącz.
I[1] | KmdWył (*) | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sygnał: Komenda wyłącz.
I[2] | ZewBlk1-We | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
I[2] | ZewBlk2-We | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
I[2] | ZewBlk KmdWył-We | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
I[2] | ZewBlk Zwr-We | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
I[2] | Aktywny | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Aktywny
I[2] | ZewBlk | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.
I[2] | ZewBlk Zwr | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
I[2] | Blk KmdWył | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.
I[2] | ZewBlk KmdWył | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
I[2] | Blk od IH2 | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sygnał: Blokowanie komendy wyłącz od udar prądu.
I[2] | Pobudzenie L1 | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Pobudzenie fazy L1.
I[2] | Pobudzenie L2 | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Pobudzenie fazy L2.
I[2] | Pobudzenie L3 | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Pobudzenie fazy L3.
I[2] | Pobudzenie | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Pobudzenie.
I[2] | Wyłącz L1 (*) | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Wyłącz fazę L1.
I[2] | Wyłącz L2 (*) | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sygnał: Wyłącz fazę L2.
I[2] | Wyłącz L3 (*) | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sygnał: Wyłącz fazę L3.
I[2] | Wyłącz (*) | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sygnał: Wyłącz.
I[2] | KmdWył (*) | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sygnał: Komenda wyłącz.
I[3] | ZewBlk1-We | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
I[3] | ZewBlk2-We | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
I[3] | ZewBlk KmdWył-We | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
I[3] | ZewBlk Zwr-We | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
I[3] | Aktywny | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Aktywny
I[3] | ZewBlk | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.
I[3] | ZewBlk Zwr | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
I[3] | Blk KmdWył | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.
I[3] | ZewBlk KmdWył | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
I[3] | Blk od IH2 | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sygnał: Blokowanie komendy wyłącz od udar prądu.
I[3] | Pobudzenie L1 | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Pobudzenie fazy L1.
I[3] | Pobudzenie L2 | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Pobudzenie fazy L2.
I[3] | Pobudzenie L3 | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Pobudzenie fazy L3.
I[3] | Pobudzenie | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Pobudzenie.
I[3] | Wyłącz L1 (*) | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Wyłącz fazę L1.
I[3] | Wyłącz L2 (*) | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sygnał: Wyłącz fazę L2.
I[3] | Wyłącz L3 (*) | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sygnał: Wyłącz fazę L3.
I[3] | Wyłącz (*) | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sygnał: Wyłącz.
I[3] | KmdWył (*) | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sygnał: Komenda wyłącz.
I[4] | ZewBlk1-We | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
I[4] | ZewBlk2-We | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
I[4] | ZewBlk KmdWył-We | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
I[4] | ZewBlk Zwr-We | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
I[4] | Aktywny | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Aktywny
I[4] | ZewBlk | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.
I[4] | ZewBlk Zwr | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
I[4] | Blk KmdWył | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.
I[4] | ZewBlk KmdWył | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
I[4] | Blk od IH2 | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sygnał: Blokowanie komendy wyłącz od udar prądu.
I[4] | Pobudzenie L1 | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Pobudzenie fazy L1.
I[4] | Pobudzenie L2 | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Pobudzenie fazy L2.
I[4] | Pobudzenie L3 | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Pobudzenie fazy L3.
I[4] | Pobudzenie | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Pobudzenie.
I[4] | Wyłącz L1 (*) | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Wyłącz fazę L1.
I[4] | Wyłącz L2 (*) | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sygnał: Wyłącz fazę L2.
I[4] | Wyłącz L3 (*) | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sygnał: Wyłącz fazę L3.
I[4] | Wyłącz (*) | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sygnał: Wyłącz.
I[4] | KmdWył (*) | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sygnał: Komenda wyłącz.
I[5] | ZewBlk1-We | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
I[5] | ZewBlk2-We | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
I[5] | ZewBlk KmdWył-We | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
I[5] | ZewBlk Zwr-We | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
I[5] | Aktywny | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Aktywny
I[5] | ZewBlk | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.
I[5] | ZewBlk Zwr | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
I[5] | Blk KmdWył | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.
I[5] | ZewBlk KmdWył | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
I[5] | Blk od IH2 | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sygnał: Blokowanie komendy wyłącz od udar prądu.
I[5] | Pobudzenie L1 | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Pobudzenie fazy L1.
I[5] | Pobudzenie L2 | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Pobudzenie fazy L2.
I[5] | Pobudzenie L3 | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Pobudzenie fazy L3.
I[5] | Pobudzenie | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Pobudzenie.
I[5] | Wyłącz L1 (*) | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Wyłącz fazę L1.
I[5] | Wyłącz L2 (*) | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sygnał: Wyłącz fazę L2.
I[5] | Wyłącz L3 (*) | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sygnał: Wyłącz fazę L3.
I[5] | Wyłącz (*) | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sygnał: Wyłącz.
I[5] | KmdWył (*) | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sygnał: Komenda wyłącz.
I[6] | ZewBlk1-We | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
I[6] | ZewBlk2-We | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
I[6] | ZewBlk KmdWył-We | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
I[6] | ZewBlk Zwr-We | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
I[6] | Aktywny | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Aktywny
I[6] | ZewBlk | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.
I[6] | ZewBlk Zwr | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
I[6] | Blk KmdWył | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.
I[6] | ZewBlk KmdWył | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
I[6] | Blk od IH2 | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sygnał: Blokowanie komendy wyłącz od udar prądu.
I[6] | Pobudzenie L1 | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Pobudzenie fazy L1.
I[6] | Pobudzenie L2 | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Pobudzenie fazy L2.
I[6] | Pobudzenie L3 | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Pobudzenie fazy L3.
I[6] | Pobudzenie | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Pobudzenie.
I[6] | Wyłącz L1 (*) | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Wyłącz fazę L1.
I[6] | Wyłącz L2 (*) | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sygnał: Wyłącz fazę L2.
I[6] | Wyłącz L3 (*) | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sygnał: Wyłącz fazę L3.
I[6] | Wyłącz (*) | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sygnał: Wyłącz.
I[6] | KmdWył (*) | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sygnał: Komenda wyłącz.
LRW | ZewBlk1-We | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
LRW | ZewBlk2-We | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
LRW | Aktywny | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Aktywny
LRW | ZewBlk | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.
LRW | Wyłączanie1-We | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Stan modułu wejściowego: Wyłącz spowoduje uaktywnienie LRW.
LRW | Wyłączanie2-We | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Stan modułu wejściowego: Wyłącz spowoduje uaktywnienie LRW.
LRW | Wyłączanie3-We | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Stan modułu wejściowego: Wyłącz spowoduje uaktywnienie LRW.
LRW | Praca | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sygnał: Moduł LRW pobudzony.
LRW | Pobudzenie (*) | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sygnał: Pobudzenie od awaria wyłącznika.
LRW | Blokada (*) | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sygnał: Blokada
LRW | Czekanie na wyzwolenie (*) | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Czekanie na wyzwolenie
Logika | RL1.Wy Bram | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Wyjście bramki logicznej
Logika | RL1.Wy Timer | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Wyjście timera
Logika | RL1.Wy Podtrz | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)
Logika | RL1.Wy Neg Podtrz | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
Logika | RL1.We Bram1-We | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL1.We Bram2-We | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL1.We Bram3-We | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL1.We Bram4-We | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL1.Reset Podtrz-We | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.
Logika | RL2.Wy Bram | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Wyjście bramki logicznej
Logika | RL2.Wy Timer | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Wyjście timera
Logika | RL2.Wy Podtrz | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)
Logika | RL2.Wy Neg Podtrz | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
Logika | RL2.We Bram1-We | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL2.We Bram2-We | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL2.We Bram3-We | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL2.We Bram4-We | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL2.Reset Podtrz-We | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.
Logika | RL3.Wy Bram | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Wyjście bramki logicznej
Logika | RL3.Wy Timer | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Wyjście timera
Logika | RL3.Wy Podtrz | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)
Logika | RL3.Wy Neg Podtrz | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
Logika | RL3.We Bram1-We | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL3.We Bram2-We | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL3.We Bram3-We | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL3.We Bram4-We | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL3.Reset Podtrz-We | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.
Logika | RL4.Wy Bram | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Wyjście bramki logicznej
Logika | RL4.Wy Timer | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Wyjście timera
Logika | RL4.Wy Podtrz | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)
Logika | RL4.Wy Neg Podtrz | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
Logika | RL4.We Bram1-We | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL4.We Bram2-We | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL4.We Bram3-We | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL4.We Bram4-We | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL4.Reset Podtrz-We | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.
Logika | RL5.Wy Bram | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Wyjście bramki logicznej
Logika | RL5.Wy Timer | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Wyjście timera
Logika | RL5.Wy Podtrz | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)
Logika | RL5.Wy Neg Podtrz | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
Logika | RL5.We Bram1-We | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL5.We Bram2-We | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL5.We Bram3-We | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL5.We Bram4-We | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL5.Reset Podtrz-We | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.
Logika | RL6.Wy Bram | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Wyjście bramki logicznej
Logika | RL6.Wy Timer | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Wyjście timera
Logika | RL6.Wy Podtrz | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)
Logika | RL6.Wy Neg Podtrz | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
Logika | RL6.We Bram1-We | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL6.We Bram2-We | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL6.We Bram3-We | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL6.We Bram4-We | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL6.Reset Podtrz-We | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.
Logika | RL7.Wy Bram | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Wyjście bramki logicznej
Logika | RL7.Wy Timer | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Wyjście timera
Logika | RL7.Wy Podtrz | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)
Logika | RL7.Wy Neg Podtrz | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
Logika | RL7.We Bram1-We | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL7.We Bram2-We | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL7.We Bram3-We | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL7.We Bram4-We | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL7.Reset Podtrz-We | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.
Logika | RL8.Wy Bram | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Wyjście bramki logicznej
Logika | RL8.Wy Timer | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Wyjście timera
Logika | RL8.Wy Podtrz | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)
Logika | RL8.Wy Neg Podtrz | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
Logika | RL8.We Bram1-We | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL8.We Bram2-We | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL8.We Bram3-We | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL8.We Bram4-We | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL8.Reset Podtrz-We | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.
Logika | RL9.Wy Bram | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Wyjście bramki logicznej
Logika | RL9.Wy Timer | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Wyjście timera
Logika | RL9.Wy Podtrz | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)
Logika | RL9.Wy Neg Podtrz | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
Logika | RL9.We Bram1-We | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL9.We Bram2-We | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL9.We Bram3-We | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL9.We Bram4-We | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL9.Reset Podtrz-We | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.
Logika | RL10.Wy Bram | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Wyjście bramki logicznej
Logika | RL10.Wy Timer | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Wyjście timera
Logika | RL10.Wy Podtrz | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)
Logika | RL10.Wy Neg Podtrz | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
Logika | RL10.We Bram1-We | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL10.We Bram2-We | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL10.We Bram3-We | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL10.We Bram4-We | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL10.Reset Podtrz-We | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.
Logika | RL11.Wy Bram | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Wyjście bramki logicznej
Logika | RL11.Wy Timer | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Wyjście timera
Logika | RL11.Wy Podtrz | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)
Logika | RL11.Wy Neg Podtrz | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
Logika | RL11.We Bram1-We | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL11.We Bram2-We | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL11.We Bram3-We | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL11.We Bram4-We | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL11.Reset Podtrz-We | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.
Logika | RL12.Wy Bram | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Wyjście bramki logicznej
Logika | RL12.Wy Timer | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Wyjście timera
Logika | RL12.Wy Podtrz | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)
Logika | RL12.Wy Neg Podtrz | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
Logika | RL12.We Bram1-We | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL12.We Bram2-We | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL12.We Bram3-We | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL12.We Bram4-We | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL12.Reset Podtrz-We | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.
Logika | RL13.Wy Bram | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Wyjście bramki logicznej
Logika | RL13.Wy Timer | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Wyjście timera
Logika | RL13.Wy Podtrz | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)
Logika | RL13.Wy Neg Podtrz | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
Logika | RL13.We Bram1-We | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL13.We Bram2-We | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL13.We Bram3-We | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL13.We Bram4-We | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL13.Reset Podtrz-We | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.
Logika | RL14.Wy Bram | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Wyjście bramki logicznej
Logika | RL14.Wy Timer | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Wyjście timera
Logika | RL14.Wy Podtrz | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)
Logika | RL14.Wy Neg Podtrz | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
Logika | RL14.We Bram1-We | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL14.We Bram2-We | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL14.We Bram3-We | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL14.We Bram4-We | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL14.Reset Podtrz-We | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.
Logika | RL15.Wy Bram | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Wyjście bramki logicznej
Logika | RL15.Wy Timer | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Wyjście timera
Logika | RL15.Wy Podtrz | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)
Logika | RL15.Wy Neg Podtrz | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
Logika | RL15.We Bram1-We | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL15.We Bram2-We | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL15.We Bram3-We | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL15.We Bram4-We | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL15.Reset Podtrz-We | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.
Logika | RL16.Wy Bram | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Wyjście bramki logicznej
Logika | RL16.Wy Timer | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Wyjście timera
Logika | RL16.Wy Podtrz | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)
Logika | RL16.Wy Neg Podtrz | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
Logika | RL16.We Bram1-We | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL16.We Bram2-We | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL16.We Bram3-We | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL16.We Bram4-We | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL16.Reset Podtrz-We | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.
Logika | RL17.Wy Bram | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Wyjście bramki logicznej
Logika | RL17.Wy Timer | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Wyjście timera
Logika | RL17.Wy Podtrz | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)
Logika | RL17.Wy Neg Podtrz | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
Logika | RL17.We Bram1-We | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL17.We Bram2-We | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL17.We Bram3-We | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL17.We Bram4-We | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL17.Reset Podtrz-We | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.
Logika | RL18.Wy Bram | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Wyjście bramki logicznej
Logika | RL18.Wy Timer | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Wyjście timera
Logika | RL18.Wy Podtrz | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)
Logika | RL18.Wy Neg Podtrz | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
Logika | RL18.We Bram1-We | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL18.We Bram2-We | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL18.We Bram3-We | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL18.We Bram4-We | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL18.Reset Podtrz-We | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.
Logika | RL19.Wy Bram | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Wyjście bramki logicznej
Logika | RL19.Wy Timer | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Wyjście timera
Logika | RL19.Wy Podtrz | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)
Logika | RL19.Wy Neg Podtrz | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
Logika | RL19.We Bram1-We | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL19.We Bram2-We | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL19.We Bram3-We | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL19.We Bram4-We | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL19.Reset Podtrz-We | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.
Logika | RL20.Wy Bram | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Wyjście bramki logicznej
Logika | RL20.Wy Timer | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Wyjście timera
Logika | RL20.Wy Podtrz | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Podtrzymywane wyjście (Q)
Logika | RL20.Wy Neg Podtrz | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Zanegowane podtrzymywane wyjście (Q NOT)
Logika | RL20.We Bram1-We | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL20.We Bram2-We | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL20.We Bram3-We | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL20.We Bram4-We | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Stan wejścia modułu: Przypisanie sygnału wejściowego
Logika | RL20.Reset Podtrz-We | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Stan wejścia modułu: Sygnał resetowania latch-a.
Modbus | Scada Kmd 1 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Komenda SCADA
Modbus | Scada Kmd 2 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Komenda SCADA
Modbus | Scada Kmd 3 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Komenda SCADA
Modbus | Scada Kmd 4 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Komenda SCADA
Modbus | Scada Kmd 5 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Komenda SCADA
Modbus | Scada Kmd 6 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Komenda SCADA
Modbus | Scada Kmd 7 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Komenda SCADA
Modbus | Scada Kmd 8 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Komenda SCADA
Modbus | Scada Kmd 9 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Komenda SCADA
Modbus | Scada Kmd 10 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Komenda SCADA
Modbus | Scada Kmd 11 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Komenda SCADA
Modbus | Scada Kmd 12 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Komenda SCADA
Modbus | Scada Kmd 13 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Komenda SCADA
Modbus | Scada Kmd 14 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Komenda SCADA
Modbus | Scada Kmd 15 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Komenda SCADA
Modbus | Scada Kmd 16 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Komenda SCADA
Przkł I | ZewBlk1-We | 137 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
Przkł I | ZewBlk2-We | 137 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
Przkł I | Aktywny | 137 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Aktywny
Przkł I | ZewBlk | 137 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.
Przkł I | Pobudzenie | 137 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Pobudzenie od kontrola obwodu pomiarowego przekładnika prądowego.
SPZ | Aktywny | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Aktywny
SPZ | ZewBlk | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.
SPZ | Praca | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Cykl Samoczynnego Ponownego Załączania w trakcie realizacji.
SPZ | Czas Przerw Beznap | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Czas martwy pomiędzy wyłączeniem a próbą ponownego załączania
SPZ | Udany (*) | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sygnał: SPZ udany
SPZ | Nieudany (*) | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sygnał: SPZ nieudany.
SPZ | Czas Całk Wykonan | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Sygnał: Całkowity czas wykonania wszystkich zaprogramowanych cykli SPZ.
SPZ | ZewBlk1-We | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
SPZ | ZewBlk2-We | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
SPZ | Kmd Zał Wyłącznik | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Komenda załącz wyłącznik.
SPZ | Szybkie Wył (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sterowanie szybkim cyklem SPZ.
SPZ | Cykl SPZ 1 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Cykl SPZ
SPZ | Cykl SPZ 2 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Cykl SPZ
SPZ | Cykl SPZ 3 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Cykl SPZ
SPZ | Cykl SPZ 4 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Cykl SPZ
SPZ | Cykl SPZ 5 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Cykl SPZ
SPZ | Cykl SPZ 6 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Cykl SPZ
SPZ | Zew Blk Aut-We | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie automatyki SPZ.
SPZ | Zew Zwięk Liczn-We | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Stan modułu wejść: Poprzez ten zewnętrzny sygnał nastąpi przyrost licznika cykli SPZ. Parametr ten może być użyty do koordynacji stref SPZ urządzeń nadrzędnych. Uwaga ten parametr uaktywnia tylko funkcjonalność. Przypisanie musi być dokonane w globalnych parametrach zabezpieczeniowych
SPZ | Blk Stpn | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Funkcja SPZ jest zablokowany.
SPZ | Czas Blok Ręcz Zał | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Funkcja SPZ zablokowana po tym, jak wyłącznik został zamknięty ręcznie. Licznik będzie uaktywniony, jeśli wyłącznik został załączony ręcznie. Jeśli ten licznik jest aktywny, to cykl SPZ nie może być zainicjowany.
SPZ | Blk Aut | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Automatyka SPZ jest zablokowana.
SPZ | Czas Blk Aut Nud Cykl | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sygnał: Opóźnienie licznika resetu blokady automatyki SPZ. Reset blokady automatyki SPZ (np. poprzez wejście cyfrowe lub Scada) będzie opóźniony o ten licznik.
SPZ | Gotowy | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sygnał: Gotowy do wykonania cyklu SPZ.
SPZ | Czas Ustal Załącz | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sygnał: Czas testu: Jeśli po próbie SPZ wyłącznik jest załączony przez czas trwania tego licznika, to cykl SPZ jest udany, i automatyka SPZ powróci do stanu gotowości.
SPZ | Oczekiwanie | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sygnał: Oczekiwanie.
SPZ | Alarm serwisowy 1 | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sygnał: SPZ - Alarm, przekroczono limit operacji załączania.
SPZ | Alarm serwisowy 2 | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Sygnał: SPZ - Blokada, przekroczono limit operacji załączania.
SPZ | Przekr Liczba Wył | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Sygnał: Maksymalna dopuszczalna liczba cykli SPZ na godzinę została przekroczona.
SSV | Błąd systemu | 273 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Awaria urządzenia
SSV | Nowy błąd (*) | 273 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Wygenerowany został nowy komunikat o błędzie.
SSV | Nowe ostrzeżenie (*) | 273 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Wygenerowany został nowy komunikat ostrzeżenia.
SSV | Aktywny | 273 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sygnał: Aktywny
Sterowanie | Lokalne | 176 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Uprawnienie przełączania: Lokalne
Sterowanie | Zdalne | 176 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Uprawnienie przełączania: Zdalne
Sterowanie | Brak Interl. | 176 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Interlocking wyłączony
Sterowanie | Łącz. Zakłóc. | 176 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | (Co najmniej jedna) rozdzielnica jest w położeniu zakłóconym.
Sterowanie | Łącz. st. nieu. | 176 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | (Co najmniej jedna) rozdzielnica jest w ruchu (nie można ustalić położenia).
SynchCzas | zsynchronizowany | 54 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Zegar jest zsynchronizowany.
Sys | MGL aktywny | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: redukcja łuku aktywna
Sys | MGL aktywowany ręcznie | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Moduł redukcji łuku: ręczna aktywacja modułu
Sys | MGL DI | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: redukcja łuku wejście cyfrowe
Sys | MGL SCADA | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: redukcja łuku nieaktywna
Sys | MGL nieaktywny | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: redukcja łuku nieaktywna
Sys | MGL-We | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Stan modułu wejściowego: redukcja łuku, przycisk obsługi
Sys | Blokada ustawień-We | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Stan wejścia modułu: Żadne parametry nie mogą zostać zmienione, jeśli to wejście ma wartość prawda. Ustawienia parametru są zablokowane.
Sys | Aktywny SNTP | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sygnał: Jeśli nie ma ważnego sygnału SNTP przez 120 sekund, protokół SNTP jest uważany za nieaktywny.
Sys | Odbl. blok. ustaw. | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sygnał: Krótkotrwałe odblokowanie blokady ustawień
SysAl | ZewBlk-We | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.
SysAl | ZewBlk | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.
SysAl | Alarm prądu śr. (zapotrz.) | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Alarm: przekroczono uśredniony żądany prąd
SysAl | Aktywny | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Aktywny
SysAl | Alarm I THD | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Alarm - całkowite zniekształcenia harmoniczne prądu
SysAl | Wyzw. prądu śr. (zapotrz.) (*) | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Sygnał: Wyzwolenie: przekroczono uśredniony żądany prąd
SysAl | Wył I THD (*) | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Sygnał: Wyłączenie - całkowite zniekształcenia harmoniczne prądu.
Szybka rejestracja stanu | Device Type | 5000 | 1 | 3 | Bit | 0xffff | - | Typ urządzenia: kod typu urządzenia dla relacji między nazwą urządzenia a jego kodem Modbus. \nHighPROTEC: \nMRI4 - 1000\nMRU4 - 1001\nMRA4 - 1002\nMCA4 - 1003\nMRDT4 - 1005\nMCDTV4 - 1006\nMCDGV4 - 1007\nMRM4 - 1009\nMRMV4 - 1010\nMCDLV4 - 1011
Szybka rejestracja stanu | Wersja Prot Kom | 5001 | 1 | 3 | Bit | 0xffff | - | Wersja protokołu komunikacyjnego Modbus. Numer wersji zmienia się, jeśli jakiś element staje się niezgodny z poprzednimi wydaniami protokołu Modbus.
Szybka rejestracja stanu | Konf Wej Bin1-We | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
Szybka rejestracja stanu | Konf Wej Bin2-We | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
Szybka rejestracja stanu | Konf Wej Bin3-We | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
Szybka rejestracja stanu | Konf Wej Bin4-We | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
Szybka rejestracja stanu | Konf Wej Bin5-We | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
Szybka rejestracja stanu | Konf Wej Bin6-We | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
Szybka rejestracja stanu | Konf Wej Bin7-We | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
Szybka rejestracja stanu | Konf Wej Bin8-We | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
Szybka rejestracja stanu | Konf Wej Bin9-We | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
Szybka rejestracja stanu | Konf Wej Bin10-We | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
Szybka rejestracja stanu | Konf Wej Bin11-We | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
Szybka rejestracja stanu | Konf Wej Bin12-We | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
Szybka rejestracja stanu | Konf Wej Bin13-We | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
Szybka rejestracja stanu | Konf Wej Bin14-We | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
Szybka rejestracja stanu | Konf Wej Bin15-We | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
Szybka rejestracja stanu | Konf Wej Bin16-We | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
Szybka rejestracja stanu | Konf Wej Bin17-We | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
Szybka rejestracja stanu | Konf Wej Bin18-We | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
Szybka rejestracja stanu | Konf Wej Bin19-We | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
Szybka rejestracja stanu | Konf Wej Bin20-We | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
Szybka rejestracja stanu | Konf Wej Bin21-We | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
Szybka rejestracja stanu | Konf Wej Bin22-We | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
Szybka rejestracja stanu | Konf Wej Bin23-We | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
Szybka rejestracja stanu | Konf Wej Bin24-We | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
Szybka rejestracja stanu | Konf Wej Bin25-We | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
Szybka rejestracja stanu | Konf Wej Bin26-We | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
Szybka rejestracja stanu | Konf Wej Bin27-We | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
Szybka rejestracja stanu | Konf Wej Bin28-We | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
Szybka rejestracja stanu | Konf Wej Bin29-We | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
Szybka rejestracja stanu | Konf Wej Bin30-We | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
Szybka rejestracja stanu | Konf Wej Bin31-We | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
Szybka rejestracja stanu | Konf Wej Bin32-We | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Stan wejścia modułu: Konf Wej Bin
Szybka rejestracja stanu | Przyczyna wyzwolenia (*) | 5004 | 1 | 3 | Bit | 0xffff | - | Początkowa przyczyna wyzwolenia. Jest przedstawiana w postaci wartości całkowitej i odpowiada wpisowi „Wyzwolenie” w rekordzie zwarć, który odnosi się do nazwy modułu zabezpieczającego wyzwolonego w pierwszej kolejności. Odszukaj definicję takich wartości całkowitych (tj. mapowanie numer kodu wyzwolenia-->nazwa modułu) w tabeli „Przyczyna wyzwolenia” w dokumentacji systemu SCADA.
TCS | ZewBlk1-We | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
TCS | ZewBlk2-We | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
TCS | Aktywny | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Aktywny
TCS | ZewBlk | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.
TCS | Pobudzenie | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Pobudzenie obwodu kontroli ciągłosci wyłącznika.
TCS | Niemożliwe | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Niemożliwe, ponieważ nie przypisano sygnałów styków pomocniczych (52a i 52b) wyłącznika.
TCS | Położ ZAŁ-We | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Stan wejścia modułu: Sygnalizacja położenia wyłącznika (styki pomocnicze wyłącznika (52a))
TCS | Położ WYŁ-We | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Stan modułu wejściowego: Sygnalizacja położenia wyłącznika (styki pomocnicze wyłącznika (52b)).
Term | ZewBlk1-We | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
Term | ZewBlk2-We | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
Term | ZewBlk KmdWył-We | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
Term | Aktywny | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Aktywny
Term | ZewBlk | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.
Term | Blk KmdWył | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.
Term | ZewBlk KmdWył | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
Term | Pobudzenie | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sygnał: Pobudzenie od przeciążenie cieplne.
Term | Wyłącz (*) | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sygnał: Wyłącz.
Term | KmdWył (*) | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sygnał: Komenda wyłącz.
Wejścia X1 | WE 1 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Wejście dwustanowe.
Wejścia X1 | WE 2 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Wejście dwustanowe.
Wejścia X1 | WE 3 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Wejście dwustanowe.
Wejścia X1 | WE 4 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Wejście dwustanowe.
Wejścia X1 | WE 5 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Wejście dwustanowe.
Wejścia X1 | WE 6 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sygnał: Wejście dwustanowe.
Wejścia X1 | WE 7 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sygnał: Wejście dwustanowe.
Wejścia X1 | WE 8 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sygnał: Wejście dwustanowe.
Wybór Banku Nast | Bank 1 | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Aktualnie wybrany jest zestaw parametrów PS 1
Wybór Banku Nast | Bank 2 | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Aktualnie wybrany jest zestaw parametrów PS 2
Wybór Banku Nast | Bank 3 | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Aktualnie wybrany jest zestaw parametrów PS 3
Wybór Banku Nast | Bank 4 | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Aktualnie wybrany jest zestaw parametrów PS 4
Wybór Banku Nast | Ręczn Wybór Banku | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Ręczny wybór banku nastaw.
Wybór Banku Nast | Bank ze Scada | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sygnał: Przełączanie banku nastaw poprzez system SCADA. Wprowadź do tego bajtu wyjściowego liczbę całkowitą zestawu parametrów, który ma być aktywny (np. 4 => Przełączenie na zestaw parametrów 4).
Wybór Banku Nast | Bank od Fkcji We | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sygnał: Przełączanie banku nastaw poprzez funkcję wejściową.
Wybór Banku Nast | Bank1-We | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Stan modułu wejściowego względnie sygnału, które powinny aktywować ten bank nastaw.
Wybór Banku Nast | Bank2-We | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Stan modułu wejściowego względnie sygnału, które powinny aktywować ten bank nastaw.
Wybór Banku Nast | Bank3-We | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Stan modułu wejściowego względnie sygnału, które powinny aktywować ten bank nastaw.
Wybór Banku Nast | Bank4-We | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Stan modułu wejściowego względnie sygnału, które powinny aktywować ten bank nastaw.
Wybór Banku Nast | Min 1 Par Zmieniony (*) | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Sygnał: Przynajmniej jednen parametr został zmieniony.
Wyjścia X2 | Wy przek 1 | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe
Wyjścia X2 | Wy przek 2 | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe
Wyjścia X2 | Wy przek 3 | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe
Wyjścia X2 | Wy przek 4 | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe
Wyjścia X2 | Wy przek 5 | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Cyfrowe wyjście przekaźnikowe
Wyjścia X2 | ROZBROJONE! | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sygnał: UWAGA! Aby bezpiecznie przeprowadzić procedurę przeglądu, z uniknięciem całkowitego wyłączenia wyjścia przekaźnikowe są rozbrojone. (Blokady polowe i przekaźnik samokontroli nie mogą być rozbrojone). UPEWNIJ SIĘ, iż po przeglądzie wyjścia przekaźnikowe będą z powrotem UZBROJONE.
Wyjścia X2 | Wy Wymuszone | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sygnał: Stan przynajmniej jednego wyjścia przekaźnikowego został wymuszony. Oznacza to iż stan przypisanych sygnałów nie jest wyświetlany.
Zab | ZewBlk1-We | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.1
Zab | ZewBlk2-We | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.2
Zab | Aktywny | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Aktywny
Zab | ZewBlk | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.
Zab | Pobudzenie L1 | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Pobudzenie fazy L1.
Zab | Pobudzenie L2 | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sygnał: Pobudzenie fazy L2.
Zab | Pobudzenie L3 | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sygnał: Pobudzenie fazy L3.
Zab | Pobudzenie E | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sygnał: Pobudzenie fazy E.
Zab | Pobudzenie | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sygnał: Pobudzenie.
Zab | Wyłącz L1 (*) | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sygnał: Wyłącz faza L1.
Zab | Wyłącz L2 (*) | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Sygnał: Wyłącz faza L2.
Zab | Wyłącz L3 (*) | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Sygnał: Wyłącz faza L3.
Zab | Wyłącz E (*) | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Sygnał: Wyłącz od zwarcia doziemnego.
Zab | Wyłącz (*) | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Sygnał: Ogólne wyłącz.
Zab | Blk KmdWył | 2 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Komenda wyłącz zablokowana.
Zab | ZewBlk KmdWył-We | 2 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
Zab | ZewBlk KmdWył | 2 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie komendy wyłącz.
Zab | Nr zwarcia | 57 | 1 | 3 | Bit | 0xffff | - | Numer zwarcia
Zab | Liczba awarii sieci | 58 | 1 | 3 | Bit | 0xffff | - | Liczba awarii sieci: jest to licznik wszystkich awarii (np. alarm ogólny »Alarm zabezp.«, z wyjątkiem awarii podczas trwającego cyklu modułu samoczynnego ponownego (sygnał »Uruchomienie automatyki SPZ«). (Uwaga: »Nr zwarcia« jest zliczany po każdym nowym zwarciu niezależnie od cykli SPZ. Oznacza to, że dla urządzeń zabezpieczających bez modułu SPZ te dwa liczniki są równoważne).
Zał ZW | ZewBlk1-We | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.
Zał ZW | ZewBlk2-We | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.
Zał ZW | Zew Zał ZW-We | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne załączenie na zwarcie.
Zał ZW | ZewBlk Zwr-We | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
Zał ZW | Aktywny | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Aktywny
Zał ZW | ZewBlk | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.
Zał ZW | ZewBlk Zwr | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
Zał ZW | Zabl przez SPZ | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Sygnał: Blokada przez SPZ
Zał ZW | Sygnał Aktyw | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Sygnał: Załączenie na zwarcie. Ten sygnał może być użyty do modyfikacji ustawień nadprądowych zabezpieczenia.
Zał ZW | Próg I< | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Sygnał: Brak prądu obciążenia
Zimny Rozr | ZewBlk1-We | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.
Zimny Rozr | ZewBlk2-We | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie.
Zimny Rozr | ZewBlk Zwr-We | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Stan modułu wejściowego: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
Zimny Rozr | Aktywny | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Aktywny
Zimny Rozr | ZewBlk | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie.
Zimny Rozr | ZewBlk Zwr | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sygnał: Zewnętrzne blokowanie zwrotne.
Zimny Rozr | Sygnał Aktyw | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sygnał: Zimne obciążenie uaktywnione
Zimny Rozr | Wykr Zimne Obc (*) | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Sygnał: Zimne obciążenie rozpoznane
Zimny Rozr | Próg I< | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Sygnał: Brak prądu obciążenia.
Zimny Rozr | BloSPZ | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Sygnał: Blokowany przez SPZ
Zimny Rozr | Udar Od Obciąż | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Sygnał: Udar obciążenia.
Zimny Rozr | Czas Ustalania | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Sygnał: Czas ustalania.
Łącznik[1] | Położ WYŁ-We | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Stan modułu wejściowego: Sygnalizacja położenia wyłącznika (styki pomocnicze wyłącznika (52b)).
Łącznik[1] | Położ ZAŁ-We | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Stan wejścia modułu: Sygnalizacja położenia wyłącznika (styki pomocnicze wyłącznika (52a))
Łącznik[1] | Wył Gotowy-We | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Stan modułu wejściowego: Wyłącznik gotowy.
Łącznik[1] | Sys Zsynchr-We | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Stan wejścia modułu: Ten sygnał musi uzyskać wartość logiczego 1 w czasie synchronizacji. Jeśli nie, łączenie kończy się niepowodzeniem.
Łącznik[1] | Blokada WYŁ1-We | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Stan wejścia modułu: Blokowanie międzypolowe polecenia WYŁĄCZ.
Łącznik[1] | Blokada WYŁ2-We | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Stan wejścia modułu: Blokowanie międzypolowe polecenia WYŁĄCZ.
Łącznik[1] | Blokada WYŁ3-We | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Stan wejścia modułu: Blokowanie międzypolowe polecenia WYŁĄCZ.
Łącznik[1] | Blokada ZAŁ1-We | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Stan wejścia modułu: Blokada międzypolowa polecenia ZAŁĄCZ.
Łącznik[1] | Blokada ZAŁ2-We | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Stan wejścia modułu: Blokada międzypolowa polecenia ZAŁĄCZ.
Łącznik[1] | Blokada ZAŁ3-We | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Stan wejścia modułu: Blokada międzypolowa polecenia ZAŁĄCZ.
Łącznik[1] | Kmd WYŁ-We | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Stan wejścia modułu: Polecenie łączenia WYŁĄCZ, np. stan logiki lub stan wejścia cyfrowego
Łącznik[1] | Kmd ZAŁ-We | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Stan wejścia modułu: Polecenie łączenia ZAŁĄCZ, np. stan logiki lub stan wejścia cyfrowego
Łącznik[1] | KmdWył (*) | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Sygnał: Komenda wyłącz.
Łącznik[1] | Polec WYŁ | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Sygnał: Polecenie WYŁĄCZENIA wydane do rozdzielnicy. W zależności od ustawienia sygnał może zawierać polecenie WYŁĄCZENIA modułu zabezpieczeniowego.
Łącznik[1] | Polec WYŁ Ręczn | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Sygnał: Ręczne polecenie WYŁĄCZENIA
Łącznik[1] | Polec ZAŁ | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Polecenie ZAŁĄCZENIA wydane do rozdzielnicy. W zależności od ustawienia sygnał może zawierać polecenie ZAŁĄCZENIA od modułu zabezpieczeniowego.
Łącznik[1] | Polec ZAŁ Ręczn | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Ręczne polecenie WŁĄCZENIA
Łącznik[1] | Żąd Synchr ZAŁ | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Żądanie synchronicznego ZAŁĄCZENIA
Łącznik[1] | Zuż Spowal Łącznik | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Alarm, zmniejsza się szybkość działania łącznika.
Łącznik[1] | Zer Zwol Łącz Alarm | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Resetowanie alarmu spowolnienia łącznika.
Łącznik[1] | NWP Zakłócony | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Niepowodzenie polecenia łączenia. Łącznik w położeniu zakłóconym.
Łącznik[1] | NWP Blk Międzypol | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie łączenia nie zostało wykonane z powodu blokady międzypolowej.
Łącznik[1] | NWP ZAŁ gdy Pol WYŁ | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie załącz w czasie oczekującego polecenia WYŁĄCZ.
Łącznik[1] | NWP kier. łączenia | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń-odpowiednie sterowanie kierunkiem łączenia: Ten sygnał uzyskuje wartość prawda, jeśli zostało wydane polecenie łączenia, mimo że łącznik znajduje się już w żądanej pozycji. Przykład: Łącznik, który jest już WYŁĄCZONY, jest łączony do położenia WYŁĄCZ (drugi raz). To samo dotyczy poleceń ZAMKNIĘCIA.
Łącznik[1] | NWP Gotow WYŁ | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Łącznik nie jest gotowy.
Łącznik[1] | NWP Tout Czas Sync | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie łączenia nie zostało wykonane. Brak sygnału synchronizacji podczas działania synchronizacji czasu t-sync.
Łącznik[1] | NWP Pomyślny | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie łączenia wykonane z powodzeniem.
Łącznik[1] | ZAŁ z Zabezp | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Sygnał: Polecenie ZAŁĄCZ wydane przez moduł zabezpieczeniowy.
Łącznik[1] | Położ Zaburz | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sygnał: Błąd pozycji wyłącznika - Niejasna pozycja wyłącznika. Sygnalizacja położenia wyłącznika informuje jednocześnie że wyłącznik jest w pozycji ZAŁ i WYŁ. Po upływie czasu nadzoru sygnał zostanie uznany z prawdziwy.
Łącznik[1] | Czas Ustalania | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Czas ustalania
Łącznik[1] | Położ Nieokr | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Wyłącznik w trakcie łączenia.
Łącznik[1] | Położ WYŁ | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sygnał: Wyłącznik jest w pozycji WYŁ.
Łącznik[1] | Położ ZAŁ | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Wyłącznik jest w położeniu ZAŁ.
Łącznik[1] | Wył Gotowy | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sygnał: Wyłącznik jest gotowy do pracy.
Łącznik[1] | Położ nie ZAŁ | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sygnał: Położ nie ZAŁ
Łącznik[1] | Poj Zestyk Wskazn | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sygnał: Położenie wyłącznika jest wykrywane przez jeden pomocniczy styk. Z tego powodu nie można wykryć położenia nieokreślonego i zakłóconego.
Łącznik[1] | Wsk Położ Ręcznie | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sygnał: Fałszowanie wskaźników położenia łączników.
Łącznik[1] | WYŁ i WYŁ od zabezp | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sygnał: Polecenie WYŁĄCZ obejmuje polecenie WYŁĄCZENIA wydane przez moduł zabezpieczeniowy.
Łącznik[1] | ZAŁ i ZAŁ z Zabezp | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Sygnał: Polecenie ZAŁĄCZ, obejmuje polecenie ZAŁĄCZ wydane przez moduł zabezpieczeniowy.
Łącznik[1] | NWP Błąd PolecWył | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Sygnał: Nadzór wykonywania poleceń: Polecenie wyłączenia nie zostało wykonane.
Łącznik[1] | Blokada międz WYŁ | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Sygnał: Co najmniej jedno wejście blokady międzypolowej WYŁĄCZ jest aktywne.
Łącznik[1] | Blokada międz ZAŁ | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Sygnał: Co najmniej jedno wejście blokady międzypolowej ZAŁĄCZ jest aktywne.
Łącznik[1] | Suma Wył | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona przynajmniej na jednej fazie.
Łącznik[1] | Suma Wył: IL1 | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona: IL1
Łącznik[1] | Suma Wył: IL2 | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona: IL2
Łącznik[1] | Suma Wył: IL3 | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sygnał: Maksymalna dopuszczalna suma (skumulowana) wyłączonych prądów została przekroczona: IL3
Łącznik[1] | Alarm | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sygnał: zbyt duża liczba operacji. (Licznik operacji „KomWyzw Licz” przekroczył limit ustawiony w parametrze „Alarm operacji”).
Łącznik[1] | Alarm Próg Zuż | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sygnał: Próg dla wyzwolenia alarmu.
Łącznik[1] | Zuż Blk | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Sygnał: Poziom blokady krzywej zużycia wyłącznika
Łącznik[1] | Alarm Isum wył/g | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Sygnał: Alarm, została przekroczona suma (wartość graniczna) prądów wyłączeniowych na godzinę.
Łącznik[1] | Wymont-We | 256 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Stan wejścia modułu: Wyjmowalny wyłącznik został usunięty
Łącznik[1] | NWP anulo. łącz. | 256 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sygnał: Nadzór Wykonywania polecenia: Niepowodzenie polecenia przełączenia, anulowano łączenie
Łącznik[1] | Wymont | 256 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sygnał: Wyjmowalny wyłącznik został usunięty

## Adjust
Module | Subgroup names | Start register | No. of Registers | Function code | Format | Bit Mask / (Bit position) | Unit | Description
Czas i Data | r | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 0 | - | rok
Czas i Data | m | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 1 | - | Miesiąc
Czas i Data | d | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 2 | - | dni
Czas i Data | godz. | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 3 | - | godziny
Czas i Data | min | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 4 | - | minuta
Czas i Data | ms | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 5 | - | milisekundy
Rej zwarć | Nr zapisu | 50000 | 9 | 3 16 | Short | Word 0 | - | Numer zapisu
Rej zwarć | Przyczyna wyzwolenia | 50000 | 9 | 3 16 | Short | Word 1 | - | Kod przyczyny wyzwolenia. W przypadku równoczesnego występowania kilku przyczyn wyzwolenia wybierana jest przyczyna podstawowa. Jeśli w późniejszym czasie nastąpi kolejne wyzwolenie, nowa przyczyna wyzwolenia zastępuje poprzednią: Kody przyczyn wyzwolenia są podane w dokumentacji systemu SCADA.
Rej zwarć | Przyczyna pobudzenia | 50000 | 9 | 3 16 | Short | Word 2 | - | Kod ostatniej przyczyny pobudzenia odpowiada pozycji w rejestrze zwarć: Zapoznaj się z dokumentacją systemu SCADA, aby poznać związek między przyczyną pobudzenia a kodem
Rej zwarć | Nr zwarcia | 50000 | 9 | 3 16 | Short | Word 3 | - | Numer zwarcia
Rej zwarć | Liczba awarii sieci | 50000 | 9 | 3 16 | Short | Word 4 | - | Liczba awarii sieci: jest to licznik wszystkich awarii (np. alarm ogólny »Alarm zabezp.«, z wyjątkiem awarii podczas trwającego cyklu modułu samoczynnego ponownego (sygnał »Uruchomienie automatyki SPZ«). (Uwaga: »Nr zwarcia« jest zliczany po każdym nowym zwarciu niezależnie od cykli SPZ. Oznacza to, że dla urządzeń zabezpieczających bez modułu SPZ te dwa liczniki są równoważne).
Rej zwarć | Zn. czasu: | 50000 | 9 | 3 16 | long long | Word 5- Word 8 | - | Znacznik czasu w milisekundach od roku 1970

## Command
Module | Subgroup names | Start register | No. of Registers | Function code | Format | Bit Mask / (Bit position) | Unit | Description
Zerowanie | Diody LED | 22000 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Diody LED
Zerowanie | Wy przekaź | 22001 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Wyjścia przekaźnikowe
Zerowanie | Scada | 22002 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Scada
Zerowanie | Urządzenie | 22003 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Urządzenie
Zerowanie | Zeruj KmdWył | 22005 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Sygnał: Zerowanie komendy wyłączania.
Reset | Modbus licznik diagnostyczny | 22006 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Modbus licznik diagnostyczny
Scada Kmd | Przypis rozkaz Scada 1 | 22020 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Przypisany rozkaz SCADA
Scada Kmd | Przypis rozkaz Scada 2 | 22021 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Przypisany rozkaz SCADA
Scada Kmd | Przypis rozkaz Scada 3 | 22022 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Przypisany rozkaz SCADA
Scada Kmd | Przypis rozkaz Scada 4 | 22023 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Przypisany rozkaz SCADA
Scada Kmd | Przypis rozkaz Scada 5 | 22024 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Przypisany rozkaz SCADA
Scada Kmd | Przypis rozkaz Scada 6 | 22025 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Przypisany rozkaz SCADA
Scada Kmd | Przypis rozkaz Scada 7 | 22026 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Przypisany rozkaz SCADA
Scada Kmd | Przypis rozkaz Scada 8 | 22027 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Przypisany rozkaz SCADA
Scada Kmd | Przypis rozkaz Scada 9 | 22028 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Przypisany rozkaz SCADA
Scada Kmd | Przypis rozkaz Scada 10 | 22029 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Przypisany rozkaz SCADA
Scada Kmd | Przypis rozkaz Scada 11 | 22030 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Przypisany rozkaz SCADA
Scada Kmd | Przypis rozkaz Scada 12 | 22031 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Przypisany rozkaz SCADA
Scada Kmd | Przypis rozkaz Scada 13 | 22032 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Przypisany rozkaz SCADA
Scada Kmd | Przypis rozkaz Scada 14 | 22033 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Przypisany rozkaz SCADA
Scada Kmd | Przypis rozkaz Scada 15 | 22034 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Przypisany rozkaz SCADA
Scada Kmd | Przypis rozkaz Scada 16 | 22035 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Przypisany rozkaz SCADA
Rej zwarć | Reset wszystkich zapisów | 22040 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Reset wszystkich zapisów.
Wybór Banku Nast | Bank Scada1 | 22050 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Bank nastaw wybrany przez SCADA.1
Wybór Banku Nast | Bank Scada2 | 22051 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Bank nastaw wybrany przez SCADA.2
Wybór Banku Nast | Bank Scada3 | 22052 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Bank nastaw wybrany przez SCADA.3
Wybór Banku Nast | Bank Scada4 | 22053 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Bank nastaw wybrany przez SCADA.4
Tryb MGL | MGL SCADA | 22054 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Sygnał: redukcja łuku nieaktywna
Łącznik | PolSterow_RO1 | 22100 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Polecenie sterowania rozdzielnicą

## Measure
Module | Subgroup names | Start register | No. of Registers | Function code | Format | Bit Mask / (Bit position) | Unit | Description
CT | IL1 | 20100 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość mierzona: prąd fazowy (1-sza, pierwsza harmoniczna)
CT | IL2 | 20102 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość mierzona: prąd fazowy (1-sza, pierwsza harmoniczna)
CT | IL3 | 20104 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość mierzona: prąd fazowy (1-sza, pierwsza harmoniczna)
CT | 3I0 mierz | 20106 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość mierzona: 3I0. (1-sza, pierwsza harmoniczna)
CT | I0 | 20114 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość mierzona (obliczona): prądu składowej zerowej (1-sza, pierwsza harmoniczna)
CT | I1 | 20116 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość mierzona (obliczona):prądu składowej zgodnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)
CT | I2 | 20118 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość mierzona (obliczona): prądu składowej przeciwnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)
CT | IL1 H2 | 20120 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Wartość mierzona: 2 harmoniczna / 1 harmoniczna IL1
CT | IL2 H2 | 20122 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Wartość mierzona: 2 harmoniczna / 1 harmoniczna IL2
CT | IL3 H2 | 20124 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Wartość mierzona: 2 harmoniczna / 1 harmoniczna IL3
CT | 3I0 obl | 20160 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość mierzona (obliczona): 3I0. (1-sza, pierwsza harmoniczna)
CT | kąt fazowy 3I0 obl | 20200 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Wartość obliczona kąta fazora wektora prądu 3I0.\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.
CT | kąt fazowy 3I0 mierz | 20202 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Wartość mierzona kąta fazora wektora prądu 3I0.\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.
CT | kąt fazowy IL1 | 20204 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Wartość mierzona (obliczona): kąta fazora wektora prądu IL1.\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.
CT | kąt fazowy IL2 | 20206 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Wartość mierzona (obliczona): kąta fazora wektora prądu IL2.\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.
CT | kąt fazowy IL3 | 20208 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Wartość mierzona (obliczona): kąta fazora wektora prądu IL3.\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.
CT | IL1 THD | 20210 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość mierzona (obliczona): IL1 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych prądu
CT | IL2 THD | 20212 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość mierzona (obliczona): IL2 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych prądu
CT | IL3 THD | 20214 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość mierzona (obliczona): IL3 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych prądu
CT | %IL1 THD | 20216 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Wartość mierzona (obliczona): IL1 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych
CT | %IL2 THD | 20218 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Wartość mierzona (obliczona): IL2 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych
CT | %IL3 THD | 20220 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Wartość mierzona (obliczona): IL3 całkowita wartość zniekształceń harmonicznych
CT | IL1 RMS | 20316 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS)
CT | IL2 RMS | 20318 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS)
CT | IL3 RMS | 20320 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS)
CT | 3I0 mierz RMS | 20322 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość mierzona: 3I0. (RMS)
CT | 3I0 obl RMS | 20324 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość mierzona (obliczona): 3I0. (RMS)
CT | %(I2/I1) | 20376 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Wartość mierzona (obliczona): I2/I1 jeśli ABC, I1/I2 jeśli CBA
CT | kąt fazowy I0 | 20378 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Wartość mierzona (obliczona): Kąt składowej zerowej.\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.
CT | kąt faz. I1 | 20380 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Wartość mierzona (obliczona): Kąt składowej zgodnej.\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.
CT | kąt faz. I2 | 20382 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Wartość mierzona (obliczona): Kąt składowej przeciwnej.\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie.
CT | I1 max | 21074 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Maksymalna wartość prądu składowej zgodnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)
CT | I1 min | 21076 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Minimalna wartość prądu składowej zgodnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)
CT | I2 max | 21080 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Maksymalna wartość prądu składowej przeciwnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)
CT | I2 min | 21082 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Minimalna wartość prądu składowej przeciwnej (1-sza, pierwsza harmoniczna)
CT | IL1 śr RMS | 21130 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | IL1 Wartość średnia (RMS)
CT | IL2 śr RMS | 21132 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | IL2 Wartość średnia (RMS)
CT | IL3 śr RMS | 21134 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | IL3 Wartość średnia (RMS)
CT | IL1 max RMS | 21136 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | IL1 Wartość maksymalna (RMS)
CT | IL2 max RMS | 21138 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | IL2 Wartość maksymalna (RMS)
CT | IL3 śr RMS | 21140 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | IL3 Wartość maksymalna (RMS)
CT | IL1 min RMS | 21142 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | IL1 Wartość minimalna (RMS)
CT | IL2 min RMS | 21144 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | IL2 Wartość minimalna (RMS)
CT | IL3 min RMS | 21146 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | IL3 Wartość minimalna (RMS)
CT | IL1 H2 max | 21228 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | max stosunek 2harmonicznej do pierwszej dla IL1
CT | IL1 H2 min | 21230 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | min stosunek 2harmonicznej do pierwszej dla IL1
CT | IL2 H2 max | 21234 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | max stosunek 2harmonicznej do pierwszej dla IL2
CT | IL2 H2 min | 21236 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | min stosunek 2harmonicznej do pierwszej dla IL2
CT | IL3 H2 max | 21240 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | max stosunek 2harmonicznej do pierwszej dla IL3
CT | IL3 H2 min | 21242 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | min stosunek 2harmonicznej do pierwszej dla IL3
CT | 3I0 obl max RMS | 21456 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość max mierzona (obliczona) prądu 3I0 (RMS)
CT | 3I0 obl min RMS | 21458 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość min. mierzona (obliczona) prądu 3I0 (RMS)
CT | 3I0 mierz max RMS | 21462 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość max mierzona prądu 3I0 (RMS)
CT | 3I0 mierz min RMS | 21464 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość min. mierzona prądu 3I0 (RMS)
CT | %(I2/I1) max | 21468 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Wartość mierzona (obliczona): I2/I1 wartość maksymalna jeśli ABC, I1/I2 jeśli CBA
CT | %(I2/I1) min | 21470 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Wartość mierzona (obliczona): I2/I1 wartość maksymalna jeśli ABC, I1/I2 jeśli CBA
CT | IL1 szcz (zapotrz.) | 21784 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość szczytowa zapotrzebowania IL1, wartość skuteczna.
CT | IL2 szcz (zapotrz.) | 21786 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość szczytowa zapotrzebowania IL2, wartość skuteczna.
CT | IL3 szcz (zapotrz.) | 21788 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość szczytowa zapotrzebowania IL3, wartość skuteczna.
CT - wartość zwarcia | IL1 | 50100 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość mierzona: prąd fazowy (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia | IL2 | 50102 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość mierzona: prąd fazowy (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia | IL3 | 50104 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość mierzona: prąd fazowy (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia | 3I0 mierz | 50106 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość mierzona: 3I0. (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia | I0 | 50114 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość mierzona (obliczona): prądu składowej zerowej (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia | I1 | 50116 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość mierzona (obliczona):prądu składowej zgodnej (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia | I2 | 50118 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość mierzona (obliczona): prądu składowej przeciwnej (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia | IL1 H2 | 50120 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Wartość mierzona: 2 harmoniczna / 1 harmoniczna IL1 , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia | IL2 H2 | 50122 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Wartość mierzona: 2 harmoniczna / 1 harmoniczna IL2 , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia | IL3 H2 | 50124 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Wartość mierzona: 2 harmoniczna / 1 harmoniczna IL3 , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia | 3I0 obl | 50160 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość mierzona (obliczona): 3I0. (1-sza, pierwsza harmoniczna) , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia | kąt fazowy 3I0 obl | 50200 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Wartość obliczona kąta fazora wektora prądu 3I0.\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie. , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia | kąt fazowy 3I0 mierz | 50202 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Wartość mierzona kąta fazora wektora prądu 3I0.\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie. , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia | kąt fazowy IL1 | 50204 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Wartość mierzona (obliczona): kąta fazora wektora prądu IL1.\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie. , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia | kąt fazowy IL2 | 50206 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Wartość mierzona (obliczona): kąta fazora wektora prądu IL2.\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie. , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia | kąt fazowy IL3 | 50208 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Wartość mierzona (obliczona): kąta fazora wektora prądu IL3.\nWskaz odniesienia jest wymagany do obliczenia kąta. Jest to pierwsze zmierzony kanał napięcia (lub prądu) o dostatecznie wysokiej amplitudzie. , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia | IL1 RMS | 50316 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia | IL2 RMS | 50318 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia | IL3 RMS | 50320 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość mierzona: prąd fazowy (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia | 3I0 mierz RMS | 50322 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość mierzona: 3I0. (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia | 3I0 obl RMS | 50324 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Wartość mierzona (obliczona): 3I0. (RMS) , zapisana w rejestratorze zwarć
CT - wartość zwarcia | %(I2/I1) | 50376 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Wartość mierzona (obliczona): I2/I1 jeśli ABC, I1/I2 jeśli CBA , zapisana w rejestratorze zwarć
Czas i Data | r | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 0 | - | rok
Czas i Data | m | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 1 | - | Miesiąc
Czas i Data | d | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 2 | - | dni
Czas i Data | godz. | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 3 | - | godziny
Czas i Data | min | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 4 | - | minuta
Czas i Data | ms | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 5 | - | milisekundy
IRIG-B | Zbocza | 20298 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Zbocza: Całkowita liczba zboczy narastających i opadających. Ten sygnał wskazuje, czy na wejściu IRIG-B jest dostępny sygnał.
IRIG-B | LiczbaUszkRamek | 20300 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Całkowita liczba błędnych bloków transmisji danych. Fizycznie uszkodzony blok transmisji danych
IRIG-B | LiczbaPoprRamek | 20302 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Liczba poprawnych ramek danych
Modbus | Przyp War Mierz 1 | 23000 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.
Modbus | Przyp War Mierz 2 | 23002 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.
Modbus | Przyp War Mierz 3 | 23004 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.
Modbus | Przyp War Mierz 4 | 23006 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.
Modbus | Przyp War Mierz 5 | 23008 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.
Modbus | Przyp War Mierz 6 | 23010 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.
Modbus | Przyp War Mierz 7 | 23012 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.
Modbus | Przyp War Mierz 8 | 23014 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.
Modbus | Przyp War Mierz 9 | 23016 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.
Modbus | Przyp War Mierz 10 | 23018 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.
Modbus | Przyp War Mierz 11 | 23020 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.
Modbus | Przyp War Mierz 12 | 23022 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.
Modbus | Przyp War Mierz 13 | 23024 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.
Modbus | Przyp War Mierz 14 | 23026 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.
Modbus | Przyp War Mierz 15 | 23028 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.
Modbus | Przyp War Mierz 16 | 23030 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Przypisane wartości mierzone Można je wykorzystywać w urządzeniu master Modbus.
SPZ | Całk Liczba Prób SPZ | 20164 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Całkowita liczba wszystkich prób automatyki SPZ.
SPZ | Liczba Nieud Prób SPZ | 20166 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Liczba nieudanych prób ponownego zamknięcia wyłącznika przez automatykę SPZ.
SPZ | Liczba Udanych Prób SPZ | 20168 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Liczba udanych prób ponownego zamknięcia wyłącznika przez automatykę SPZ.
SPZ | Alarm serwisowy 1 - licznik | 20170 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Pozostała liczba cykli SPZ do generacji sygnału alarmu nr 1.
SPZ | Alarm serwisowy 2 - licznik | 20172 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Pozostała liczba cykli SPZ do generacji sygnału alarmu nr 2.
SPZ | Liczba Prób SPZ | 20188 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Liczba Prób SPZ.
SPZ | Max liczba SPZ / h | 20374 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Licznik maksymalnej dopuszczalnej liczby cykli SPZ na godzinę.
Term | Wykorz. pojemn. ciep. | 20110 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Wartość mierzona: Wykorzystana pojemność cieplna
Term | t-Theta | 20112 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | s | Wartość mierzona (obliczona/mierzona): Czas pozostały do wyłączenia od cieplnego modułu przeciążeniowego.
Term | Maks. poj. cieplna | 21086 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Maks. wartość pojemności cieplnej
Term - wartość zwarcia | Wykorz. pojemn. ciep. | 50110 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Wartość mierzona: Wykorzystana pojemność cieplna , zapisana w rejestratorze zwarć
Term - wartość zwarcia | t-Theta | 50112 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | s | Wartość mierzona (obliczona/mierzona): Czas pozostały do wyłączenia od cieplnego modułu przeciążeniowego. , zapisana w rejestratorze zwarć
Wartości | Build | 20008 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Numer kompilacji
Wartości | Licz godz pracy | 20010 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | godz. | Licznik godzin pracy zabezpieczenia
Łącznik[1] | Suma prądów wyłącz. IL1 | 20800 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Suma prądów wyłącz.
Łącznik[1] | Suma prądów wyłącz. IL2 | 20802 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Suma prądów wyłącz.
Łącznik[1] | Suma prądów wyłącz. IL3 | 20804 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Suma prądów wyłącz.
Łącznik[1] | I Sum wył/g | 20806 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | kA | Suma prądów wyłączeniowych na godzinę.
Łącznik[1] | Zdol_ŁĄCZ_WYŁ_ | 20808 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Wykorzystana zdolność łączeniowa wyłącznika. (Wartość 100% oznacza, że wyłącznik należy poddać konserwacji).
Łącznik[1] | Liczba Wyłącz | 20810 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Licznik: całkowita liczba wyłączeń rozdzielnicy.

## causeOfTrip
COT modules | COT Code | COT description
| 1 | NORM
3I0[1] | 1201
3I0[2] | 1202
3I0[3] | 1203
3I0[4] | 1204
ExP[1] | 1306
ExP[2] | 1307
ExP[3] | 1308
ExP[4] | 1309
I2>[1] | 2901
I2>[2] | 2902
I[1] | 3201
I[2] | 3202
I[3] | 3203
I[4] | 3204
I[5] | 3205
I[6] | 3206
Term | 3801