## Version
Handoff | SW-Version
61793 | 3.10.a

## State
Module | Subgroup names | Start register | No. of Registers | Function code | Format | Bit Mask / (Bit position) | Unit | Description
Alarme Sistema | ExBlo-I | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo
Alarme Sistema | ExBlo | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Bloqueio Externo
Alarme Sistema | Alm Current avg (Demd) | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: Alarme: corrente de demanda média excedida
Alarme Sistema | ativo | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: ativo
Alarme Sistema | Alarm I THD | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: Alarme de Corrente de Distorção Harmônica Total
Alarme Sistema | Trip Current avg (Demd) (*) | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Sinal: Desarme: corrente de demanda média excedida
Alarme Sistema | Desa I THD (*) | 173 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Sinal: Desarme de Corrente de Distorção Harmônica Total
BO Slot X2 | BO 1 | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Relé de Saída Binária
BO Slot X2 | BO 2 | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Relé de Saída Binária
BO Slot X2 | BO 3 | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: Relé de Saída Binária
BO Slot X2 | BO 4 | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Relé de Saída Binária
BO Slot X2 | BO 5 | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: Relé de Saída Binária
BO Slot X2 | DESARMAD! | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sinal: CUIDADO! RELÉS DESARMADOS para realizar a manutenção de maneira segura e ao mesmo tempo eliminar o risco de levar um processo todo offline. (Nota: O Contato de Autossupervisão não pode ser desarmado). É NECESSÁRIO GARANTIR que os relés sejam ARMADOS NOVAMENTE após a manutenção
BO Slot X2 | Saíd forçad | 1003 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sinal: O Estado de, pelo menos, uma Saída de Relé foi definido à força. Isso significa que o estado de pelo menos um Relé é forçado e, consequentemente, não exibe o estado dos sinais atribuídos.
CBF | ExBlo1-I | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1
CBF | ExBlo2-I | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2
CBF | ativo | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: ativo
CBF | ExBlo | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Bloqueio Externo
CBF | Dispara1-I | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Entrada de Módulo: Disparador que iniciará o CBF
CBF | Dispara2-I | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Entrada de Módulo: Disparador que iniciará o CBF
CBF | Dispara3-I | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Entrada de Módulo: Disparador que iniciará o CBF
CBF | execuç | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sinal: Módulo de CBF iniciado
CBF | Alarm (*) | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sinal: Falha do Disjuntor
CBF | Bloquei (*) | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sinal: Bloquei
CBF | A aguardar um Acionador (*) | 53 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | A aguardar um Acionador
CLPU | ExBlo1-I | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo
CLPU | ExBlo2-I | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo
CLPU | Trav rev ext-I | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo
CLPU | ativo | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: ativo
CLPU | ExBlo | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: Bloqueio Externo
CLPU | Trav rev ext | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sinal: Travamento reverso externo
CLPU | habilit | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sinal: Carga Fria habilitada
CLPU | detectad (*) | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Sinal: Carga Fria detectada
CLPU | I< | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Sinal: Sem Corrente de Carga.
CLPU | AR Blo | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Sinal: bloqueado por AR
CLPU | Part Carga | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Sinal: Part Carga
CLPU | Tempo Estab | 66 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Sinal: Tempo Estab
CTS | ExBlo1-I | 137 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1
CTS | ExBlo2-I | 137 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2
CTS | ativo | 137 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: ativo
CTS | ExBlo | 137 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Bloqueio Externo
CTS | Alarm | 137 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: Alarme de Supervisão de Circuito de Medição de Transformador de Corrente
Comut PSet | PS 1 | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: O conjunto de parâmetros atualmente ativo é PS 1
Comut PSet | PS 2 | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: O conjunto de parâmetros atualmente ativo é PS 2
Comut PSet | PS 3 | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: O conjunto de parâmetros atualmente ativo é PS 3
Comut PSet | PS 4 | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: O conjunto de parâmetros atualmente ativo é PS 4
Comut PSet | PSS manual | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: Comutação Manual de um Conjunto de Parâmetros
Comut PSet | PSS via Scada | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sinal: Interruptor do conjunto de parâmetros por meio do SCADA Registre neste byte de saída o número inteiro do conjunto de parâmetros que deve ficar ativo (por exemplo, 4 => Mudar para o conjunto de parâmetros 4).
Comut PSet | PSS via fç Entr | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sinal: Comutação de Conjunto de Parâmetros por meio da função de entrada
Comut PSet | PS1-I | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado da entrada do módulo respectivamente do sinal que deve ativar esse Grupo de Definição de Parâmetro.
Comut PSet | PS2-I | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado da entrada do módulo respectivamente do sinal que deve ativar esse Grupo de Definição de Parâmetro.
Comut PSet | PS3-I | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Estado da entrada do módulo respectivamente do sinal que deve ativar esse Grupo de Definição de Parâmetro.
Comut PSet | PS4-I | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Estado da entrada do módulo respectivamente do sinal que deve ativar esse Grupo de Definição de Parâmetro.
Comut PSet | mín 1 parâm alterad (*) | 59 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Sinal: No mínimo um parâmetro foi alterado
Control | Local | 176 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Autoridade de Comutação: Local
Control | Remoto | 176 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Autoridade de Comutação: Remoto
Control | NonInterl | 176 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | O não-travamento está ativo
Control | Interferência do QD | 176 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | (Pelo menos, um) O comutador está com defeito.
Control | QD Indeterminado | 176 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | (Pelo menos, um) O comutador está em movimento (a posição não pode ser determinada).
DI Slot X1 | DI 1 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Entrada Digital
DI Slot X1 | DI 2 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Entrada Digital
DI Slot X1 | DI 3 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: Entrada Digital
DI Slot X1 | DI 4 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Entrada Digital
DI Slot X1 | DI 5 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: Entrada Digital
DI Slot X1 | DI 6 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sinal: Entrada Digital
DI Slot X1 | DI 7 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sinal: Entrada Digital
DI Slot X1 | DI 8 | 1000 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sinal: Entrada Digital
Distribui[1] | Aux OFF-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado de entrada do módulo: Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52b)
Distribui[1] | Aux ON-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52a)
Distribui[1] | Pront-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado de entrada do módulo: CB pronto
Distribui[1] | Sis-em-Sinc-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado entrada módulo: Esses sinais devem se tornar verdadeiros dentro do tempo de sincronização. Se não, a comutação não será realizada.
Distribui[1] | Travam OFF1-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado entrada módulo: Travamento do comando de Desligar
Distribui[1] | Travam OFF2-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado entrada módulo: Travamento do comando de Desligar
Distribui[1] | Travam OFF3-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado entrada módulo: Travamento do comando de Desligar
Distribui[1] | Travam ON1-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado entrada módulo: Travamento do comando de Ligar
Distribui[1] | Travam ON2-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado entrada módulo: Travamento do comando de Ligar
Distribui[1] | Travam ON3-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Estado entrada módulo: Travamento do comando de Ligar
Distribui[1] | SCmd OFF-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Estado entrada módulo: Comutando o Comando de Desligar, por exemplo, o estado da Lógica ou o estado da entrada digital
Distribui[1] | SCmd ON-I | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Estado entrada módulo: Comutando o Comando de Ligar, por exemplo, o estado da Lógica ou o estado da entrada digital
Distribui[1] | CmdDesa (*) | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
Distribui[1] | Cmd OFF | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Sinal: Comando de Desligar emitido para o quadro de distribuição. Dependendo da definição, o sinal pode incluir o comando de Desligar do módulo de Proteção.
Distribui[1] | Cmd OFF manual | 177 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Sinal: Cmd OFF manual
Distribui[1] | Cmd ON | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Comando de Ligar emitido para o quadro de distribuição. Dependendo da definição, o sinal pode incluir o comando de Ligar do módulo de Proteção.
Distribui[1] | Cmd ON manual | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Cmd ON manual
Distribui[1] | Solicita ON | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: Solicitação de Ligação Sincronizada
Distribui[1] | DesgQuad Quad Lento | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Alarme, o disjuntor(comutador interruptor de carga) se torna mais lento
Distribui[1] | Rei DesgQuad Sl SG | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: Reinicialização do alarme de quadro de distribuição lento
Distribui[1] | CES com problemas | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de Comutação sem sucesso. Quadro de distribuição em posição com problemas.
Distribui[1] | CES Travam Camp | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de Comutação não executado devido o travamento do campo.
Distribui[1] | CES ON durante Cmd OFF | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando Ativado durante um Comando de Desligar pendente.
Distribui[1] | CES DirDistrib | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Sinal: Supervisão do Comando de Execução, respectivamente, Controle de Direção de Comutação: O sinal será verdadeiro se um comando for emitido mesmo que o quadro de distribuição já esteja na posição solicitada. Exemplo: Um quadro de distribuição que já está Desligado deve ser Desligado novamente (duplamente). Aplica-se o mesmo aos comandos CLOSE.
Distribui[1] | CES SG pront | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Quadro de Distribuição não pronto
Distribui[1] | CES IntervSincro | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de Comutação não executado. Nenhum sinal de Sincronização enquanto o t-sync estava em execução.
Distribui[1] | CES bemsuce | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de comutação executado com sucesso.
Distribui[1] | Prot ON | 178 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Sinal: Comando de Ligar emitido pelo Módulo de Proteção
Distribui[1] | Pos Distúrb | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Disjuntor com Erro - Posição do Disjuntor Indefinida. Os Indicadores de Posição são contraditórios. Após expirar um temporizador de supervisão, esse sinal se torna verdadeiro.
Distribui[1] | t-Perma | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Tempo de permanência
Distribui[1] | Pos Indeterm | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: O disjuntor está em Posição Indeterminada
Distribui[1] | Pos OFF | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: O disjuntor está na Posição OFF
Distribui[1] | Pos ON | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: O disjuntor está na Posição ON
Distribui[1] | Pront | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sinal: O disjuntor está pronto para operação.
Distribui[1] | Pos não ON | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sinal: Pos não ON
Distribui[1] | SI SingleContactInd | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sinal: A Posição do Quadro de Distribuição é detectada por apenas um contato auxiliar (pólo). Dessa maneira, as Posições indeterminadas e com problemas não podem ser detectadas.
Distribui[1] | Posição Ind manipulada | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sinal: Indicadores de Posição falsos
Distribui[1] | OFF incl DesaCmd | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sinal: O Comando de Desligar inclui o Comando de Desligar emitido pelo módulo de Proteção.
Distribui[1] | ON incl Prot ON | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Sinal: O Comando de Ligar inclui o Comando de Ligar emitido pelo módulo de Proteção.
Distribui[1] | Falha CES CmdDes | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de desarme não executado.
Distribui[1] | Travam OFF | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Sinal: Uma ou mais entradas IL_Off estão ativas.
Distribui[1] | Travam ON | 179 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Sinal: Uma ou mais entradas IL_On estão ativas.
Distribui[1] | Desa Intr Isum | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida em, pelo menos, uma fase
Distribui[1] | Desa Intr Isum: IL1 | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida: IL1
Distribui[1] | Desa Intr Isum: IL2 | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida: IL2
Distribui[1] | Desa Intr Isum: IL3 | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sinal: Soma Máxima permissível de correntes (de desarme) de interrupção excedida: IL3
Distribui[1] | Alarme Operações | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sinal: Muitas operações. O contador de operações »TripCmd Cr« excedeu o limite definido no »Operations Alarm«.)
Distribui[1] | Alarm NívelDesg | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sinal: Limite para Alarme
Distribui[1] | Bloqu NívelDesgas | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Sinal: Nível do Bloqueio de Curva de Desgaste do Disjuntor
Distribui[1] | Alarm Isom Intr por hora | 195 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Sinal: Alarme, a Soma por hora (Limite) de correntes de interrupção foi excedida.
Distribui[1] | Removid-I | 256 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado entrada módulo: O disjuntor removível está Removido
Distribui[1] | CES SG removido | 256 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Supervisão de Execução de Comando: Comando de comutação sem sucesso, quadro de distribuição removido.
Distribui[1] | Removid | 256 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: O disjuntor removível está Removido
ExP[1] | ExBlo1-I | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1
ExP[1] | ExBlo2-I | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2
ExP[1] | ExBlo CmdDesa-I | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
ExP[1] | Alarm-I | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado de entrada do módulo: Alarme
ExP[1] | Desa-I | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado de entrada do módulo: Desarme
ExP[1] | ativo | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sinal: ativo
ExP[1] | ExBlo | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sinal: Bloqueio Externo
ExP[1] | Blo CmdDesa | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado
ExP[1] | ExBlo CmdDesa | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
ExP[1] | Alarm | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sinal: Alarme
ExP[1] | Desa (*) | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Sinal: Desarme
ExP[1] | CmdDesa (*) | 49 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
ExP[2] | ExBlo1-I | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1
ExP[2] | ExBlo2-I | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2
ExP[2] | ExBlo CmdDesa-I | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
ExP[2] | Alarm-I | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado de entrada do módulo: Alarme
ExP[2] | Desa-I | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado de entrada do módulo: Desarme
ExP[2] | ativo | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sinal: ativo
ExP[2] | ExBlo | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sinal: Bloqueio Externo
ExP[2] | Blo CmdDesa | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado
ExP[2] | ExBlo CmdDesa | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
ExP[2] | Alarm | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sinal: Alarme
ExP[2] | Desa (*) | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Sinal: Desarme
ExP[2] | CmdDesa (*) | 50 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
ExP[3] | ExBlo1-I | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1
ExP[3] | ExBlo2-I | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2
ExP[3] | ExBlo CmdDesa-I | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
ExP[3] | Alarm-I | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado de entrada do módulo: Alarme
ExP[3] | Desa-I | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado de entrada do módulo: Desarme
ExP[3] | ativo | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sinal: ativo
ExP[3] | ExBlo | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sinal: Bloqueio Externo
ExP[3] | Blo CmdDesa | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado
ExP[3] | ExBlo CmdDesa | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
ExP[3] | Alarm | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sinal: Alarme
ExP[3] | Desa (*) | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Sinal: Desarme
ExP[3] | CmdDesa (*) | 51 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
ExP[4] | ExBlo1-I | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1
ExP[4] | ExBlo2-I | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2
ExP[4] | ExBlo CmdDesa-I | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
ExP[4] | Alarm-I | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado de entrada do módulo: Alarme
ExP[4] | Desa-I | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado de entrada do módulo: Desarme
ExP[4] | ativo | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sinal: ativo
ExP[4] | ExBlo | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sinal: Bloqueio Externo
ExP[4] | Blo CmdDesa | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado
ExP[4] | ExBlo CmdDesa | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
ExP[4] | Alarm | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sinal: Alarme
ExP[4] | Desa (*) | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Sinal: Desarme
ExP[4] | CmdDesa (*) | 52 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
I2>[1] | ExBlo1-I | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1
I2>[1] | ExBlo2-I | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2
I2>[1] | ExBlo CmdDesa-I | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
I2>[1] | ativo | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: ativo
I2>[1] | ExBlo | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: Bloqueio Externo
I2>[1] | Blo CmdDesa | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado
I2>[1] | ExBlo CmdDesa | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
I2>[1] | Alarm | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sinal: Alarme de Sequência Negativa
I2>[1] | Desa (*) | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sinal: Desarme
I2>[1] | CmdDesa (*) | 82 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
I2>[2] | ExBlo1-I | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1
I2>[2] | ExBlo2-I | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2
I2>[2] | ExBlo CmdDesa-I | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
I2>[2] | ativo | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: ativo
I2>[2] | ExBlo | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: Bloqueio Externo
I2>[2] | Blo CmdDesa | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado
I2>[2] | ExBlo CmdDesa | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
I2>[2] | Alarm | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sinal: Alarme de Sequência Negativa
I2>[2] | Desa (*) | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sinal: Desarme
I2>[2] | CmdDesa (*) | 83 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
IG[1] | ExBlo1-I | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1
IG[1] | ExBlo2-I | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2
IG[1] | ExBlo CmdDesa-I | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
IG[1] | Trav rev ext-I | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo
IG[1] | ativo | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: ativo
IG[1] | ExBlo | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sinal: Bloqueio Externo
IG[1] | Trav rev ext | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sinal: Travamento reverso externo
IG[1] | Blo CmdDesa | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado
IG[1] | ExBlo CmdDesa | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
IG[1] | IGH2 Blo | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sinal: bloqueado por uma partida
IG[1] | Alarm | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Sinal: o limite do alarme foi excedido.
IG[1] | Desa (*) | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Sinal: Desarme
IG[1] | CmdDesa (*) | 15 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
IG[2] | ExBlo1-I | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1
IG[2] | ExBlo2-I | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2
IG[2] | ExBlo CmdDesa-I | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
IG[2] | Trav rev ext-I | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo
IG[2] | ativo | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: ativo
IG[2] | ExBlo | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sinal: Bloqueio Externo
IG[2] | Trav rev ext | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sinal: Travamento reverso externo
IG[2] | Blo CmdDesa | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado
IG[2] | ExBlo CmdDesa | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
IG[2] | IGH2 Blo | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sinal: bloqueado por uma partida
IG[2] | Alarm | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Sinal: o limite do alarme foi excedido.
IG[2] | Desa (*) | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Sinal: Desarme
IG[2] | CmdDesa (*) | 16 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
IG[3] | ExBlo1-I | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1
IG[3] | ExBlo2-I | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2
IG[3] | ExBlo CmdDesa-I | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
IG[3] | Trav rev ext-I | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo
IG[3] | ativo | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: ativo
IG[3] | ExBlo | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sinal: Bloqueio Externo
IG[3] | Trav rev ext | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sinal: Travamento reverso externo
IG[3] | Blo CmdDesa | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado
IG[3] | ExBlo CmdDesa | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
IG[3] | IGH2 Blo | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sinal: bloqueado por uma partida
IG[3] | Alarm | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Sinal: o limite do alarme foi excedido.
IG[3] | Desa (*) | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Sinal: Desarme
IG[3] | CmdDesa (*) | 17 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
IG[4] | ExBlo1-I | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1
IG[4] | ExBlo2-I | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2
IG[4] | ExBlo CmdDesa-I | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
IG[4] | Trav rev ext-I | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo
IG[4] | ativo | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: ativo
IG[4] | ExBlo | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sinal: Bloqueio Externo
IG[4] | Trav rev ext | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sinal: Travamento reverso externo
IG[4] | Blo CmdDesa | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado
IG[4] | ExBlo CmdDesa | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
IG[4] | IGH2 Blo | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sinal: bloqueado por uma partida
IG[4] | Alarm | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Sinal: o limite do alarme foi excedido.
IG[4] | Desa (*) | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Sinal: Desarme
IG[4] | CmdDesa (*) | 18 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
IH2 | ExBlo1-I | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1
IH2 | ExBlo2-I | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2
IH2 | ativo | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: ativo
IH2 | ExBlo | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Bloqueio Externo
IH2 | Blo L1 | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: Bloqueado L1
IH2 | Blo L2 | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sinal: Bloqueado L2
IH2 | Blo L3 | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sinal: Bloqueado L3
IH2 | Blo IG med | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sinal: Bloqueio do módulo de proteção de terra (corrente de terra medida)
IH2 | 3-ph Blo | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sinal: Foi detectada partida em pelo menos uma fase - comando de abertura do disjuntor bloqueado.
IH2 | Blo IG calc | 22 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sinal: Bloqueio do módulo de proteção de terra (corrente de terra calculada)
IRIG-B | IRIG-B ativa | 148 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Se não houver um sinal válido de IRIG-B durante 60 s, a IRIG-B será considerada como inativa.
IRIG-B | Inversão de alta-baixa | 148 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Os sinais de alta e baixa do IRIG-B são invertidos. Isso NÃO significa que a fiação está com defeito. Se a fiação estiver com defeito, nenhum sinal IRIG-B será detectado.
I[1] | ExBlo1-I | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1
I[1] | ExBlo2-I | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2
I[1] | ExBlo CmdDesa-I | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
I[1] | Trav rev ext-I | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo
I[1] | ativo | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: ativo
I[1] | ExBlo | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sinal: Bloqueio Externo
I[1] | Trav rev ext | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sinal: Travamento reverso externo
I[1] | Blo CmdDesa | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado
I[1] | ExBlo CmdDesa | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
I[1] | IH2 Blo | 3 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sinal: Bloqueio do comando de abertura do disjuntor por uma partida
I[1] | Alarm L1 | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Alarme L1
I[1] | Alarm L2 | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Alarme L2
I[1] | Alarm L3 | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: Alarme L3
I[1] | Alarm | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Alarme
I[1] | Desa L1 (*) | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: Fase do Desarme Geral L1
I[1] | Desa L2 (*) | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sinal: Fase do Desarme Geral L2
I[1] | Desa L3 (*) | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sinal: Fase do Desarme Geral L3
I[1] | Desa (*) | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sinal: Desarme
I[1] | CmdDesa (*) | 4 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
I[2] | ExBlo1-I | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1
I[2] | ExBlo2-I | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2
I[2] | ExBlo CmdDesa-I | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
I[2] | Trav rev ext-I | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo
I[2] | ativo | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: ativo
I[2] | ExBlo | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sinal: Bloqueio Externo
I[2] | Trav rev ext | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sinal: Travamento reverso externo
I[2] | Blo CmdDesa | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado
I[2] | ExBlo CmdDesa | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
I[2] | IH2 Blo | 5 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sinal: Bloqueio do comando de abertura do disjuntor por uma partida
I[2] | Alarm L1 | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Alarme L1
I[2] | Alarm L2 | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Alarme L2
I[2] | Alarm L3 | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: Alarme L3
I[2] | Alarm | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Alarme
I[2] | Desa L1 (*) | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: Fase do Desarme Geral L1
I[2] | Desa L2 (*) | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sinal: Fase do Desarme Geral L2
I[2] | Desa L3 (*) | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sinal: Fase do Desarme Geral L3
I[2] | Desa (*) | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sinal: Desarme
I[2] | CmdDesa (*) | 6 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
I[3] | ExBlo1-I | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1
I[3] | ExBlo2-I | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2
I[3] | ExBlo CmdDesa-I | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
I[3] | Trav rev ext-I | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo
I[3] | ativo | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: ativo
I[3] | ExBlo | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sinal: Bloqueio Externo
I[3] | Trav rev ext | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sinal: Travamento reverso externo
I[3] | Blo CmdDesa | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado
I[3] | ExBlo CmdDesa | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
I[3] | IH2 Blo | 7 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sinal: Bloqueio do comando de abertura do disjuntor por uma partida
I[3] | Alarm L1 | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Alarme L1
I[3] | Alarm L2 | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Alarme L2
I[3] | Alarm L3 | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: Alarme L3
I[3] | Alarm | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Alarme
I[3] | Desa L1 (*) | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: Fase do Desarme Geral L1
I[3] | Desa L2 (*) | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sinal: Fase do Desarme Geral L2
I[3] | Desa L3 (*) | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sinal: Fase do Desarme Geral L3
I[3] | Desa (*) | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sinal: Desarme
I[3] | CmdDesa (*) | 8 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
I[4] | ExBlo1-I | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1
I[4] | ExBlo2-I | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2
I[4] | ExBlo CmdDesa-I | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
I[4] | Trav rev ext-I | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo
I[4] | ativo | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: ativo
I[4] | ExBlo | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sinal: Bloqueio Externo
I[4] | Trav rev ext | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sinal: Travamento reverso externo
I[4] | Blo CmdDesa | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado
I[4] | ExBlo CmdDesa | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
I[4] | IH2 Blo | 9 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sinal: Bloqueio do comando de abertura do disjuntor por uma partida
I[4] | Alarm L1 | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Alarme L1
I[4] | Alarm L2 | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Alarme L2
I[4] | Alarm L3 | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: Alarme L3
I[4] | Alarm | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Alarme
I[4] | Desa L1 (*) | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: Fase do Desarme Geral L1
I[4] | Desa L2 (*) | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sinal: Fase do Desarme Geral L2
I[4] | Desa L3 (*) | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sinal: Fase do Desarme Geral L3
I[4] | Desa (*) | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sinal: Desarme
I[4] | CmdDesa (*) | 10 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
I[5] | ExBlo1-I | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1
I[5] | ExBlo2-I | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2
I[5] | ExBlo CmdDesa-I | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
I[5] | Trav rev ext-I | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo
I[5] | ativo | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: ativo
I[5] | ExBlo | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sinal: Bloqueio Externo
I[5] | Trav rev ext | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sinal: Travamento reverso externo
I[5] | Blo CmdDesa | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado
I[5] | ExBlo CmdDesa | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
I[5] | IH2 Blo | 11 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sinal: Bloqueio do comando de abertura do disjuntor por uma partida
I[5] | Alarm L1 | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Alarme L1
I[5] | Alarm L2 | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Alarme L2
I[5] | Alarm L3 | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: Alarme L3
I[5] | Alarm | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Alarme
I[5] | Desa L1 (*) | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: Fase do Desarme Geral L1
I[5] | Desa L2 (*) | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sinal: Fase do Desarme Geral L2
I[5] | Desa L3 (*) | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sinal: Fase do Desarme Geral L3
I[5] | Desa (*) | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sinal: Desarme
I[5] | CmdDesa (*) | 12 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
I[6] | ExBlo1-I | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1
I[6] | ExBlo2-I | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2
I[6] | ExBlo CmdDesa-I | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
I[6] | Trav rev ext-I | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo
I[6] | ativo | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: ativo
I[6] | ExBlo | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sinal: Bloqueio Externo
I[6] | Trav rev ext | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sinal: Travamento reverso externo
I[6] | Blo CmdDesa | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado
I[6] | ExBlo CmdDesa | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
I[6] | IH2 Blo | 13 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sinal: Bloqueio do comando de abertura do disjuntor por uma partida
I[6] | Alarm L1 | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Alarme L1
I[6] | Alarm L2 | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Alarme L2
I[6] | Alarm L3 | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: Alarme L3
I[6] | Alarm | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Alarme
I[6] | Desa L1 (*) | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: Fase do Desarme Geral L1
I[6] | Desa L2 (*) | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sinal: Fase do Desarme Geral L2
I[6] | Desa L3 (*) | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sinal: Fase do Desarme Geral L3
I[6] | Desa (*) | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sinal: Desarme
I[6] | CmdDesa (*) | 14 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
Lógica | LE1.Port Out | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Saída da porta lógica
Lógica | LE1.Temp Esg | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Saída do Temporizador
Lógica | LE1.Saída | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: Saída Conectada (Q)
Lógica | LE1.Saída invertida | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE1.Port In1-I | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE1.Port In2-I | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE1.Port In3-I | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE1.Port In4-I | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE1.Redef Engat-I | 1100 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão
Lógica | LE2.Port Out | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Saída da porta lógica
Lógica | LE2.Temp Esg | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Saída do Temporizador
Lógica | LE2.Saída | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: Saída Conectada (Q)
Lógica | LE2.Saída invertida | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE2.Port In1-I | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE2.Port In2-I | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE2.Port In3-I | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE2.Port In4-I | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE2.Redef Engat-I | 1101 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão
Lógica | LE3.Port Out | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Saída da porta lógica
Lógica | LE3.Temp Esg | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Saída do Temporizador
Lógica | LE3.Saída | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: Saída Conectada (Q)
Lógica | LE3.Saída invertida | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE3.Port In1-I | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE3.Port In2-I | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE3.Port In3-I | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE3.Port In4-I | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE3.Redef Engat-I | 1102 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão
Lógica | LE4.Port Out | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Saída da porta lógica
Lógica | LE4.Temp Esg | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Saída do Temporizador
Lógica | LE4.Saída | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: Saída Conectada (Q)
Lógica | LE4.Saída invertida | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE4.Port In1-I | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE4.Port In2-I | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE4.Port In3-I | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE4.Port In4-I | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE4.Redef Engat-I | 1103 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão
Lógica | LE5.Port Out | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Saída da porta lógica
Lógica | LE5.Temp Esg | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Saída do Temporizador
Lógica | LE5.Saída | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: Saída Conectada (Q)
Lógica | LE5.Saída invertida | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE5.Port In1-I | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE5.Port In2-I | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE5.Port In3-I | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE5.Port In4-I | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE5.Redef Engat-I | 1104 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão
Lógica | LE6.Port Out | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Saída da porta lógica
Lógica | LE6.Temp Esg | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Saída do Temporizador
Lógica | LE6.Saída | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: Saída Conectada (Q)
Lógica | LE6.Saída invertida | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE6.Port In1-I | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE6.Port In2-I | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE6.Port In3-I | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE6.Port In4-I | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE6.Redef Engat-I | 1105 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão
Lógica | LE7.Port Out | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Saída da porta lógica
Lógica | LE7.Temp Esg | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Saída do Temporizador
Lógica | LE7.Saída | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: Saída Conectada (Q)
Lógica | LE7.Saída invertida | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE7.Port In1-I | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE7.Port In2-I | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE7.Port In3-I | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE7.Port In4-I | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE7.Redef Engat-I | 1106 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão
Lógica | LE8.Port Out | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Saída da porta lógica
Lógica | LE8.Temp Esg | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Saída do Temporizador
Lógica | LE8.Saída | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: Saída Conectada (Q)
Lógica | LE8.Saída invertida | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE8.Port In1-I | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE8.Port In2-I | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE8.Port In3-I | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE8.Port In4-I | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE8.Redef Engat-I | 1107 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão
Lógica | LE9.Port Out | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Saída da porta lógica
Lógica | LE9.Temp Esg | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Saída do Temporizador
Lógica | LE9.Saída | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: Saída Conectada (Q)
Lógica | LE9.Saída invertida | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE9.Port In1-I | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE9.Port In2-I | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE9.Port In3-I | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE9.Port In4-I | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE9.Redef Engat-I | 1108 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão
Lógica | LE10.Port Out | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Saída da porta lógica
Lógica | LE10.Temp Esg | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Saída do Temporizador
Lógica | LE10.Saída | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: Saída Conectada (Q)
Lógica | LE10.Saída invertida | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE10.Port In1-I | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE10.Port In2-I | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE10.Port In3-I | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE10.Port In4-I | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE10.Redef Engat-I | 1109 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão
Lógica | LE11.Port Out | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Saída da porta lógica
Lógica | LE11.Temp Esg | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Saída do Temporizador
Lógica | LE11.Saída | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: Saída Conectada (Q)
Lógica | LE11.Saída invertida | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE11.Port In1-I | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE11.Port In2-I | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE11.Port In3-I | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE11.Port In4-I | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE11.Redef Engat-I | 1110 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão
Lógica | LE12.Port Out | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Saída da porta lógica
Lógica | LE12.Temp Esg | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Saída do Temporizador
Lógica | LE12.Saída | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: Saída Conectada (Q)
Lógica | LE12.Saída invertida | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE12.Port In1-I | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE12.Port In2-I | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE12.Port In3-I | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE12.Port In4-I | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE12.Redef Engat-I | 1111 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão
Lógica | LE13.Port Out | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Saída da porta lógica
Lógica | LE13.Temp Esg | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Saída do Temporizador
Lógica | LE13.Saída | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: Saída Conectada (Q)
Lógica | LE13.Saída invertida | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE13.Port In1-I | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE13.Port In2-I | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE13.Port In3-I | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE13.Port In4-I | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE13.Redef Engat-I | 1112 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão
Lógica | LE14.Port Out | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Saída da porta lógica
Lógica | LE14.Temp Esg | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Saída do Temporizador
Lógica | LE14.Saída | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: Saída Conectada (Q)
Lógica | LE14.Saída invertida | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE14.Port In1-I | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE14.Port In2-I | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE14.Port In3-I | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE14.Port In4-I | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE14.Redef Engat-I | 1113 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão
Lógica | LE15.Port Out | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Saída da porta lógica
Lógica | LE15.Temp Esg | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Saída do Temporizador
Lógica | LE15.Saída | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: Saída Conectada (Q)
Lógica | LE15.Saída invertida | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE15.Port In1-I | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE15.Port In2-I | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE15.Port In3-I | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE15.Port In4-I | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE15.Redef Engat-I | 1114 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão
Lógica | LE16.Port Out | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Saída da porta lógica
Lógica | LE16.Temp Esg | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Saída do Temporizador
Lógica | LE16.Saída | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: Saída Conectada (Q)
Lógica | LE16.Saída invertida | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE16.Port In1-I | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE16.Port In2-I | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE16.Port In3-I | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE16.Port In4-I | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE16.Redef Engat-I | 1115 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão
Lógica | LE17.Port Out | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Saída da porta lógica
Lógica | LE17.Temp Esg | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Saída do Temporizador
Lógica | LE17.Saída | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: Saída Conectada (Q)
Lógica | LE17.Saída invertida | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE17.Port In1-I | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE17.Port In2-I | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE17.Port In3-I | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE17.Port In4-I | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE17.Redef Engat-I | 1116 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão
Lógica | LE18.Port Out | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Saída da porta lógica
Lógica | LE18.Temp Esg | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Saída do Temporizador
Lógica | LE18.Saída | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: Saída Conectada (Q)
Lógica | LE18.Saída invertida | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE18.Port In1-I | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE18.Port In2-I | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE18.Port In3-I | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE18.Port In4-I | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE18.Redef Engat-I | 1117 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão
Lógica | LE19.Port Out | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Saída da porta lógica
Lógica | LE19.Temp Esg | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Saída do Temporizador
Lógica | LE19.Saída | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: Saída Conectada (Q)
Lógica | LE19.Saída invertida | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE19.Port In1-I | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE19.Port In2-I | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE19.Port In3-I | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE19.Port In4-I | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE19.Redef Engat-I | 1118 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão
Lógica | LE20.Port Out | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Saída da porta lógica
Lógica | LE20.Temp Esg | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Saída do Temporizador
Lógica | LE20.Saída | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: Saída Conectada (Q)
Lógica | LE20.Saída invertida | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Saída Conectada Negada (Q NOT)
Lógica | LE20.Port In1-I | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE20.Port In2-I | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE20.Port In3-I | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE20.Port In4-I | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado da entrada do módulo: Atribuição do Sinal de Entrada
Lógica | LE20.Redef Engat-I | 1119 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado da entrada do módulo: Sinal de Reinicialização para a Conexão
Modbus | Cmd Scada 1 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Comando Scada
Modbus | Cmd Scada 2 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Comando Scada
Modbus | Cmd Scada 3 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Comando Scada
Modbus | Cmd Scada 4 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Comando Scada
Modbus | Cmd Scada 5 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Comando Scada
Modbus | Cmd Scada 6 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Comando Scada
Modbus | Cmd Scada 7 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Comando Scada
Modbus | Cmd Scada 8 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Comando Scada
Modbus | Cmd Scada 9 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Comando Scada
Modbus | Cmd Scada 10 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Comando Scada
Modbus | Cmd Scada 11 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Comando Scada
Modbus | Cmd Scada 12 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Comando Scada
Modbus | Cmd Scada 13 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Comando Scada
Modbus | Cmd Scada 14 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Comando Scada
Modbus | Cmd Scada 15 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Comando Scada
Modbus | Cmd Scada 16 | 1005 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Comando Scada
Prot | ExBlo1-I | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1
Prot | ExBlo2-I | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2
Prot | ativo | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: ativo
Prot | ExBlo | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Bloqueio Externo
Prot | Alarm L1 | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: Geral-Alarme L1
Prot | Alarm L2 | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sinal: Geral-Alarme L2
Prot | Alarm L3 | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sinal: Geral-Alarme L3
Prot | Alarm G | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sinal: Geral-Alarme - Falha de terra
Prot | Alarm | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sinal: Alarme Geral
Prot | Desa L1 (*) | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sinal: Desarme Geral L1
Prot | Desa L2 (*) | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Sinal: Desarme Geral L2
Prot | Desa L3 (*) | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Sinal: Desarme Geral L3
Prot | Desa G (*) | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Sinal: Falha de Terra de Desarme Geral
Prot | Desa (*) | 1 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Sinal: Desarme Geral
Prot | Blo CmdDesa | 2 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado
Prot | ExBlo CmdDesa-I | 2 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
Prot | ExBlo CmdDesa | 2 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
Prot | Nº da falha | 57 | 1 | 3 | Bit | 0xffff | - | Número da falha
Prot | No. of Grid Faults | 58 | 1 | 3 | Bit | 0xffff | - | Número de falhas de grade: este é um contador para todas as falhas (ou seja, Alarmes gerais »Alarme de prot.«), mas exceto por falhas durante um ciclo de execução do módulo de religação automática (sinal »AR. executando«). (Observação: o »Nº de falhas« conta cada nova falha, independentemente de ciclos de AR. Isso significa que para dispositivos de proteção sem modulo de AR, esses dois contadores são equivalentes.)
RA | ativo | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: ativo
RA | ExBlo | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Bloqueio Externo
RA | execuç | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Execução de Religação Automática
RA | t-mort | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: Tempo morto entre o desarme e a tentativa de religação
RA | bem-suced (*) | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sinal: Religação Automática bem-sucedida
RA | falha (*) | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sinal: Falha de Religação Automática
RA | t-Supervisão RA | 46 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Sinal: Supervisão de Religação Automática
RA | ExBlo1-I | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1
RA | ExBlo2-I | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2
RA | Cmd ON CB | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: Comando de Ligar do CB
RA | Pré Shot (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Controle Pré-Tentativa
RA | Tent 1 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Controle de Tentativas
RA | Tent 2 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Controle de Tentativas
RA | Tent 3 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Controle de Tentativas
RA | Tent 4 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Controle de Tentativas
RA | Tent 5 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Controle de Tentativas
RA | Tent 6 (*) | 47 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Controle de Tentativas
RA | Bloq Ex-I | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo da Religação Automática.
RA | Inc Tent Ex-I | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado de entrada do módulo: O contador de Tentativas de Religação Automática será incrementado por este Sinal externo. Isso pode ser usado para a Coordenação de Zona (para dispositivos de Religação Automática anteriores). Nota: Esse parâmetro habilita apenas a funcionalidade. A atribuição deve ser definida dentro dos parâmetros globais.
RA | Blo | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: A Religação Automática está bloqueada
RA | t-Blo após CB man ON | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Religação Automática bloqueada depois que o disjuntor tiver sido ativado manualmente. Esse temporizador será iniciado se o disjuntor tiver sido ativado manualmente. Enquanto esse temporizador estiver funcionando, a Religação Automática não pode ser iniciada.
RA | Bloq | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: A Religação Automática está bloqueada
RA | t-Redef Bloquei | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sinal: Temporizador de Atraso para reinicialização do bloqueio de Religação Automática. A reinicialização do estado de bloqueio de Religação Automática será atrasada por esse tempo depois que o sinal de reinicialização (por exemplo, entrada digital ou Scada) tiver sido detectado.
RA | Pront | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sinal: Pronto para tentar
RA | t-Prontpexe | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sinal: Tempo de Exame: Se o Disjuntor permanecer na posição Fechado após a tentativa de religação durante esse tempo, a Religação Automática foi bem-sucedida e o módulo de Religação Automática retornará para o estado de prontidão.
RA | Espera | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sinal: Espera
RA | Alarme Serv 1 | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sinal: Religação Automática - Alarme de Serviço 1, muitas operações de comutação
RA | Alarme Serv 2 | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Sinal: Religação Automática - Alarme de Serviço 2 - muitas operações de comutação
RA | Máx Tents / h excedido | 156 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Sinal: O número máximo permitido de tentativas por hora foi excedido.
Registro de status rápido | Device Type | 5000 | 1 | 3 | Bit | 0xffff | - | Tipo de dispositivo: Código do tipo de dispositivo para a relação entre o nome do dispositivo e seu código Modbus. \nHighPROTEC: \nMRI4 - 1000\nMRU4 - 1001\nMRA4 - 1002\nMCA4 - 1003\nMRDT4 - 1005\nMCDTV4 - 1006\nMCDGV4 - 1007\nMRM4 - 1009\nMRMV4 - 1010\nMCDLV4 - 1011
Registro de status rápido | Versão de comun. | 5001 | 1 | 3 | Bit | 0xffff | - | Versão de comunicação do Modbus. Este número de versão será alterado, se algo se tornar incompatível entre diferentes versões do Modbus.
Registro de status rápido | Entrada bin. config.1-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado entrada módulo: Entrada bin. config.
Registro de status rápido | Entrada bin. config.2-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado entrada módulo: Entrada bin. config.
Registro de status rápido | Entrada bin. config.3-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado entrada módulo: Entrada bin. config.
Registro de status rápido | Entrada bin. config.4-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado entrada módulo: Entrada bin. config.
Registro de status rápido | Entrada bin. config.5-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado entrada módulo: Entrada bin. config.
Registro de status rápido | Entrada bin. config.6-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado entrada módulo: Entrada bin. config.
Registro de status rápido | Entrada bin. config.7-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado entrada módulo: Entrada bin. config.
Registro de status rápido | Entrada bin. config.8-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado entrada módulo: Entrada bin. config.
Registro de status rápido | Entrada bin. config.9-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado entrada módulo: Entrada bin. config.
Registro de status rápido | Entrada bin. config.10-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Estado entrada módulo: Entrada bin. config.
Registro de status rápido | Entrada bin. config.11-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Estado entrada módulo: Entrada bin. config.
Registro de status rápido | Entrada bin. config.12-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Estado entrada módulo: Entrada bin. config.
Registro de status rápido | Entrada bin. config.13-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Estado entrada módulo: Entrada bin. config.
Registro de status rápido | Entrada bin. config.14-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Estado entrada módulo: Entrada bin. config.
Registro de status rápido | Entrada bin. config.15-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Estado entrada módulo: Entrada bin. config.
Registro de status rápido | Entrada bin. config.16-I | 5002 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Estado entrada módulo: Entrada bin. config.
Registro de status rápido | Entrada bin. config.17-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado entrada módulo: Entrada bin. config.
Registro de status rápido | Entrada bin. config.18-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado entrada módulo: Entrada bin. config.
Registro de status rápido | Entrada bin. config.19-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado entrada módulo: Entrada bin. config.
Registro de status rápido | Entrada bin. config.20-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado entrada módulo: Entrada bin. config.
Registro de status rápido | Entrada bin. config.21-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Estado entrada módulo: Entrada bin. config.
Registro de status rápido | Entrada bin. config.22-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado entrada módulo: Entrada bin. config.
Registro de status rápido | Entrada bin. config.23-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado entrada módulo: Entrada bin. config.
Registro de status rápido | Entrada bin. config.24-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Estado entrada módulo: Entrada bin. config.
Registro de status rápido | Entrada bin. config.25-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado entrada módulo: Entrada bin. config.
Registro de status rápido | Entrada bin. config.26-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Estado entrada módulo: Entrada bin. config.
Registro de status rápido | Entrada bin. config.27-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Estado entrada módulo: Entrada bin. config.
Registro de status rápido | Entrada bin. config.28-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Estado entrada módulo: Entrada bin. config.
Registro de status rápido | Entrada bin. config.29-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | Estado entrada módulo: Entrada bin. config.
Registro de status rápido | Entrada bin. config.30-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Estado entrada módulo: Entrada bin. config.
Registro de status rápido | Entrada bin. config.31-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x4000 | - | Estado entrada módulo: Entrada bin. config.
Registro de status rápido | Entrada bin. config.32-I | 5003 | 1 | 3 | Bit | 0x8000 | - | Estado entrada módulo: Entrada bin. config.
Registro de status rápido | Causa do disparo (*) | 5004 | 1 | 3 | Bit | 0xffff | - | Motivo inicial do disparo. É apresentado como um valor inteiro e corresponde à entrada de "Disparo" no registro de falhas, que se refere ao nome do módulo de proteção que disparou primeiro. Pesquise a definição desses valores inteiros (ou seja, o número do código de disparo de mapeamento-->nome do módulo) na tabela "Causa do disparo" da documentação do SCADA.
SOTF | ExBlo1-I | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo
SOTF | ExBlo2-I | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo
SOTF | Ext SOTF-I | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado de entrada do módulo: Alarme de Energização sobre Falha Externa
SOTF | Trav rev ext-I | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Estado de entrada do módulo: Travamento reverso externo
SOTF | ativo | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: ativo
SOTF | ExBlo | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sinal: Bloqueio Externo
SOTF | Trav rev ext | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sinal: Travamento reverso externo
SOTF | Blo RA | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | Sinal: Bloqueado pela Religação Automática
SOTF | habilit | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | Sinal: Energização Sobre Falha habilitada. Este Sinal pode ser usado para modificar as Definições de Proteção de Sobrecorrente.
SOTF | I< | 65 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | Sinal: Sem Corrente de Carga.
SSV | Erro de sistema | 273 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Falha de dispositivo
SSV | Novo erro (*) | 273 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Uma nova mensagem de erro foi emitida.
SSV | Novo alerta (*) | 273 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: Uma nova mensagem de alerta foi emitida.
SSV | ativo | 273 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sinal: ativo
Sis | AFRMS ativo | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Sinal: Manutenção de Redução Arcflash ativa
Sis | AFRMS manualm | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Sinal: Modo Manual de Manutenção de Redução Arcflash
Sis | AFRMS DI | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: Modo de Entrada Digital de Manutenção de Redução Arcflash
Sis | AFRMS SCADA | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Modo SCADA de Manutenção de Redução Arcflash
Sis | AFRMS inativo | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: Manutenção de Redução Arcflash inativa
Sis | AFRMS-I | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Estado de entrada do módulo: Comutação de Manutenção de Redução Arcflash
Sis | Definição do bloqueio-I | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Estado entrada módulo: Nenhum parâmetro poderá ser mudado enquanto essa entrada for verdadeira. As configurações do parâmetro estão bloqueadas.
Sis | SNTP Ativo | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sinal: Se não houver um sinal de SNTP válido para 120 segs, o SNTP será considerado como inativo.
Sis | Desvio de bloq. de defin. | 154 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sinal: Desbloqueio de período curto do bloqueio de definição
TCS | ExBlo1-I | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1
TCS | ExBlo2-I | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2
TCS | ativo | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Sinal: ativo
TCS | ExBlo | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: Bloqueio Externo
TCS | Alarm | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: Alarme de Supervisão de Circuito de Disparo
TCS | Impossível | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Não é possível pois não há indicador de estado atribuído ao disjuntor.
TCS | Aux ON-I | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52a)
TCS | Aux OFF-I | 150 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Estado de entrada do módulo: Indicador de posição/sinal de verificação do CB (52b)
ThR | ExBlo1-I | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1
ThR | ExBlo2-I | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2
ThR | ExBlo CmdDesa-I | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x4 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
ThR | ativo | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x8 | - | Sinal: ativo
ThR | ExBlo | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal: Bloqueio Externo
ThR | Blo CmdDesa | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x20 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor bloqueado
ThR | ExBlo CmdDesa | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x40 | - | Sinal: Bloqueio Externo do Comando de Abertura do Disjuntor
ThR | Alarm | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x80 | - | Sinal: Alarme de Sobrecarga Térmica
ThR | Desa (*) | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Sinal: Desarme
ThR | CmdDesa (*) | 19 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor
TimeSinc | sincronizado | 54 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Relógio sincronizado.
gen onda Seno | ExBlo1-I | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x1 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo1
gen onda Seno | Ex ForçaPost-I | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x2 | - | Estado entrada módulo:Forçar estado Pós. Abortar simulação.
gen onda Seno | execuç | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x10 | - | Sinal; A simulação de valor de medição está em execução
gen onda Seno | Estado | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0xe0 | - | Sinal: Estados de geração de onda: 0=Desligar, 1=PréFalha, 2=Falha, 3=Pós-Falha, 4=IniciarReinicialização
gen onda Seno | Ex. Iniciar simulação-I | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x100 | - | Estado entrada módulo:Início externo de simulação de falha (usando os parâmetros de teste)
gen onda Seno | ExBlo2-I | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x200 | - | Estado de entrada do módulo: Bloqueio externo2
gen onda Seno | Partida manual | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x400 | - | A simulação de falha foi iniciada manualmente.
gen onda Seno | Parada manual | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x800 | - | A simulação de falha foi interrompida manualmente.
gen onda Seno | Iniciada | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x1000 | - | A simulação de falha foi iniciada
gen onda Seno | Interrompida | 1012 | 1 | 3 | Bit | 0x2000 | - | A simulação de falha foi interrompida

## Adjust
Module | Subgroup names | Start register | No. of Registers | Function code | Format | Bit Mask / (Bit position) | Unit | Description
Data e Hora | s | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 0 | - | ano
Data e Hora | m | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 1 | - | mês
Data e Hora | d | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 2 | - | dias
Data e Hora | h | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 3 | - | horas
Data e Hora | mín | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 4 | - | minuto
Data e Hora | ms | 32500 | 6 | 3 16 | Short | Word 5 | - | milésimos de segundos
Reg falha | NºRegist | 50000 | 9 | 3 16 | Short | Word 0 | - | Número do Registro
Reg falha | Causa do disparo | 50000 | 9 | 3 16 | Short | Word 1 | - | Código da causa do disparo. No caso de várias causas de disparo simultâneas, é selecionada a causa principal. Se houver outro disparo posteriormente, a nova causa do disparo substitui a anterior. Os códigos para a causa do disparo são registrados na documentação do SCADA.
Reg falha | Causa do Pickup | 50000 | 9 | 3 16 | Short | Word 2 | - | O código da última causa do PickUp corresponde ao registro de falha: Consulte o doc do SCADA para ver a correlação entre a razão e o código do Pickup
Reg falha | Nº da falha | 50000 | 9 | 3 16 | Short | Word 3 | - | Número da falha
Reg falha | No. of Grid Faults | 50000 | 9 | 3 16 | Short | Word 4 | - | Número de falhas de grade: este é um contador para todas as falhas (ou seja, Alarmes gerais »Alarme de prot.«), mas exceto por falhas durante um ciclo de execução do módulo de religação automática (sinal »AR. executando«). (Observação: o »Nº de falhas« conta cada nova falha, independentemente de ciclos de AR. Isso significa que para dispositivos de proteção sem modulo de AR, esses dois contadores são equivalentes.)
Reg falha | Car tempo: | 50000 | 9 | 3 16 | long long | Word 5- Word 8 | - | Registro de horário em milissegundos, desde 1970

## Command
Module | Subgroup names | Start register | No. of Registers | Function code | Format | Bit Mask / (Bit position) | Unit | Description
Confirmar | LEDs | 22000 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | LEDs
Confirmar | Saídas Bin | 22001 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Saídas Bin
Confirmar | Scada | 22002 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Scada
Confirmar | Dispos | 22003 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Dispos
Confirmar | Con CmdDesa | 22005 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Sinal: Comando de Abertura do Disjuntor de Confirmação
Redef | Contad diagnóst Modbus | 22006 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Contad diagnóst Modbus
Cmd Scada | Cmd Scada Atribv 1 | 22020 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Comando do Scada Atribuível
Cmd Scada | Cmd Scada Atribv 2 | 22021 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Comando do Scada Atribuível
Cmd Scada | Cmd Scada Atribv 3 | 22022 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Comando do Scada Atribuível
Cmd Scada | Cmd Scada Atribv 4 | 22023 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Comando do Scada Atribuível
Cmd Scada | Cmd Scada Atribv 5 | 22024 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Comando do Scada Atribuível
Cmd Scada | Cmd Scada Atribv 6 | 22025 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Comando do Scada Atribuível
Cmd Scada | Cmd Scada Atribv 7 | 22026 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Comando do Scada Atribuível
Cmd Scada | Cmd Scada Atribv 8 | 22027 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Comando do Scada Atribuível
Cmd Scada | Cmd Scada Atribv 9 | 22028 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Comando do Scada Atribuível
Cmd Scada | Cmd Scada Atribv 10 | 22029 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Comando do Scada Atribuível
Cmd Scada | Cmd Scada Atribv 11 | 22030 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Comando do Scada Atribuível
Cmd Scada | Cmd Scada Atribv 12 | 22031 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Comando do Scada Atribuível
Cmd Scada | Cmd Scada Atribv 13 | 22032 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Comando do Scada Atribuível
Cmd Scada | Cmd Scada Atribv 14 | 22033 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Comando do Scada Atribuível
Cmd Scada | Cmd Scada Atribv 15 | 22034 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Comando do Scada Atribuível
Cmd Scada | Cmd Scada Atribv 16 | 22035 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Comando do Scada Atribuível
Reg falha | Rein tod reg | 22040 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Reinicializar todos os registros
Comut PSet | Scada PS1 | 22050 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Grupo de Definição Scada1
Comut PSet | Scada PS2 | 22051 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Grupo de Definição Scada2
Comut PSet | Scada PS3 | 22052 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Grupo de Definição Scada3
Comut PSet | Scada PS4 | 22053 | 1 | 5 | 0xFF00 | Word 0 | - | Grupo de Definição Scada4
Modo AFRMS | AFRMS SCADA | 22054 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Sinal: Modo SCADA de Manutenção de Redução Arcflash
Distribui | SG ControlCmd1 | 22100 | 1 | 5 | 0xFF00=On ~~ 0x0000=Off | Word 0 | - | Quadro de Distribuição do Comando de Controle

## Measure
Module | Subgroup names | Start register | No. of Registers | Function code | Format | Bit Mask / (Bit position) | Unit | Description
CT | IL1 | 20100 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido: Corrente de fase (fundamental)
CT | IL2 | 20102 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido: Corrente de fase (fundamental)
CT | IL3 | 20104 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido: Corrente de fase (fundamental)
CT | med IG | 20106 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (medido): IG (fundamental)
CT | I0 | 20114 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (calculado): Corrente zero (fundamental)
CT | I1 | 20116 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (calculado): Corrente de sequência de fase positiva (fundamental)
CT | I2 | 20118 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (calculado): Corrente de carga desequilibrada (fundamental)
CT | IL1 H2 | 20120 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valor medido: 2º harmônico/1º harmônico de IL1
CT | IL2 H2 | 20122 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valor medido: 2º harmônico/1º harmônico de IL2
CT | IL3 H2 | 20124 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valor medido: 2º harmônico/1º harmônico de IL3
CT | Cálc IG | 20160 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (calculado): IG (fundamental)
CT | fi IG calc | 20200 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor IG calc\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta.
CT | fi IG med | 20202 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valor medido: Ângulo de Fasor IG meas\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta.
CT | fi IL1 | 20204 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor IL1\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta.
CT | fi IL2 | 20206 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor IL2\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta.
CT | fi IL3 | 20208 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor IL3\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta.
CT | IL1 THD | 20210 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (calculado): IL1 Corrente Harmônica Total
CT | IL2 THD | 20212 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (calculado): IL2 Corrente Harmônica Total
CT | IL3 THD | 20214 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (calculado): IL3 Corrente Harmônica Total
CT | %IL1 THD | 20216 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valor medido (calculado): IL1 Distorção Harmônica Total
CT | %IL2 THD | 20218 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valor medido (calculado): IL2 Distorção Harmônica Total
CT | %IL3 THD | 20220 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valor medido (calculado): IL3 Distorção Harmônica Total
CT | IL1 RMS | 20316 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido: Corrente de fase (RMS)
CT | IL2 RMS | 20318 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido: Corrente de fase (RMS)
CT | IL3 RMS | 20320 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido: Corrente de fase (RMS)
CT | med IG RMS | 20322 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (medido): IG (RMS)
CT | Cálc IG RMS | 20324 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (calculado): IG (RMS)
CT | %(I2/I1) | 20376 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valor medido (calculado): I2/I1, a sequência de fase será considerada automaticamente.
CT | fi I0 | 20378 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valor medido (calculado): Sistema de Sequência de Ângulo Zero\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta.
CT | fi I1 | 20380 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valor medido (calculado): Ângulo de Sistema de Sequência Positiva\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta.
CT | fi I2 | 20382 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valor medido (calculado): Ângulo de Sistema de Sequência Negativa\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta.
CT | I1 máx | 21074 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor máximo de corrente de sequência de fase positiva (fundamental)
CT | I1 mín | 21076 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor mínimo de corrente de sequência de fase positiva (fundamental)
CT | I2 máx | 21080 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Corrente de sequência negativa de valor máximo (fundamental)
CT | I2 mín | 21082 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor mínimo de corrente de carga desequilibrada (fundamental)
CT | IL1 méd RMS | 21130 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | IL1 valor médio (RMS)
CT | IL2 méd RMS | 21132 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | IL2 valor médio (RMS)
CT | IL3 méd RMS | 21134 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | IL3 valor médio (RMS)
CT | IL1 máx RMS | 21136 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | IL1 valor máximo (RMS)
CT | IL2 máx RMS | 21138 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | IL2 valor máximo (RMS)
CT | IL3 máx RMS | 21140 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | IL3 valor máximo (RMS)
CT | IL1 mín RMS | 21142 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | IL1 valor mínimo (RMS)
CT | IL2 mín RMS | 21144 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | IL2 valor mínimo (RMS)
CT | IL3 mín RMS | 21146 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | IL3 valor mínimo (RMS)
CT | IL1 H2 máx | 21228 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Taxa máxima do 2º harmônico sobre fundamental de IL1
CT | IL1 H2 mín | 21230 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Taxa mínima do 2º harmônico sobre fundamental de IL1
CT | IL2 H2 máx | 21234 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Taxa máxima do 2º harmônico sobre fundamental de IL2
CT | IL2 H2 mín | 21236 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Taxa mínima do 2º harmônico sobre fundamental de IL2
CT | IL3 H2 máx | 21240 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Taxa máxima do 2º harmônico sobre fundamental de IL3
CT | IL3 H2 mín | 21242 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Taxa mínima do valor mínimo do 2º harmônico/1º harmônico de IL3
CT | Máx cálc IG RMS | 21456 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor Medido (calculado): valor máximo de IG (RMS)
CT | Mín cálc IG RMS | 21458 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor Medido (calculado): valor mínimo de IG (RMS)
CT | med máx IG RMS | 21462 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido: Valor máximo de IG (RMS)
CT | Med mín IG RMS | 21464 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido: Valor mínimo de IG (RMS)
CT | %(I2/I1) máx | 21468 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valor medido (calculado): Valor máximo I2/I1, a sequência de fase será considerada automaticamente
CT | %(I2/I1) mín | 21470 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valor medido (calculado): Valor mínimo I2/I1, a sequência de fase será considerada automaticamente
CT | IL1 Peak (Demand) | 21784 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor de Pico IL1, valor de RMS
CT | IL2 Peak (Demand) | 21786 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor de Pico IL2, valor de RMS
CT | IL3 Peak (Demand) | 21788 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor de Pico IL3, valor de RMS
CT - valor de falha, | IL1 | 50100 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido: Corrente de fase (fundamental) conforme armazenado no gravador de falhas
CT - valor de falha, | IL2 | 50102 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido: Corrente de fase (fundamental) conforme armazenado no gravador de falhas
CT - valor de falha, | IL3 | 50104 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido: Corrente de fase (fundamental) conforme armazenado no gravador de falhas
CT - valor de falha, | med IG | 50106 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (medido): IG (fundamental) conforme armazenado no gravador de falhas
CT - valor de falha, | I0 | 50114 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (calculado): Corrente zero (fundamental) conforme armazenado no gravador de falhas
CT - valor de falha, | I1 | 50116 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (calculado): Corrente de sequência de fase positiva (fundamental) conforme armazenado no gravador de falhas
CT - valor de falha, | I2 | 50118 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (calculado): Corrente de carga desequilibrada (fundamental) conforme armazenado no gravador de falhas
CT - valor de falha, | IL1 H2 | 50120 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valor medido: 2º harmônico/1º harmônico de IL1 conforme armazenado no gravador de falhas
CT - valor de falha, | IL2 H2 | 50122 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valor medido: 2º harmônico/1º harmônico de IL2 conforme armazenado no gravador de falhas
CT - valor de falha, | IL3 H2 | 50124 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valor medido: 2º harmônico/1º harmônico de IL3 conforme armazenado no gravador de falhas
CT - valor de falha, | Cálc IG | 50160 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (calculado): IG (fundamental) conforme armazenado no gravador de falhas
CT - valor de falha, | fi IG calc | 50200 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor IG calc\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta. conforme armazenado no gravador de falhas
CT - valor de falha, | fi IG med | 50202 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valor medido: Ângulo de Fasor IG meas\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta. conforme armazenado no gravador de falhas
CT - valor de falha, | fi IL1 | 50204 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor IL1\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta. conforme armazenado no gravador de falhas
CT - valor de falha, | fi IL2 | 50206 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor IL2\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta. conforme armazenado no gravador de falhas
CT - valor de falha, | fi IL3 | 50208 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | ° | Valor medido (calculado): Ângulo de Fasor IL3\nO vetor de fase de referência é necessário para calcular o ângulo. Este é o primeiro canal de medição de tensão (ou corrente) com amplitude suficientemente alta. conforme armazenado no gravador de falhas
CT - valor de falha, | IL1 RMS | 50316 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido: Corrente de fase (RMS) conforme armazenado no gravador de falhas
CT - valor de falha, | IL2 RMS | 50318 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido: Corrente de fase (RMS) conforme armazenado no gravador de falhas
CT - valor de falha, | IL3 RMS | 50320 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido: Corrente de fase (RMS) conforme armazenado no gravador de falhas
CT - valor de falha, | med IG RMS | 50322 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (medido): IG (RMS) conforme armazenado no gravador de falhas
CT - valor de falha, | Cálc IG RMS | 50324 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Valor medido (calculado): IG (RMS) conforme armazenado no gravador de falhas
CT - valor de falha, | %(I2/I1) | 50376 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valor medido (calculado): I2/I1, a sequência de fase será considerada automaticamente. conforme armazenado no gravador de falhas
Data e Hora | s | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 0 | - | ano
Data e Hora | m | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 1 | - | mês
Data e Hora | d | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 2 | - | dias
Data e Hora | h | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 3 | - | horas
Data e Hora | mín | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 4 | - | minuto
Data e Hora | ms | 20000 | 6 | 4 | Short | Word 5 | - | milésimos de segundos
Distribui[1] | Som desa IL1 | 20800 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Soma da fase de correntes de desarme
Distribui[1] | Som desa IL2 | 20802 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Soma da fase de correntes de desarme
Distribui[1] | Som desa IL3 | 20804 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | A | Soma da fase de correntes de desarme
Distribui[1] | Isom Intr por hora | 20806 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | kA | Soma por hora de correntes de interrupção.
Distribui[1] | Capacidade de CB ABERTO | 20808 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Utilizada a capacidade do disjuntor. (100% significa que o disjuntor precisa de manutenção).
Distribui[1] | Cr DesaCmd | 20810 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Contador: número total de disparos da comutação.
IRIG-B | Borda | 20298 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Extremidades: número total de extremidades ascendentes e descendentes. Este sinal indica se há algum sinal disponível na entrada IRIG-B.
IRIG-B | NºDeErrosFrame | 20300 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Número Total de Erros de Quadro. Quadro fisicamente corrompido.
IRIG-B | NºDeFramesOK | 20302 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Número Total de Frames válidos.
Modbus | Med. mapeados 1 | 23000 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre.
Modbus | Med. mapeados 2 | 23002 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre.
Modbus | Med. mapeados 3 | 23004 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre.
Modbus | Med. mapeados 4 | 23006 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre.
Modbus | Med. mapeados 5 | 23008 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre.
Modbus | Med. mapeados 6 | 23010 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre.
Modbus | Med. mapeados 7 | 23012 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre.
Modbus | Med. mapeados 8 | 23014 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre.
Modbus | Med. mapeados 9 | 23016 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre.
Modbus | Med. mapeados 10 | 23018 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre.
Modbus | Med. mapeados 11 | 23020 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre.
Modbus | Med. mapeados 12 | 23022 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre.
Modbus | Med. mapeados 13 | 23024 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre.
Modbus | Med. mapeados 14 | 23026 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre.
Modbus | Med. mapeados 15 | 23028 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre.
Modbus | Med. mapeados 16 | 23030 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Valores medidos mapeados. Eles podem ser usados para fornecer os valores medidos para o Modbus mestre.
RA | Total de Cr | 20164 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Número total de todas as Tentativas de Religações Automáticas executadas
RA | Cr falhou | 20166 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Número total de tentativas de religação automática executadas sem sucesso
RA | Cr bem-sucedido | 20168 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Número total de Religações Automáticas executadas com sucesso
RA | Cr Alarm Serviço1 | 20170 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Números restantes de Religações Automáticas até o Alarme de Serviço 1
RA | Cr Alarm Serviço2 | 20172 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Números restantes de Religações Automáticas até o Alarme de Serviço 2
RA | Nº Tent RA | 20188 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Contador - Tentativas de Religação Automática
RA | Cr Máx Tents / h | 20374 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Contador para o máximo de tentativas permitidas por hora.
ThR | Cap Térmica Util | 20110 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valor medido: Capacidade Térmica Utilizada
ThR | Temp de desa | 20112 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | s | Valor medido (calculado/medido): Tempo restante até que o módulo de sobrecarga térmica desarme
ThR | Cap Térmica máx | 21086 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valor máximo da Capacidade Térmica
ThR - valor de falha, | Cap Térmica Util | 50110 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | % | Valor medido: Capacidade Térmica Utilizada conforme armazenado no gravador de falhas
ThR - valor de falha, | Temp de desa | 50112 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | s | Valor medido (calculado/medido): Tempo restante até que o módulo de sobrecarga térmica desarme conforme armazenado no gravador de falhas
Valore | Criar | 20008 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | - | Número de compilação
Valore | Cr horas operacion | 20010 | 2 | 4 | Float IEE754 | Word 0 | h | Contador de horas de operação do dispositivo de proteção

## causeOfTrip
COT modules | COT Code | COT description
| 1 | NORM
IG[1] | 1201
IG[2] | 1202
IG[3] | 1203
IG[4] | 1204
ExP[1] | 1306
ExP[2] | 1307
ExP[3] | 1308
ExP[4] | 1309
I2>[1] | 2901
I2>[2] | 2902
I[1] | 3201
I[2] | 3202
I[3] | 3203
I[4] | 3204
I[5] | 3205
I[6] | 3206
ThR | 3801