## Version
Name | Info
Gerät | WIC1
DM-Version | 2.3.004
Build | 65306

## FC1 (Statusinformationen)
Adresse | Informationsobjekt | Selbsthaltung | Filter | Beschreibung
00000001 | Schutz.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000002 | Schutz.Alarm | nein | x | Meldung: General-Alarm
00000003 | Schutz.Anregung | nein | x | Meldung: General-Anregung
00000004 | Schutz.Auslösung | ja | x | Meldung: General-Auslösung
00000005 | Schutz.AuslBef | ja | x | Meldung: Auslösebefehl
00000006 | Schutz.Anregung IL1 | nein | x | Meldung: General-Anregung auf Grund eines Fehlers in Phase L1
00000007 | Schutz.Anregung IL2 | nein | x | Meldung: General-Anregung auf Grund eines Fehlers in Phase L2
00000008 | Schutz.Anregung IL3 | nein | x | Meldung: General-Anregung auf Grund eines Fehlers in Phase L3
00000009 | Schutz.Anregung IE | nein | x | Meldung: General-Anregung auf Grund eines Erdstrom-Fehlers
00000010 | Schutz.Anregung I Ph | nein | x | Meldung: General-Anregung auf Grund eines Phasenstrom-Fehlers
00000011 | Schutz.Anregung Ext. | nein | x | Meldung: General-Anregung durch externes Auslöse-Signal
00000012 | Schutz.Auslösung IL1 | ja | x | Meldung: General-Auslösung auf Grund eines Fehlers in Phase L1
00000013 | Schutz.Auslösung IL2 | ja | x | Meldung: General-Auslösung auf Grund eines Fehlers in Phase L2
00000014 | Schutz.Auslösung IL3 | ja | x | Meldung: General-Auslösung auf Grund eines Fehlers in Phase L3
00000015 | Schutz.Auslösung IE | ja | x | Meldung: General-Auslösung auf Grund eines Erdstrom-Fehlers
00000016 | Schutz.Auslösung IPh | ja | x | Meldung: General-Auslösung auf Grund eines Phasenstrom-Fehlers
00000017 | Schutz.Auslösung Ext. | ja | x | Meldung: General-Auslösung durch externes Auslöse-Signal
00000018 | Schutz.Pos EIN | nein | x | Meldung: Leistungsschalter ist in EIN-Position
00000019 | Schutz.Pos AUS | nein | x | Meldung: Leistungsschalter ist in AUS-Position
00000020 | Schutz.Syst.OK. & mit Hilfssp. | nein | x | Meldung: Das WIC1 ist gestartet und wird über eine externe Hilfsspannung versorgt und hat genug elektrische Energie für den Impulsausgang zur Auslösung geladen.
00000021 | Schutz.DI 1 | nein | x | Meldung: Digitaler Eingang
00000022 | Schutz.DI 2 | nein | x | Meldung: Digitaler Eingang
00000023 | Schutz.ExBlo AuslBef-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
00000024 | Schutz.EIN Bef | nein | x | Meldung: Einschaltbefehl an das Schaltgerät
00000025 | I>.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000026 | I>.Auslösung | ja | x | Meldung: Auslösung
00000027 | I>.Alarm | nein | x | Meldung: Alarm
00000028 | I>.Anregung | nein | x | Meldung: Anregung
00000029 | I>.Auslösung IL1 | ja | x | Meldung: Auslösung auf Grund eines Fehlers in Phase L1
00000030 | I>.Auslösung IL2 | ja | x | Meldung: Auslösung auf Grund eines Fehlers in Phase L2
00000031 | I>.Auslösung IL3 | ja | x | Meldung: Auslösung auf Grund eines Fehlers in Phase L3
00000032 | I>.Alarm IL1 | nein | x | Meldung: Alarm auf Grund eines Fehlers in Phase L1
00000033 | I>.Alarm IL2 | nein | x | Meldung: Alarm auf Grund eines Fehlers in Phase L2
00000034 | I>.Alarm IL3 | nein | x | Meldung: Alarm auf Grund eines Fehlers in Phase L3
00000035 | I>.Anregung IL1 | nein | x | Meldung: Anregung in Phase L1
00000036 | I>.Anregung IL2 | nein | x | Meldung: Anregung in Phase L2
00000037 | I>.Anregung IL3 | nein | x | Meldung: Anregung in Phase L3
00000038 | I>.IH2 Blo | nein | x | Meldung: Blockade des Auslösebefehls durch einen Inrush
00000039 | I>.ExBlo-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
00000040 | I>>.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000041 | I>>.Auslösung | ja | x | Meldung: Auslösung
00000042 | I>>.Alarm | nein | x | Meldung: Alarm
00000043 | I>>.Anregung | nein | x | Meldung: Anregung
00000044 | I>>.Auslösung IL1 | ja | x | Meldung: Auslösung auf Grund eines Fehlers in Phase L1
00000045 | I>>.Auslösung IL2 | ja | x | Meldung: Auslösung auf Grund eines Fehlers in Phase L2
00000046 | I>>.Auslösung IL3 | ja | x | Meldung: Auslösung auf Grund eines Fehlers in Phase L3
00000047 | I>>.Alarm IL1 | nein | x | Meldung: Alarm auf Grund eines Fehlers in Phase L1
00000048 | I>>.Alarm IL2 | nein | x | Meldung: Alarm auf Grund eines Fehlers in Phase L2
00000049 | I>>.Alarm IL3 | nein | x | Meldung: Alarm auf Grund eines Fehlers in Phase L3
00000050 | I>>.Anregung IL1 | nein | x | Meldung: Anregung in Phase L1
00000051 | I>>.Anregung IL2 | nein | x | Meldung: Anregung in Phase L2
00000052 | I>>.Anregung IL3 | nein | x | Meldung: Anregung in Phase L3
00000053 | I>>.IH2 Blo | nein | x | Meldung: Blockade des Auslösebefehls durch einen Inrush
00000054 | I>>.ExBlo-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
00000055 | I>>>.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000056 | I>>>.Auslösung | ja | x | Meldung: Auslösung
00000057 | I>>>.Alarm | nein | x | Meldung: Alarm
00000058 | I>>>.Anregung | nein | x | Meldung: Anregung
00000059 | I>>>.Auslösung IL1 | ja | x | Meldung: Auslösung auf Grund eines Fehlers in Phase L1
00000060 | I>>>.Auslösung IL2 | ja | x | Meldung: Auslösung auf Grund eines Fehlers in Phase L2
00000061 | I>>>.Auslösung IL3 | ja | x | Meldung: Auslösung auf Grund eines Fehlers in Phase L3
00000062 | I>>>.Alarm IL1 | nein | x | Meldung: Alarm auf Grund eines Fehlers in Phase L1
00000063 | I>>>.Alarm IL2 | nein | x | Meldung: Alarm auf Grund eines Fehlers in Phase L2
00000064 | I>>>.Alarm IL3 | nein | x | Meldung: Alarm auf Grund eines Fehlers in Phase L3
00000065 | I>>>.Anregung IL1 | nein | x | Meldung: Anregung in Phase L1
00000066 | I>>>.Anregung IL2 | nein | x | Meldung: Anregung in Phase L2
00000067 | I>>>.Anregung IL3 | nein | x | Meldung: Anregung in Phase L3
00000068 | I>>>.IH2 Blo | nein | x | Meldung: Blockade des Auslösebefehls durch einen Inrush
00000069 | I>>>.ExBlo-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
00000070 | IE>.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000071 | IE>.Auslösung | ja | x | Meldung: Auslösung
00000072 | IE>.Alarm | nein | x | Meldung: Alarm
00000073 | IE>.Anregung | nein | x | Meldung: Anregung
00000074 | IE>.IH2 Blo | nein | x | Meldung: Blockade des Auslösebefehls durch einen Inrush
00000075 | IE>.ExBlo-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
00000076 | IE>>.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000077 | IE>>.Auslösung | ja | x | Meldung: Auslösung
00000078 | IE>>.Alarm | nein | x | Meldung: Alarm
00000079 | IE>>.Anregung | nein | x | Meldung: Anregung
00000080 | IE>>.IH2 Blo | nein | x | Meldung: Blockade des Auslösebefehls durch einen Inrush
00000081 | IE>>.ExBlo-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
00000082 | I2/I1>.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000083 | I2/I1>.Auslösung | ja | x | Meldung: Auslösung
00000084 | I2/I1>.Alarm | nein | x | Meldung: Alarm
00000085 | I2/I1>.Anregung | nein | x | Meldung: Anregung
00000086 | I2/I1>.IH2 Blo | nein | x | Meldung: Blockade des Auslösebefehls durch einen Inrush
00000087 | I2/I1>.ExBlo-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
00000088 | I2>.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000089 | I2>.Auslösung | ja | x | Meldung: Auslösung
00000090 | I2>.Alarm | nein | x | Meldung: Alarm
00000091 | I2>.Anregung | nein | x | Meldung: Anregung
00000092 | I2>.IH2 Blo | nein | x | Meldung: Blockade des Auslösebefehls durch einen Inrush
00000093 | I2>.ExBlo-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
00000094 | ThA.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000095 | ThA.Auslösung | ja | x | Meldung: Auslösung
00000096 | ThA.Alarm | nein | x | Meldung: Alarm
00000097 | ThA.Anregung | nein | x | Meldung: Anregung
00000098 | ThA.Vorwarnung | nein | x | Meldung: Der eingestellte Θ-Schwellwert wurde überschritten.
00000099 | ThA.ExBlo-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
00000100 | Ipeak>.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000101 | Ipeak>.Auslösung | ja | x | Meldung: Auslösung
00000102 | Ipeak>.Alarm | nein | x | Meldung: Alarm
00000103 | Ipeak>.Anregung | nein | x | Meldung: Anregung
00000104 | Ipeak>.Auslösung IL1 | ja | x | Meldung: Auslösung auf Grund eines Fehlers in Phase L1
00000105 | Ipeak>.Auslösung IL2 | ja | x | Meldung: Auslösung auf Grund eines Fehlers in Phase L2
00000106 | Ipeak>.Auslösung IL3 | ja | x | Meldung: Auslösung auf Grund eines Fehlers in Phase L3
00000107 | Ipeak>.Alarm IL1 | nein | x | Meldung: Alarm auf Grund eines Fehlers in Phase L1
00000108 | Ipeak>.Alarm IL2 | nein | x | Meldung: Alarm auf Grund eines Fehlers in Phase L2
00000109 | Ipeak>.Alarm IL3 | nein | x | Meldung: Alarm auf Grund eines Fehlers in Phase L3
00000110 | Ipeak>.Anregung IL1 | nein | x | Meldung: Anregung in Phase L1
00000111 | Ipeak>.Anregung IL2 | nein | x | Meldung: Anregung in Phase L2
00000112 | Ipeak>.Anregung IL3 | nein | x | Meldung: Anregung in Phase L3
00000113 | Ipeak>.ExBlo-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
00000114 | FAS.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000115 | FAS.Auslösung | ja | x | Meldung: Auslösung
00000116 | FAS.Alarm | nein | x | Meldung: Alarm
00000117 | FAS.Anregung | nein | x | Meldung: Anregung
00000118 | FAS.ExBlo-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
00000119 | FAS.Trigger-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Auswahl desjenigen Anregesignals, das das FAS-Modul anstößt. Wenn dieses Anregesignal gegeben wird, regt (auch) das FAS-Modul an.
00000120 | ExS[1].Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000121 | ExS[1].Auslösung | ja | x | Meldung: Auslösung
00000122 | ExS[1].Alarm | nein | x | Alarm
00000123 | ExS[1].Anregung | nein | x | Meldung: Anregung
00000124 | ExS[1].ExBlo-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
00000125 | ExS[1].Trigger-Signal-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externes Trigger-Signal
00000126 | ExS[2].Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000127 | ExS[2].Auslösung | ja | x | Meldung: Auslösung
00000128 | ExS[2].Alarm | nein | x | Alarm
00000129 | ExS[2].Anregung | nein | x | Meldung: Anregung
00000130 | ExS[2].ExBlo-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
00000131 | ExS[2].Trigger-Signal-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externes Trigger-Signal
00000132 | ExS[2].Bedingung-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Bedingung für Externen Schutz
00000133 | AKÜ.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000134 | AKÜ.Alarm | nein | x | Meldung: Alarm
00000135 | AKÜ.ExBlo-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
00000136 | IH2.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000137 | IH2.Block. L1 | nein | x | Meldung: Inrush-Blockade von Phase L1 des Phasen-Überstromschutzes
00000138 | IH2.Block. L2 | nein | x | Meldung: Inrush-Blockade von Phase L2 des Phasen-Überstromschutzes
00000139 | IH2.Block. L3 | nein | x | Meldung: Inrush-Blockade von Phase L3 des Phasen-Überstromschutzes
00000140 | IH2.Block. Erde | nein | x | Meldung: Inrush-Blockade des Erd-Überstromschutzes und in mindestens einer Phase des Phasen-Überstromschutzes.
00000141 | IH2.Block. 3-ph | nein | x | Meldung: 3-phasige Inrush-Blockade: Es wurde in (mindestens) einer Phase ein Inrush erkannt und deswegen alle drei Phasen blockiert.
00000142 | IH2.Imax überschritten | nein | x | Meldung: Der Inrush-Grenzwert wurde überschritten, sodass die Inrush-Blockade verhindert wurde.
00000143 | IH2.tmax abgelaufen | nein | x | Meldung: Die (phasen-selektive) Maximaldauer der Inrush-Blockade ist erreicht, sodass die Inrush-Blockade beendet wurde.
00000144 | Life Load.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000145 | Life Load.Alarm | nein | x | Meldung: Alarm
00000146 | Life Load.Assign_1_ | nein | x | Assignement 1 example_
00000147 | LSV.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000148 | LSV.Alarm | nein | x | Meldung: Alarm
00000149 | LSV.ExBlo-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
00000150 | SGW.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000151 | SGW.Alarm | nein | x | Meldung: Alarm: Die maximale Anzahl Ausschaltvorgänge oder die maximal mögliche Summe der abgeschalteten Ströme wurde überschritten.
00000152 | SGW.Alm(max.Sum.Ausl) | nein | x | Meldung: Alarm: Die maximale Anzahl Ausschaltvorgänge wurde überschritten.
00000153 | SGW.Alm(max.Sum.Iaus) | nein | x | Meldung: Alarm: Die maximal mögliche Summe der abgeschalteten Ströme wurde überschritten.
00000154 | SGW.Alm (LS-Verschl.) | nein | x | Meldung: Alarm: Der maximal mögliche Abnutzungsgrad des Leistungsschalters wurde überschritten.
00000155 | KLA.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000156 | KLA.angestoßen | nein | x | Meldung: Die KLA-Stabilisierung wurde angestoßen.
00000157 | KLA.stab. | nein | x | Meldung: Die KLA-Stabilisierung ist aktiv.
00000158 | KLA.ExBlo-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade

## FC3 (Statusinformationen)
Adresse | Bit-Länge | Bit-Position | Informationsobjekt | Selbsthaltung | Filter | Beschreibung
00000001 | 1 | 00 | Schutz.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000001 | 1 | 01 | Schutz.Alarm | nein | x | Meldung: General-Alarm
00000001 | 1 | 02 | Schutz.Anregung | nein | x | Meldung: General-Anregung
00000001 | 1 | 03 | Schutz.Auslösung | ja | x | Meldung: General-Auslösung
00000001 | 1 | 04 | Schutz.AuslBef | ja | x | Meldung: Auslösebefehl
00000001 | 1 | 05 | Schutz.Anregung IL1 | nein | x | Meldung: General-Anregung auf Grund eines Fehlers in Phase L1
00000001 | 1 | 06 | Schutz.Anregung IL2 | nein | x | Meldung: General-Anregung auf Grund eines Fehlers in Phase L2
00000001 | 1 | 07 | Schutz.Anregung IL3 | nein | x | Meldung: General-Anregung auf Grund eines Fehlers in Phase L3
00000001 | 1 | 08 | Schutz.Anregung IE | nein | x | Meldung: General-Anregung auf Grund eines Erdstrom-Fehlers
00000001 | 1 | 09 | Schutz.Anregung I Ph | nein | x | Meldung: General-Anregung auf Grund eines Phasenstrom-Fehlers
00000001 | 1 | 10 | Schutz.Anregung Ext. | nein | x | Meldung: General-Anregung durch externes Auslöse-Signal
00000001 | 1 | 11 | Schutz.Auslösung IL1 | ja | x | Meldung: General-Auslösung auf Grund eines Fehlers in Phase L1
00000001 | 1 | 12 | Schutz.Auslösung IL2 | ja | x | Meldung: General-Auslösung auf Grund eines Fehlers in Phase L2
00000001 | 1 | 13 | Schutz.Auslösung IL3 | ja | x | Meldung: General-Auslösung auf Grund eines Fehlers in Phase L3
00000001 | 1 | 14 | Schutz.Auslösung IE | ja | x | Meldung: General-Auslösung auf Grund eines Erdstrom-Fehlers
00000001 | 1 | 15 | Schutz.Auslösung IPh | ja | x | Meldung: General-Auslösung auf Grund eines Phasenstrom-Fehlers
00000002 | 1 | 00 | Schutz.Auslösung Ext. | ja | x | Meldung: General-Auslösung durch externes Auslöse-Signal
00000002 | 1 | 01 | Schutz.Pos EIN | nein | x | Meldung: Leistungsschalter ist in EIN-Position
00000002 | 1 | 02 | Schutz.Pos AUS | nein | x | Meldung: Leistungsschalter ist in AUS-Position
00000002 | 1 | 03 | Schutz.Syst.OK. & mit Hilfssp. | nein | x | Meldung: Das WIC1 ist gestartet und wird über eine externe Hilfsspannung versorgt und hat genug elektrische Energie für den Impulsausgang zur Auslösung geladen.
00000002 | 1 | 04 | Schutz.DI 1 | nein | x | Meldung: Digitaler Eingang
00000002 | 1 | 05 | Schutz.DI 2 | nein | x | Meldung: Digitaler Eingang
00000002 | 1 | 06 | Schutz.ExBlo AuslBef-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade des Auslösebefehls
00000002 | 1 | 07 | Schutz.EIN Bef | nein | x | Meldung: Einschaltbefehl an das Schaltgerät
00000003 | 1 | 00 | I>.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000003 | 1 | 01 | I>.Auslösung | ja | x | Meldung: Auslösung
00000003 | 1 | 02 | I>.Alarm | nein | x | Meldung: Alarm
00000003 | 1 | 03 | I>.Anregung | nein | x | Meldung: Anregung
00000003 | 1 | 04 | I>.Auslösung IL1 | ja | x | Meldung: Auslösung auf Grund eines Fehlers in Phase L1
00000003 | 1 | 05 | I>.Auslösung IL2 | ja | x | Meldung: Auslösung auf Grund eines Fehlers in Phase L2
00000003 | 1 | 06 | I>.Auslösung IL3 | ja | x | Meldung: Auslösung auf Grund eines Fehlers in Phase L3
00000003 | 1 | 07 | I>.Alarm IL1 | nein | x | Meldung: Alarm auf Grund eines Fehlers in Phase L1
00000003 | 1 | 08 | I>.Alarm IL2 | nein | x | Meldung: Alarm auf Grund eines Fehlers in Phase L2
00000003 | 1 | 09 | I>.Alarm IL3 | nein | x | Meldung: Alarm auf Grund eines Fehlers in Phase L3
00000003 | 1 | 10 | I>.Anregung IL1 | nein | x | Meldung: Anregung in Phase L1
00000003 | 1 | 11 | I>.Anregung IL2 | nein | x | Meldung: Anregung in Phase L2
00000003 | 1 | 12 | I>.Anregung IL3 | nein | x | Meldung: Anregung in Phase L3
00000003 | 1 | 13 | I>.IH2 Blo | nein | x | Meldung: Blockade des Auslösebefehls durch einen Inrush
00000003 | 1 | 14 | I>.ExBlo-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
00000004 | 1 | 00 | I>>.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000004 | 1 | 01 | I>>.Auslösung | ja | x | Meldung: Auslösung
00000004 | 1 | 02 | I>>.Alarm | nein | x | Meldung: Alarm
00000004 | 1 | 03 | I>>.Anregung | nein | x | Meldung: Anregung
00000004 | 1 | 04 | I>>.Auslösung IL1 | ja | x | Meldung: Auslösung auf Grund eines Fehlers in Phase L1
00000004 | 1 | 05 | I>>.Auslösung IL2 | ja | x | Meldung: Auslösung auf Grund eines Fehlers in Phase L2
00000004 | 1 | 06 | I>>.Auslösung IL3 | ja | x | Meldung: Auslösung auf Grund eines Fehlers in Phase L3
00000004 | 1 | 07 | I>>.Alarm IL1 | nein | x | Meldung: Alarm auf Grund eines Fehlers in Phase L1
00000004 | 1 | 08 | I>>.Alarm IL2 | nein | x | Meldung: Alarm auf Grund eines Fehlers in Phase L2
00000004 | 1 | 09 | I>>.Alarm IL3 | nein | x | Meldung: Alarm auf Grund eines Fehlers in Phase L3
00000004 | 1 | 10 | I>>.Anregung IL1 | nein | x | Meldung: Anregung in Phase L1
00000004 | 1 | 11 | I>>.Anregung IL2 | nein | x | Meldung: Anregung in Phase L2
00000004 | 1 | 12 | I>>.Anregung IL3 | nein | x | Meldung: Anregung in Phase L3
00000004 | 1 | 13 | I>>.IH2 Blo | nein | x | Meldung: Blockade des Auslösebefehls durch einen Inrush
00000004 | 1 | 14 | I>>.ExBlo-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
00000005 | 1 | 00 | I>>>.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000005 | 1 | 01 | I>>>.Auslösung | ja | x | Meldung: Auslösung
00000005 | 1 | 02 | I>>>.Alarm | nein | x | Meldung: Alarm
00000005 | 1 | 03 | I>>>.Anregung | nein | x | Meldung: Anregung
00000005 | 1 | 04 | I>>>.Auslösung IL1 | ja | x | Meldung: Auslösung auf Grund eines Fehlers in Phase L1
00000005 | 1 | 05 | I>>>.Auslösung IL2 | ja | x | Meldung: Auslösung auf Grund eines Fehlers in Phase L2
00000005 | 1 | 06 | I>>>.Auslösung IL3 | ja | x | Meldung: Auslösung auf Grund eines Fehlers in Phase L3
00000005 | 1 | 07 | I>>>.Alarm IL1 | nein | x | Meldung: Alarm auf Grund eines Fehlers in Phase L1
00000005 | 1 | 08 | I>>>.Alarm IL2 | nein | x | Meldung: Alarm auf Grund eines Fehlers in Phase L2
00000005 | 1 | 09 | I>>>.Alarm IL3 | nein | x | Meldung: Alarm auf Grund eines Fehlers in Phase L3
00000005 | 1 | 10 | I>>>.Anregung IL1 | nein | x | Meldung: Anregung in Phase L1
00000005 | 1 | 11 | I>>>.Anregung IL2 | nein | x | Meldung: Anregung in Phase L2
00000005 | 1 | 12 | I>>>.Anregung IL3 | nein | x | Meldung: Anregung in Phase L3
00000005 | 1 | 13 | I>>>.IH2 Blo | nein | x | Meldung: Blockade des Auslösebefehls durch einen Inrush
00000005 | 1 | 14 | I>>>.ExBlo-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
00000006 | 1 | 00 | IE>.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000006 | 1 | 01 | IE>.Auslösung | ja | x | Meldung: Auslösung
00000006 | 1 | 02 | IE>.Alarm | nein | x | Meldung: Alarm
00000006 | 1 | 03 | IE>.Anregung | nein | x | Meldung: Anregung
00000006 | 1 | 04 | IE>.IH2 Blo | nein | x | Meldung: Blockade des Auslösebefehls durch einen Inrush
00000006 | 1 | 05 | IE>.ExBlo-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
00000007 | 1 | 00 | IE>>.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000007 | 1 | 01 | IE>>.Auslösung | ja | x | Meldung: Auslösung
00000007 | 1 | 02 | IE>>.Alarm | nein | x | Meldung: Alarm
00000007 | 1 | 03 | IE>>.Anregung | nein | x | Meldung: Anregung
00000007 | 1 | 04 | IE>>.IH2 Blo | nein | x | Meldung: Blockade des Auslösebefehls durch einen Inrush
00000007 | 1 | 05 | IE>>.ExBlo-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
00000008 | 1 | 00 | I2/I1>.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000008 | 1 | 01 | I2/I1>.Auslösung | ja | x | Meldung: Auslösung
00000008 | 1 | 02 | I2/I1>.Alarm | nein | x | Meldung: Alarm
00000008 | 1 | 03 | I2/I1>.Anregung | nein | x | Meldung: Anregung
00000008 | 1 | 04 | I2/I1>.IH2 Blo | nein | x | Meldung: Blockade des Auslösebefehls durch einen Inrush
00000008 | 1 | 05 | I2/I1>.ExBlo-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
00000009 | 1 | 00 | I2>.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000009 | 1 | 01 | I2>.Auslösung | ja | x | Meldung: Auslösung
00000009 | 1 | 02 | I2>.Alarm | nein | x | Meldung: Alarm
00000009 | 1 | 03 | I2>.Anregung | nein | x | Meldung: Anregung
00000009 | 1 | 04 | I2>.IH2 Blo | nein | x | Meldung: Blockade des Auslösebefehls durch einen Inrush
00000009 | 1 | 05 | I2>.ExBlo-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
00000010 | 1 | 00 | ThA.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000010 | 1 | 01 | ThA.Auslösung | ja | x | Meldung: Auslösung
00000010 | 1 | 02 | ThA.Alarm | nein | x | Meldung: Alarm
00000010 | 1 | 03 | ThA.Anregung | nein | x | Meldung: Anregung
00000010 | 1 | 04 | ThA.Vorwarnung | nein | x | Meldung: Der eingestellte Θ-Schwellwert wurde überschritten.
00000010 | 1 | 05 | ThA.ExBlo-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
00000011 | 1 | 00 | Ipeak>.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000011 | 1 | 01 | Ipeak>.Auslösung | ja | x | Meldung: Auslösung
00000011 | 1 | 02 | Ipeak>.Alarm | nein | x | Meldung: Alarm
00000011 | 1 | 03 | Ipeak>.Anregung | nein | x | Meldung: Anregung
00000011 | 1 | 05 | Ipeak>.Auslösung IL1 | ja | x | Meldung: Auslösung auf Grund eines Fehlers in Phase L1
00000011 | 1 | 06 | Ipeak>.Auslösung IL2 | ja | x | Meldung: Auslösung auf Grund eines Fehlers in Phase L2
00000011 | 1 | 07 | Ipeak>.Auslösung IL3 | ja | x | Meldung: Auslösung auf Grund eines Fehlers in Phase L3
00000011 | 1 | 08 | Ipeak>.Alarm IL1 | nein | x | Meldung: Alarm auf Grund eines Fehlers in Phase L1
00000011 | 1 | 09 | Ipeak>.Alarm IL2 | nein | x | Meldung: Alarm auf Grund eines Fehlers in Phase L2
00000011 | 1 | 10 | Ipeak>.Alarm IL3 | nein | x | Meldung: Alarm auf Grund eines Fehlers in Phase L3
00000011 | 1 | 11 | Ipeak>.Anregung IL1 | nein | x | Meldung: Anregung in Phase L1
00000011 | 1 | 12 | Ipeak>.Anregung IL2 | nein | x | Meldung: Anregung in Phase L2
00000011 | 1 | 13 | Ipeak>.Anregung IL3 | nein | x | Meldung: Anregung in Phase L3
00000011 | 1 | 14 | Ipeak>.ExBlo-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
00000012 | 1 | 00 | FAS.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000012 | 1 | 01 | FAS.Auslösung | ja | x | Meldung: Auslösung
00000012 | 1 | 02 | FAS.Alarm | nein | x | Meldung: Alarm
00000012 | 1 | 03 | FAS.Anregung | nein | x | Meldung: Anregung
00000012 | 1 | 04 | FAS.ExBlo-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
00000012 | 1 | 05 | FAS.Trigger-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Auswahl desjenigen Anregesignals, das das FAS-Modul anstößt. Wenn dieses Anregesignal gegeben wird, regt (auch) das FAS-Modul an.
00000013 | 1 | 00 | ExS[1].Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000013 | 1 | 01 | ExS[1].Auslösung | ja | x | Meldung: Auslösung
00000013 | 1 | 02 | ExS[1].Alarm | nein | x | Alarm
00000013 | 1 | 03 | ExS[1].Anregung | nein | x | Meldung: Anregung
00000013 | 1 | 04 | ExS[1].ExBlo-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
00000013 | 1 | 05 | ExS[1].Trigger-Signal-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externes Trigger-Signal
00000014 | 1 | 00 | ExS[2].Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000014 | 1 | 01 | ExS[2].Auslösung | ja | x | Meldung: Auslösung
00000014 | 1 | 02 | ExS[2].Alarm | nein | x | Alarm
00000014 | 1 | 03 | ExS[2].Anregung | nein | x | Meldung: Anregung
00000014 | 1 | 04 | ExS[2].ExBlo-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
00000014 | 1 | 05 | ExS[2].Trigger-Signal-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externes Trigger-Signal
00000014 | 1 | 06 | ExS[2].Bedingung-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Bedingung für Externen Schutz
00000015 | 1 | 00 | AKÜ.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000015 | 1 | 01 | AKÜ.Alarm | nein | x | Meldung: Alarm
00000015 | 1 | 02 | AKÜ.ExBlo-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
00000016 | 1 | 00 | IH2.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000016 | 1 | 01 | IH2.Block. L1 | nein | x | Meldung: Inrush-Blockade von Phase L1 des Phasen-Überstromschutzes
00000016 | 1 | 02 | IH2.Block. L2 | nein | x | Meldung: Inrush-Blockade von Phase L2 des Phasen-Überstromschutzes
00000016 | 1 | 03 | IH2.Block. L3 | nein | x | Meldung: Inrush-Blockade von Phase L3 des Phasen-Überstromschutzes
00000016 | 1 | 04 | IH2.Block. Erde | nein | x | Meldung: Inrush-Blockade des Erd-Überstromschutzes und in mindestens einer Phase des Phasen-Überstromschutzes.
00000016 | 1 | 05 | IH2.Block. 3-ph | nein | x | Meldung: 3-phasige Inrush-Blockade: Es wurde in (mindestens) einer Phase ein Inrush erkannt und deswegen alle drei Phasen blockiert.
00000016 | 1 | 06 | IH2.Imax überschritten | nein | x | Meldung: Der Inrush-Grenzwert wurde überschritten, sodass die Inrush-Blockade verhindert wurde.
00000016 | 1 | 07 | IH2.tmax abgelaufen | nein | x | Meldung: Die (phasen-selektive) Maximaldauer der Inrush-Blockade ist erreicht, sodass die Inrush-Blockade beendet wurde.
00000017 | 1 | 00 | Life Load.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000017 | 1 | 01 | Life Load.Alarm | nein | x | Meldung: Alarm
00000017 | 1 | 02 | Life Load.Assign_1_ | nein | x | Assignement 1 example_
00000018 | 1 | 00 | LSV.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000018 | 1 | 01 | LSV.Alarm | nein | x | Meldung: Alarm
00000018 | 1 | 02 | LSV.ExBlo-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade
00000019 | 1 | 00 | SGW.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000019 | 1 | 01 | SGW.Alarm | nein | x | Meldung: Alarm: Die maximale Anzahl Ausschaltvorgänge oder die maximal mögliche Summe der abgeschalteten Ströme wurde überschritten.
00000019 | 1 | 02 | SGW.Alm(max.Sum.Ausl) | nein | x | Meldung: Alarm: Die maximale Anzahl Ausschaltvorgänge wurde überschritten.
00000019 | 1 | 03 | SGW.Alm(max.Sum.Iaus) | nein | x | Meldung: Alarm: Die maximal mögliche Summe der abgeschalteten Ströme wurde überschritten.
00000019 | 1 | 04 | SGW.Alm (LS-Verschl.) | nein | x | Meldung: Alarm: Der maximal mögliche Abnutzungsgrad des Leistungsschalters wurde überschritten.
00000020 | 1 | 00 | KLA.Aktiv | nein | x | Meldung: aktiv
00000020 | 1 | 01 | KLA.angestoßen | nein | x | Meldung: Die KLA-Stabilisierung wurde angestoßen.
00000020 | 1 | 02 | KLA.stab. | nein | x | Meldung: Die KLA-Stabilisierung ist aktiv.
00000020 | 1 | 03 | KLA.ExBlo-E | nein | x | Zustand des Moduleingangs: Externe Blockade

## FC4 (Messwerte)
Adresse | Wort-Länge | Informationsobjekt | Format | Einheit | Faktor | Skalierung | Art des Werts | Filter | Beschreibung
00001000 | 2 | StW.IL1 | Float | A | 1.0 | Primär | Messwert | x | Messwert: Phasenstrom (Grundwelle)
00001002 | 2 | StW.IL2 | Float | A | 1.0 | Primär | Messwert | x | Messwert: Phasenstrom (Grundwelle)
00001004 | 2 | StW.IL3 | Float | A | 1.0 | Primär | Messwert | x | Messwert: Phasenstrom (Grundwelle)
00001006 | 2 | StW.IE gem | Float | A | 1.0 | Primär | Messwert | x | Messwert (gemessen): IE (Grundwelle)
00001008 | 2 | StW.IE err | Float | A | 1.0 | Primär | Messwert | x | Messwert (errechnet): IE (Grundwelle) Bei zu kleinen Phasenströmen ist der ermittelte Wert unzuverlässig bzw. ungültig. Dann wird als Wert „-0.0“ angezeigt.
00001010 | 2 | StW.phi IL1 | Float | ° | 1.0 | . | Messwert | x | Messwert (errechnet): Phasenlage Stromzeiger IL1 Bei zu kleiner Amplitude ist der ermittelte Winkel unzuverlässig bzw. ungültig. Dann wird als Winkel „360°“ angezeigt.
00001012 | 2 | StW.phi IL2 | Float | ° | 1.0 | . | Messwert | x | Messwert (errechnet): Phasenlage Stromzeiger IL2 Bei zu kleiner Amplitude ist der ermittelte Winkel unzuverlässig bzw. ungültig. Dann wird als Winkel „360°“ angezeigt.
00001014 | 2 | StW.phi IL3 | Float | ° | 1.0 | . | Messwert | x | Messwert (errechnet): Phasenlage Stromzeiger IL3 Bei zu kleiner Amplitude ist der ermittelte Winkel unzuverlässig bzw. ungültig. Dann wird als Winkel „360°“ angezeigt.
00001016 | 2 | StW.phi IE gem | Float | ° | 1.0 | . | Messwert | x | Messwert (errechnet): Phasenlage Stromzeiger IE gem Bei zu kleiner Amplitude ist der ermittelte Winkel unzuverlässig bzw. ungültig. Dann wird als Winkel „360°“ angezeigt.
00001020 | 2 | StW.phi IE err | Float | ° | 1.0 | . | Messwert | x | Messwert (errechnet): Phasenlage Stromzeiger IE err Bei zu kleiner Amplitude ist der ermittelte Winkel unzuverlässig bzw. ungültig. Dann wird als Winkel „360°“ angezeigt.
00001022 | 2 | StW.IL1 H2 | Float | % | 1.0 | . | Messwert | x | Messwert: 2. Harmonische/Grundwelle von IL1
00001024 | 2 | StW.IL2 H2 | Float | % | 1.0 | . | Messwert | x | Messwert: 2. Harmonische/Grundwelle von IL2
00001026 | 2 | StW.IL3 H2 | Float | % | 1.0 | . | Messwert | x | Messwert: 2. Harmonische/Grundwelle von IL3
00001028 | 2 | StW.I0 | Float | A | 1.0 | Primär | Messwert | x | Messwert (berechnet): Nullstrom (Grundwelle)
00001030 | 2 | StW.I1 | Float | A | 1.0 | Primär | Messwert | x | Messwert (berechnet): Strom Mitsystem (Grundwelle)
00001032 | 2 | StW.I2 | Float | A | 1.0 | Primär | Messwert | x | Messwert (berechnet): Strom Gegensystem (Grundwelle)
00001034 | 2 | StW.%(I2/I1) | Float | % | 1.0 | . | Messwert | x | Messwert (errechnet): I2/I1, Drehfeldrichtung wird automatisch berücksichtigt.
00001036 | 2 | StW.IL1 RMS | Float | A | 1.0 | Primär | Messwert | x | Messwert: Phasenstrom (RMS)
00001038 | 2 | StW.IL2 RMS | Float | A | 1.0 | Primär | Messwert | x | Messwert: Phasenstrom (RMS)
00001040 | 2 | StW.IL3 RMS | Float | A | 1.0 | Primär | Messwert | x | Messwert: Phasenstrom (RMS)
00001042 | 2 | StW.IE gem RMS | Float | A | 1.0 | Primär | Messwert | x | Messwert (gemessen): IE (RMS)
00001044 | 2 | StW.IE err RMS | Float | A | 1.0 | Primär | Messwert | x | Messwert (errechnet): IE (RMS) Bei zu kleinen Phasenströmen ist der ermittelte Wert unzuverlässig bzw. ungültig. Dann wird als Wert „-0.0“ angezeigt.
00001046 | 2 | StW.%IL1 THD | Float | % | 1.0 | . | Messwert | x | Messwert (errechnet): IL1 Total Harmonic Distortion
00001048 | 2 | StW.%IL2 THD | Float | % | 1.0 | . | Messwert | x | Messwert (errechnet): IL2 Total Harmonic Distortion
00001050 | 2 | StW.%IL3 THD | Float | % | 1.0 | . | Messwert | x | Messwert (errechnet): IL3 Total Harmonic Distortion
00001052 | 2 | ThA.Therm. Niv. | Float | % | 1.0 | . | Messwert | x | Messwert: Aktuelles Thermisches Niveau
00001054 | 2 | Schleppzeiger.Imax | Float | A | 1.0 | Primär | Messwert | x | Maximalwert des Phasenstrommittels »Iavg« seit dem letzten Reset
00001056 | 2 | Schleppzeiger.Iavg | Float | A | 1.0 | Primär | Messwert | x | Maximalwert des Phasenstroms, gemittelt über das eingestellte Zeitfenster Solange der Mittelwert von »Iavg« noch nicht aussagekräftig ist, weil die Berechnung noch läuft, wird als Wert „-0.0“ angezeigt. (Erst nachdem das eingestellte Zeitfenster abgelaufen ist, wird ein gültiger Wert angezeigt.)
00001058 | 2 | Life Load.< 0,4 In | Float | d | 1.0 | . | Messwert | x | Anzahl der Betriebstage mit Stromwerten innerhalb dieses Bereiches
00001060 | 2 | Life Load.0,4 ... 0,5 In | Float | d | 1.0 | . | Messwert | x | Anzahl der Betriebstage mit Stromwerten innerhalb dieses Bereiches
00001062 | 2 | Life Load.0,5 ... 0,6 In | Float | d | 1.0 | . | Messwert | x | Anzahl der Betriebstage mit Stromwerten innerhalb dieses Bereiches
00001064 | 2 | Life Load.0,6 ... 0,7 In | Float | d | 1.0 | . | Messwert | x | Anzahl der Betriebstage mit Stromwerten innerhalb dieses Bereiches
00001066 | 2 | Life Load.0,7 ... 0,8 In | Float | d | 1.0 | . | Messwert | x | Anzahl der Betriebstage mit Stromwerten innerhalb dieses Bereiches
00001068 | 2 | Life Load.0,8 ... 0,9 In | Float | d | 1.0 | . | Messwert | x | Anzahl der Betriebstage mit Stromwerten innerhalb dieses Bereiches
00001070 | 2 | Life Load.0,9 ... 1,0 In | Float | d | 1.0 | . | Messwert | x | Anzahl der Betriebstage mit Stromwerten innerhalb dieses Bereiches
00001072 | 2 | Life Load.1,0 ... 1,1 In | Float | d | 1.0 | . | Messwert | x | Anzahl der Betriebstage mit Stromwerten innerhalb dieses Bereiches
00001074 | 2 | Life Load.1,1 ... 1,2 In | Float | d | 1.0 | . | Messwert | x | Anzahl der Betriebstage mit Stromwerten innerhalb dieses Bereiches
00001076 | 2 | Life Load.> 1,2 In | Float | d | 1.0 | . | Messwert | x | Anzahl der Betriebstage mit Stromwerten innerhalb dieses Bereiches
00001078 | 2 | Life Load.Zeit bis Alm. | Float | d | 1.0 | . | Messwert | x | Zeit (in Tagen), die noch verbleibt, bis ein Alarm-Signal gegeben wird, weil das Gerät für zu lange Zeit einem zu hohen Phasenstrom ausgesetzt war. (Die Zeit zählt rückwärts von dem unter »Zeitschwelle« eingestellten Wert bis 0 und lässt sich mit dem Direktkommando »Rst. Alarm« zurücksetzen.)
00001080 | 2 | Sys.Betr.stund. | Float | h | 1.0 | . | Messwert | x | Der Betriebsstundenzähler gibt an, wie lange das Schutzgerät seit dem letzen Reset in Betrieb ist.
00005000 | 9 | Modbus.Fehlerrek | Enum (Fehlerquellen) | . | . | . | . | x | Der übermittelte Fehlereintrag enthält Auslöseursache und -zeit als eine kombinierte Struktur. Diese besteht aus folgenden Komponenten, geordnet von den Adressen „low“ nach „high“: - [word 0, short] Aufz. Nr. - [Word 1, short] Ausl.-Ursache - [Word 2, short] Alarm Ursache(*) - [Word 3, short] Störfall-Nr. - [Word 4, short] Netzstör-Nr. - [Word 5 ... Word 8, long long] (WIC liefert hier nur Nullen.) (*) Codierung der Auslöseursache. Bei mehreren gleichzeitigen Auslöseursachen wird die primäre Ursache ausgewählt. Im Falle einer weiteren, späteren Auslösung überschreibt die neue Ursache die vorherige. Die Codierungen der Auslöseursachen sind in der SCADA-Dokumentation aufgeführt.
00010000 | 2 | Sys.Build | Uint32 | . | 1.0 | . | Messwert | x | WIC1: Build-Nummer
00010002 | 8 | Sys.DM-Version | ASCII String. 16 Bytes | . | . | . | . | x | WIC1: Version des Gerätemodells
00010010 | 8 | Sys.SW-Version | ASCII String. 16 Bytes | . | . | . | . | x | WIC1: Version der Geräte-Firmware
00010018 | 8 | Sys.CAT No. | ASCII String. 16 Bytes | . | . | . | . | x | WIC1: »CAT No.«, Bestellschlüssel gemäß Geräte-Aufdruck.
00010026 | 8 | Sys.REV. | ASCII String. 16 Bytes | . | . | . | . | x | WIC1: Revision (gemäß Geräte-Aufdruck).
00010034 | 8 | Sys.S/N | ASCII String. 16 Bytes | . | . | . | . | x | WIC1: Seriennummer des Gerätes.
00010100 | 2 | Sys.Build | Uint32 | . | 1.0 | . | Messwert | x | DiggiMEC: Build-Nummer
00010102 | 8 | Sys.DM-Version | ASCII String. 16 Bytes | . | . | . | . | x | DiggiMEC: Version des Gerätemodells
00010110 | 8 | Sys.SW-Version | ASCII String. 16 Bytes | . | . | . | . | x | DiggiMEC: Version der Geräte-Firmware
00010118 | 8 | Sys.CAT No. | ASCII String. 16 Bytes | . | . | . | . | x | DiggiMEC: »CAT No.«, Bestellschlüssel gemäß Geräte-Aufdruck.
00010126 | 8 | Sys.REV. | ASCII String. 16 Bytes | . | . | . | . | x | DiggiMEC: Revision (gemäß Geräte-Aufdruck).
00010134 | 8 | Sys.S/N | ASCII String. 16 Bytes | . | . | . | . | x | DiggiMEC: Seriennummer des Gerätes.
00010200 | 2 | TcpIp.Build | Uint32 | . | 1.0 | . | Messwert | x | Build-Nummer
00010202 | 8 | TcpIp.SW-Version | ASCII String. 16 Bytes | . | . | . | . | x | Version der Geräte-Firmware
00010210 | 8 | TcpIp.Komm.typ | ASCII String. 16 Bytes | . | . | . | . | x | Bezeichnung des (integrierten) Hardware-Moduls für die Kommunikations-Schnittstelle
00011000 | 2 | StW.IL1 | Float | A | 1.0 | Primär | Fehlerwert | x | Messwert: Phasenstrom (Grundwelle)
00011002 | 2 | StW.IL2 | Float | A | 1.0 | Primär | Fehlerwert | x | Messwert: Phasenstrom (Grundwelle)
00011004 | 2 | StW.IL3 | Float | A | 1.0 | Primär | Fehlerwert | x | Messwert: Phasenstrom (Grundwelle)
00011006 | 2 | StW.IE gem | Float | A | 1.0 | Primär | Fehlerwert | x | Messwert (gemessen): IE (Grundwelle)
00011008 | 2 | StW.IE err | Float | A | 1.0 | Primär | Fehlerwert | x | Messwert (errechnet): IE (Grundwelle) Bei zu kleinen Phasenströmen ist der ermittelte Wert unzuverlässig bzw. ungültig. Dann wird als Wert „-0.0“ angezeigt.
00011010 | 2 | StW.phi IL1 | Float | ° | 1.0 | . | Fehlerwert | x | Messwert (errechnet): Phasenlage Stromzeiger IL1 Bei zu kleiner Amplitude ist der ermittelte Winkel unzuverlässig bzw. ungültig. Dann wird als Winkel „360°“ angezeigt.
00011012 | 2 | StW.phi IL2 | Float | ° | 1.0 | . | Fehlerwert | x | Messwert (errechnet): Phasenlage Stromzeiger IL2 Bei zu kleiner Amplitude ist der ermittelte Winkel unzuverlässig bzw. ungültig. Dann wird als Winkel „360°“ angezeigt.
00011014 | 2 | StW.phi IL3 | Float | ° | 1.0 | . | Fehlerwert | x | Messwert (errechnet): Phasenlage Stromzeiger IL3 Bei zu kleiner Amplitude ist der ermittelte Winkel unzuverlässig bzw. ungültig. Dann wird als Winkel „360°“ angezeigt.
00011016 | 2 | StW.phi IE gem | Float | ° | 1.0 | . | Fehlerwert | x | Messwert (errechnet): Phasenlage Stromzeiger IE gem Bei zu kleiner Amplitude ist der ermittelte Winkel unzuverlässig bzw. ungültig. Dann wird als Winkel „360°“ angezeigt.
00011020 | 2 | StW.phi IE err | Float | ° | 1.0 | . | Fehlerwert | x | Messwert (errechnet): Phasenlage Stromzeiger IE err Bei zu kleiner Amplitude ist der ermittelte Winkel unzuverlässig bzw. ungültig. Dann wird als Winkel „360°“ angezeigt.
00011022 | 2 | StW.IL1 H2 | Float | % | 1.0 | . | Fehlerwert | x | Messwert: 2. Harmonische/Grundwelle von IL1
00011024 | 2 | StW.IL2 H2 | Float | % | 1.0 | . | Fehlerwert | x | Messwert: 2. Harmonische/Grundwelle von IL2
00011026 | 2 | StW.IL3 H2 | Float | % | 1.0 | . | Fehlerwert | x | Messwert: 2. Harmonische/Grundwelle von IL3
00011028 | 2 | StW.I0 | Float | A | 1.0 | Primär | Fehlerwert | x | Messwert (berechnet): Nullstrom (Grundwelle)
00011030 | 2 | StW.I1 | Float | A | 1.0 | Primär | Fehlerwert | x | Messwert (berechnet): Strom Mitsystem (Grundwelle)
00011032 | 2 | StW.I2 | Float | A | 1.0 | Primär | Fehlerwert | x | Messwert (berechnet): Strom Gegensystem (Grundwelle)
00011034 | 2 | StW.%(I2/I1) | Float | % | 1.0 | . | Fehlerwert | x | Messwert (errechnet): I2/I1, Drehfeldrichtung wird automatisch berücksichtigt.
00011036 | 2 | StW.IL1 RMS | Float | A | 1.0 | Primär | Fehlerwert | x | Messwert: Phasenstrom (RMS)
00011038 | 2 | StW.IL2 RMS | Float | A | 1.0 | Primär | Fehlerwert | x | Messwert: Phasenstrom (RMS)
00011040 | 2 | StW.IL3 RMS | Float | A | 1.0 | Primär | Fehlerwert | x | Messwert: Phasenstrom (RMS)
00011042 | 2 | StW.IE gem RMS | Float | A | 1.0 | Primär | Fehlerwert | x | Messwert (gemessen): IE (RMS)
00011044 | 2 | StW.IE err RMS | Float | A | 1.0 | Primär | Fehlerwert | x | Messwert (errechnet): IE (RMS) Bei zu kleinen Phasenströmen ist der ermittelte Wert unzuverlässig bzw. ungültig. Dann wird als Wert „-0.0“ angezeigt.
00011052 | 2 | ThA.Therm. Niv. | Float | % | 1.0 | . | Fehlerwert | x | Messwert: Aktuelles Thermisches Niveau
00030000 | 1 | IH2.Modus | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Modul Inrush, Betriebsart 0 = - 1 = verwenden
00030001 | 1 | I>.Modus | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Phasenstromschutz-Stufe, Betriebsart 0 = - 1 = verwenden
00030002 | 1 | I>>.Modus | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Phasenstromschutz-Stufe, Betriebsart 0 = - 1 = verwenden
00030003 | 1 | I>>>.Modus | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Phasenstromschutz-Stufe, Betriebsart 0 = - 1 = verwenden
00030004 | 1 | IE>.Modus | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Erdstromschutz-Stufe, Betriebsart 0 = - 1 = verwenden
00030005 | 1 | IE>>.Modus | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Erdstromschutz-Stufe, Betriebsart 0 = - 1 = verwenden
00030006 | 1 | I2/I1>.Modus | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Schieflast-Stufe, Betriebsart 0 = - 1 = verwenden 2 = - 3 = verwenden
00030007 | 1 | I2>.Modus | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Schieflast-Stufe, Betriebsart 0 = - 1 = verwenden 2 = - 3 = verwenden
00030008 | 1 | ThA.Modus | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Thermisches Abbild-Modul, Betriebsart 0 = - 1 = verwenden
00030009 | 1 | Ipeak>.Modus | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Spitzenstrom-Schutz, Betriebsart 0 = - 1 = verwenden
00030010 | 1 | FAS.Modus | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Fehleraufschaltung - Modul, Betriebsart 0 = - 1 = verwenden
00030011 | 1 | ExS[1].Modus | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Externer Schutz - Modul, Betriebsart 0 = - 1 = verwenden
00030012 | 1 | ExS[2].Modus | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Externer Schutz - Modul, Betriebsart 0 = - 1 = verwenden
00030013 | 1 | AKÜ.Modus | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Auslösekreisüberwachung, Betriebsart 0 = - 1 = verwenden
00030014 | 1 | LSV.Modus | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Modul Leistungsschalterversagerschutz, Betriebsart 0 = - 1 = verwenden
00030015 | 1 | SGW.Modus | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Leistungsschalter-Überwachung, Betriebsart 0 = - 1 = Nur Zähler 2 = Zähler, Verschl.
00030016 | 1 | KLA.Modus | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Kalte Last Alarm - Modul, Betriebsart 0 = - 1 = verwenden
00030017 | 1 | SBattÜ.Modus | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Überwachung der Stationsbatterie, Betriebsart 0 = - 1 = verwenden
00030018 | 1 | Life Load.Modus | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Laststrom-Histogramm, Betriebsart 0 = - 1 = verwenden
00030019 | 1 | Modbus.Modus | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Modbus Protokoll, Betriebsart 0 = - 1 = RTU 2 = - 3 = TCP
00030020 | 1 | Sgen.Modus | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Sinusgenerator, Betriebsart 0 = - 1 = verwenden
00030021 | 1 | Schutz.Prinzip Erk.Schalt.pos. | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Auswahl des Prinzips, nach dem die Schalterstellung des angeschlossenen Schaltgerätes erkannt wird. 0 = Strom-basiert 1 = Hiko-basiert 2 = Strom und Hiko
00030022 | 2 | Schutz.I EIN | Float | A | . | . | . | x | Die Schalterstellung = EIN wird basierend auf Stromstärke erkannt, falls die Stromstärke (in mindestens einer Phase und für die einstellbare Zeitdauer »t EIN/AUS«) größer ist als der hier eingestellte Wert.
00030024 | 1 | Schutz.Hiko EIN | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Hilfskontakt 52a. Der Leistungsschalter ist in EIN-Position, wenn der Status des rangierten Signals wahr ist. 0 = - 1 = DI 1 2 = DI 2 3 = -
00030025 | 1 | Schutz.Hiko AUS | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Hilfskontakt 52b. Der Leistungsschalter ist in AUS-Position, wenn der Status des rangierten Signals wahr ist. 0 = - 1 = DI 1 2 = DI 2 3 = -
00030026 | 1 | Schutz.SBef EIN | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Einschaltbefehl, ggf Zustand des Digitalen Einganges 0 = - 1 = DI 1 2 = DI 2 3 = -
00030027 | 1 | Schutz.ExBlo AuslBef | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Wenn die externe Blockade des Auslösekommandos aktiviert (erlaubt) wurde, dann wird der Auslösebefehl für den gesamten Schutz außer Funktion gesetzt, wenn der Status der rangierten Meldung wahr wird. Die Bedeutung der zurückgelieferten Werte ist im Registerblatt 'Enum (List of Ext.Blockade)' beschrieben.
00030028 | 1 | IH2.Funktion | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren 0 = Inaktiv 1 = Aktiv
00030029 | 2 | IH2.IH2 / IH1 | Float | % | . | . | . | x | Maximal tolerierter prozentualer Anteil der 2. Harmonischen an der Grundschwingung.
00030031 | 2 | IH2.Imax | Float | A | . | . | . | x | Inrush-Grenzwert: Wenn der Phasenstrom oberhalb dieses Grenzwertes liegt, wird die Inrush-Blockade verhindert.
00030033 | 2 | IH2.tmax | Float | s | . | . | . | x | Maximaldauer (phasen-selektiv) der Inrush-Blockade
00030035 | 1 | IH2.3-ph Blo | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Aktivierung der 3-phasigen Inrush-Blockade: Wenn in (mindestens) einer Phase ein Inrush erkannt wird, werden alle drei Phasen blockiert. (Falls inaktiv, dann wird nur die eine betroffene Phase blockiert.) 0 = Inaktiv 1 = Aktiv
00030036 | 1 | I>.Funktion | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren 0 = Inaktiv 1 = Aktiv
00030037 | 2 | I>.I | Float | A | . | . | . | x | Beim Überschreiten des Einstellwertes regt die Schutzstufe an. WARNUNG: Prüfen Sie die Belastungsgrenzen in den Technischen Daten und berücksichtigen Sie diese bei den Einstellungen dieser Schwelle und der Verzögerungszeit! (Das Gerät ermöglicht Einstellungen, die außerhalb der Belastungsgrenzen der Strom-Messeingänge liegen.)
00030039 | 1 | I>.Kennl | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Kennlinie 0 = DEFT 1 = IEC NINV 2 = IEC VINV 3 = IEC EINV 4 = IEC LINV 5 = RINV 6 = HV-Fuse 7 = FR-Fuse 8 = IEEE MINV 9 = IEEE VINV 10 = IEEE EINV 11 = EF-Kurve
00030040 | 2 | I>.t | Float | s | . | . | . | x | Auslöse- bzw. Alarmverzögerung
00030042 | 2 | I>.tChar | Float | . | . | . | . | x | Zeit-Multiplikator/Kennlinienfaktor. Der Einstellbereich hängt von der gewählten Kennlinie ab.
00030044 | 2 | I>.tMinimum | Float | s | . | . | . | x | Minimale Auslöseverzögerung. Unabhängig von den Strom-Messwerten ist die Auslöseverzögerung niemals kleiner als der hier eingestellte Wert.
00030046 | 1 | I>.Rücksetz Modus | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Rücksetz-Modus 0 = unverzögert 1 = unabhängig 2 = abhängig (aus Kennl.)
00030047 | 2 | I>.tReset | Float | s | . | . | . | x | Rücksetzverzögerung für intermittierende Phasenfehler (nur für INV-Kennlinien)
00030049 | 1 | I>.IH2 Blo | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Blockade des Auslösebefehls wenn ein Inrush erkannt wird. 0 = Inaktiv 1 = Aktiv
00030050 | 1 | I>.Stab. durch KLA | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Festlegung, ob die KLA-Stabilisierung für diese Schutzstufe wirksam sein soll. (Weitere Einstellungen erfolgen dann innerhalb des KLA-Moduls.) 0 = Inaktiv 1 = Aktiv
00030051 | 1 | I>.ExBlo | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Externe Blockade des Moduls, wenn der Status des rangierten Signals wahr ist. Die Bedeutung der zurückgelieferten Werte ist im Registerblatt 'Enum (List of Ext.Blockade)' beschrieben.
00030052 | 1 | I>>.Funktion | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren 0 = Inaktiv 1 = Aktiv
00030053 | 2 | I>>.I | Float | A | . | . | . | x | Beim Überschreiten des Einstellwertes regt die Schutzstufe an. WARNUNG: Prüfen Sie die Belastungsgrenzen in den Technischen Daten und berücksichtigen Sie diese bei den Einstellungen dieser Schwelle und der Verzögerungszeit! (Das Gerät ermöglicht Einstellungen, die außerhalb der Belastungsgrenzen der Strom-Messeingänge liegen.)
00030055 | 1 | I>>.Kennl | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Kennlinie 0 = DEFT 1 = IEC NINV 2 = IEC VINV 3 = IEC EINV 4 = IEC LINV 5 = RINV 6 = HV-Fuse 7 = FR-Fuse 8 = IEEE MINV 9 = IEEE VINV 10 = IEEE EINV 11 = EF-Kurve
00030056 | 2 | I>>.t | Float | s | . | . | . | x | Auslöse- bzw. Alarmverzögerung
00030058 | 2 | I>>.tChar | Float | . | . | . | . | x | Zeit-Multiplikator/Kennlinienfaktor. Der Einstellbereich hängt von der gewählten Kennlinie ab.
00030060 | 2 | I>>.tMinimum | Float | s | . | . | . | x | Minimale Auslöseverzögerung. Unabhängig von den Strom-Messwerten ist die Auslöseverzögerung niemals kleiner als der hier eingestellte Wert.
00030062 | 1 | I>>.Rücksetz Modus | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Rücksetz-Modus 0 = unverzögert 1 = unabhängig 2 = abhängig (aus Kennl.)
00030063 | 2 | I>>.tReset | Float | s | . | . | . | x | Rücksetzverzögerung für intermittierende Phasenfehler (nur für INV-Kennlinien)
00030065 | 1 | I>>.IH2 Blo | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Blockade des Auslösebefehls wenn ein Inrush erkannt wird. 0 = Inaktiv 1 = Aktiv
00030066 | 1 | I>>.Stab. durch KLA | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Festlegung, ob die KLA-Stabilisierung für diese Schutzstufe wirksam sein soll. (Weitere Einstellungen erfolgen dann innerhalb des KLA-Moduls.) 0 = Inaktiv 1 = Aktiv
00030067 | 1 | I>>.ExBlo | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Externe Blockade des Moduls, wenn der Status des rangierten Signals wahr ist. Die Bedeutung der zurückgelieferten Werte ist im Registerblatt 'Enum (List of Ext.Blockade)' beschrieben.
00030068 | 1 | I>>>.Funktion | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren 0 = Inaktiv 1 = Aktiv
00030069 | 2 | I>>>.I | Float | A | . | . | . | x | Beim Überschreiten des Einstellwertes regt die Schutzstufe an. WARNUNG: Prüfen Sie die Belastungsgrenzen in den Technischen Daten und berücksichtigen Sie diese bei den Einstellungen dieser Schwelle und der Verzögerungszeit! (Das Gerät ermöglicht Einstellungen, die außerhalb der Belastungsgrenzen der Strom-Messeingänge liegen.)
00030071 | 1 | I>>>.Kennl | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Kennlinie 0 = DEFT 1 = IEC NINV 2 = IEC VINV 3 = IEC EINV 4 = IEC LINV 5 = RINV 6 = HV-Fuse 7 = FR-Fuse 8 = IEEE MINV 9 = IEEE VINV 10 = IEEE EINV 11 = EF-Kurve
00030072 | 2 | I>>>.t | Float | s | . | . | . | x | Auslöse- bzw. Alarmverzögerung
00030074 | 2 | I>>>.tChar | Float | . | . | . | . | x | Zeit-Multiplikator/Kennlinienfaktor. Der Einstellbereich hängt von der gewählten Kennlinie ab.
00030076 | 2 | I>>>.tMinimum | Float | s | . | . | . | x | Minimale Auslöseverzögerung. Unabhängig von den Strom-Messwerten ist die Auslöseverzögerung niemals kleiner als der hier eingestellte Wert.
00030078 | 1 | I>>>.Rücksetz Modus | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Rücksetz-Modus 0 = unverzögert 1 = unabhängig 2 = abhängig (aus Kennl.)
00030079 | 2 | I>>>.tReset | Float | s | . | . | . | x | Rücksetzverzögerung für intermittierende Phasenfehler (nur für INV-Kennlinien)
00030081 | 1 | I>>>.IH2 Blo | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Blockade des Auslösebefehls wenn ein Inrush erkannt wird. 0 = Inaktiv 1 = Aktiv
00030082 | 1 | I>>>.Stab. durch KLA | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Festlegung, ob die KLA-Stabilisierung für diese Schutzstufe wirksam sein soll. (Weitere Einstellungen erfolgen dann innerhalb des KLA-Moduls.) 0 = Inaktiv 1 = Aktiv
00030083 | 1 | I>>>.ExBlo | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Externe Blockade des Moduls, wenn der Status des rangierten Signals wahr ist. Die Bedeutung der zurückgelieferten Werte ist im Registerblatt 'Enum (List of Ext.Blockade)' beschrieben.
00030084 | 1 | IE>.Funktion | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren 0 = Inaktiv 1 = Aktiv
00030085 | 2 | IE>.IE | Float | A | . | . | . | x | Beim Überschreiten des Einstellwertes regt die Schutzstufe an.
00030087 | 1 | IE>.Kennl | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Kennlinie 0 = DEFT 1 = IEC NINV 2 = IEC VINV 3 = IEC EINV 4 = IEC LINV 5 = RINV 6 = HV-Fuse 7 = FR-Fuse 8 = IEEE MINV 9 = IEEE VINV 10 = IEEE EINV 11 = EF-Kurve 12 = RXIDG
00030088 | 2 | IE>.t | Float | s | . | . | . | x | Auslöse- bzw. Alarmverzögerung
00030090 | 2 | IE>.tChar | Float | . | . | . | . | x | Zeit-Multiplikator/Kennlinienfaktor. Der Einstellbereich hängt von der gewählten Kennlinie ab.
00030092 | 2 | IE>.tMinimum | Float | s | . | . | . | x | Minimale Auslöseverzögerung. Unabhängig von den Strom-Messwerten ist die Auslöseverzögerung niemals kleiner als der hier eingestellte Wert.
00030094 | 1 | IE>.Rücksetz Modus | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Rücksetz-Modus 0 = unverzögert 1 = unabhängig 2 = abhängig (aus Kennl.)
00030095 | 2 | IE>.tReset | Float | s | . | . | . | x | Rücksetzverzögerung für intermittierende Phasenfehler (nur für INV-Kennlinien)
00030097 | 1 | IE>.IH2 Blo | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Blockade des Auslösebefehls wenn ein Inrush erkannt wird. 0 = Inaktiv 1 = Aktiv
00030098 | 1 | IE>.Stab. durch KLA | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Festlegung, ob die KLA-Stabilisierung für diese Schutzstufe wirksam sein soll. (Weitere Einstellungen erfolgen dann innerhalb des KLA-Moduls.) 0 = Inaktiv 1 = Aktiv
00030099 | 1 | IE>.ExBlo | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Externe Blockade des Moduls, wenn der Status des rangierten Signals wahr ist. Die Bedeutung der zurückgelieferten Werte ist im Registerblatt 'Enum (List of Ext.Blockade)' beschrieben.
00030100 | 1 | IE>>.Funktion | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren 0 = Inaktiv 1 = Aktiv
00030101 | 2 | IE>>.IE | Float | A | . | . | . | x | Beim Überschreiten des Einstellwertes regt die Schutzstufe an.
00030103 | 1 | IE>>.Kennl | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Kennlinie 0 = DEFT 1 = IEC NINV 2 = IEC VINV 3 = IEC EINV 4 = IEC LINV 5 = RINV 6 = HV-Fuse 7 = FR-Fuse 8 = IEEE MINV 9 = IEEE VINV 10 = IEEE EINV 11 = EF-Kurve 12 = RXIDG
00030104 | 2 | IE>>.t | Float | s | . | . | . | x | Auslöse- bzw. Alarmverzögerung
00030106 | 2 | IE>>.tChar | Float | . | . | . | . | x | Zeit-Multiplikator/Kennlinienfaktor. Der Einstellbereich hängt von der gewählten Kennlinie ab.
00030108 | 2 | IE>>.tMinimum | Float | s | . | . | . | x | Minimale Auslöseverzögerung. Unabhängig von den Strom-Messwerten ist die Auslöseverzögerung niemals kleiner als der hier eingestellte Wert.
00030110 | 1 | IE>>.Rücksetz Modus | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Rücksetz-Modus 0 = unverzögert 1 = unabhängig 2 = abhängig (aus Kennl.)
00030111 | 2 | IE>>.tReset | Float | s | . | . | . | x | Rücksetzverzögerung für intermittierende Phasenfehler (nur für INV-Kennlinien)
00030113 | 1 | IE>>.IH2 Blo | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Blockade des Auslösebefehls wenn ein Inrush erkannt wird. 0 = Inaktiv 1 = Aktiv
00030114 | 1 | IE>>.Stab. durch KLA | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Festlegung, ob die KLA-Stabilisierung für diese Schutzstufe wirksam sein soll. (Weitere Einstellungen erfolgen dann innerhalb des KLA-Moduls.) 0 = Inaktiv 1 = Aktiv
00030115 | 1 | IE>>.ExBlo | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Externe Blockade des Moduls, wenn der Status des rangierten Signals wahr ist. Die Bedeutung der zurückgelieferten Werte ist im Registerblatt 'Enum (List of Ext.Blockade)' beschrieben.
00030116 | 1 | I2/I1>.Funktion | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren 0 = Inaktiv 1 = Aktiv
00030117 | 2 | I2/I1>.I2/I1 | Float | % | . | . | . | x | Anregewert (Schwellwert) für I2/I1 (in Prozent), d.h. den Anteil des Gegensystems (I2) bezogen auf das Mitsystem (I1).
00030119 | 2 | I2/I1>.t | Float | s | . | . | . | x | Auslöse- bzw. Alarmverzögerung
00030121 | 1 | I2/I1>.IH2 Blo | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Blockade des Auslösebefehls wenn ein Inrush erkannt wird. 0 = Inaktiv 1 = Aktiv
00030122 | 1 | I2/I1>.ExBlo | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Externe Blockade des Moduls, wenn der Status des rangierten Signals wahr ist. Die Bedeutung der zurückgelieferten Werte ist im Registerblatt 'Enum (List of Ext.Blockade)' beschrieben.
00030123 | 1 | I2>.Funktion | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren 0 = Inaktiv 1 = Aktiv
00030124 | 2 | I2>.I2 | Float | A | . | . | . | x | Diese Anregeschwelle dient der Vermeidung (Überfunktion) von Fehlauslösungen des Schieflaststrommoduls. Das Schieflaststrommodul wird nur dann anregen, wenn dieser minimale Gegenstrom überschritten ist.
00030126 | 1 | I2>.Kennl | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Kennlinie 0 = DEFT 1 = IEC NINV 2 = IEC VINV 3 = IEC EINV 4 = IEC LINV 5 = RINV 6 = HV-Fuse 7 = FR-Fuse 8 = IEEE MINV 9 = IEEE VINV 10 = IEEE EINV 11 = EF-Kurve
00030127 | 2 | I2>.t | Float | s | . | . | . | x | Auslöse- bzw. Alarmverzögerung
00030129 | 2 | I2>.tChar | Float | . | . | . | . | x | Zeit-Multiplikator/Kennlinienfaktor. Der Einstellbereich hängt von der gewählten Kennlinie ab.
00030131 | 2 | I2>.tMinimum | Float | s | . | . | . | x | Minimale Auslöseverzögerung. Unabhängig von den Strom-Messwerten ist die Auslöseverzögerung niemals kleiner als der hier eingestellte Wert.
00030133 | 1 | I2>.Rücksetz Modus | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Rücksetz-Modus 0 = unverzögert 1 = unabhängig 2 = abhängig (aus Kennl.)
00030134 | 2 | I2>.tReset | Float | s | . | . | . | x | Rücksetzverzögerung für intermittierende Phasenfehler (nur für INV-Kennlinien)
00030136 | 1 | I2>.IH2 Blo | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Blockade des Auslösebefehls wenn ein Inrush erkannt wird. 0 = Inaktiv 1 = Aktiv
00030137 | 1 | I2>.ExBlo | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Externe Blockade des Moduls, wenn der Status des rangierten Signals wahr ist. Die Bedeutung der zurückgelieferten Werte ist im Registerblatt 'Enum (List of Ext.Blockade)' beschrieben.
00030138 | 1 | ThA.Funktion | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren 0 = Inaktiv 1 = Aktiv
00030139 | 2 | ThA.Ib | Float | A | . | . | . | x | Basisstrom: Maximal zulässiger thermischer Dauerstrom
00030141 | 2 | ThA.K | Float | . | . | . | . | x | Überlastfaktor: Das Produkt aus Überlastfaktor und Basisstrom k*IB definiert den maximal zulässigen thermischen Grenzwert für das Betriebsmittel.
00030143 | 2 | ThA.Schwellw. Vorwarnung | Float | % | . | . | . | x | Schwellwert für das Thermische Niveau. Wenn das Thermische Niveau den hier eingestellten Wert überschreitet, wird das Signal »ThA . Vorwarnung« ausgegeben.
00030145 | 2 | ThA.τ-erw | Float | s | . | . | . | x | Erwärmungszeitkonstante
00030147 | 2 | ThA.τ-abk | Float | s | . | . | . | x | Abkühlzeitkonstante
00030149 | 1 | ThA.Startwert Therm. Niv. | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Auswahl des Kriteriums, nach dem bei einem Geräteneustart der Startwert für das Thermische Niveau gesetzt wird. 0 = Null 1 = Letzter gesp. Wert
00030150 | 1 | ThA.ExBlo | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Externe Blockade des Moduls, wenn der Status des rangierten Signals wahr ist. Die Bedeutung der zurückgelieferten Werte ist im Registerblatt 'Enum (List of Ext.Blockade)' beschrieben.
00030151 | 1 | Ipeak>.Funktion | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren 0 = Inaktiv 1 = Aktiv
00030152 | 2 | Ipeak>.I | Float | A | . | . | . | x | Anrege-Schwellwert, definiert als Effektivwert (RMS, d.h. Spitzenstromwert dividiert durch √2). Beim Überschreiten des Einstellwertes regt das Schutzmodul bzw. die Schutzstufe an.
00030154 | 2 | Ipeak>.t | Float | s | . | . | . | x | Auslöse- bzw. Alarmverzögerung
00030156 | 1 | Ipeak>.ExBlo | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Externe Blockade des Moduls, wenn der Status des rangierten Signals wahr ist. Die Bedeutung der zurückgelieferten Werte ist im Registerblatt 'Enum (List of Ext.Blockade)' beschrieben.
00030157 | 1 | FAS.Funktion | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren 0 = Inaktiv 1 = Aktiv
00030158 | 1 | FAS.Freigabe | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Auswahl des Kriteriums, über das ein Schließen des Leistungsschalters erkannt wird. (Daraufhin wird das »FAS«-Modul für eine bestimmte, einstellbare Zeit wirksam.) 0 = Schalterpos. 1 = EIN-Befehl
00030159 | 2 | FAS.t-wirksam | Float | s | . | . | . | x | Während dieser Timer läuft, und sofern das Modul nicht blockiert wird, ist das Fehleraufschaltungsmodul wirksam.
00030161 | 2 | FAS.t | Float | s | . | . | . | x | Auslöse- bzw. Alarmverzögerung. (Typisch für das »FAS«-Modul ist eine unverzögerte Auslösung, d.h. der Einstellwert 0 s.)
00030163 | 1 | FAS.Trigger | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Auswahl desjenigen Anregesignals, das das FAS-Modul anstößt. Wenn dieses Anregesignal gegeben wird, regt (auch) das FAS-Modul an. 0 = -.- 1 = I>.Anregung 2 = I>>.Anregung 3 = I>>>.Anregung 4 = Ipeak>.Anregung 5 = Schutz.Anregung
00030164 | 1 | FAS.ExBlo | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Externe Blockade des Moduls, wenn der Status des rangierten Signals wahr ist. Die Bedeutung der zurückgelieferten Werte ist im Registerblatt 'Enum (List of Ext.Blockade)' beschrieben.
00030165 | 1 | ExS[1].Funktion | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren 0 = Inaktiv 1 = Aktiv
00030166 | 2 | ExS[1].t | Float | s | . | . | . | x | Auslöse- bzw. Alarmverzögerung
00030168 | 1 | ExS[1].Trigger-Signal | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Auswahl des Trigger-Signals, das zur Anregung des »ExS«-Moduls führt. 0 = - 1 = DI 1 2 = DI 2 3 = -
00030169 | 1 | ExS[1].ExBlo | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Externe Blockade des Moduls, wenn der Status des rangierten Signals wahr ist. Die Bedeutung der zurückgelieferten Werte ist im Registerblatt 'Enum (List of Ext.Blockade)' beschrieben.
00030170 | 1 | ExS[2].Funktion | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren 0 = Inaktiv 1 = Aktiv
00030171 | 2 | ExS[2].t | Float | s | . | . | . | x | Auslöse- bzw. Alarmverzögerung
00030173 | 1 | ExS[2].Trigger-Signal | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Auswahl des Trigger-Signals, das zur Anregung des »ExS«-Moduls führt. 0 = - 1 = DI 1 2 = DI 2 3 = -
00030174 | 1 | ExS[2].Bedingung | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Auswahl eines Signals, das für eine Anregung des »ExS«-Moduls zusätzlich zum externen Signal aktiv sein muss. (Wenn hier kein Eingangssignal rangiert ist, führt grundsätzlich jedes am entsprechenden Digitalen Eingang anliegende externe Signal zur Anregung des »ExS«-Moduls.) 0 = -.- 1 = I>.Anregung 2 = I>>.Anregung 3 = I>>>.Anregung 4 = Ipeak>.Anregung 5 = Schutz.Anregung
00030175 | 1 | ExS[2].ExBlo | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Externe Blockade des Moduls, wenn der Status des rangierten Signals wahr ist. Die Bedeutung der zurückgelieferten Werte ist im Registerblatt 'Enum (List of Ext.Blockade)' beschrieben.
00030176 | 1 | AKÜ.Funktion | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren 0 = Inaktiv 1 = Aktiv
00030177 | 1 | AKÜ.ExBlo | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Externe Blockade des Moduls, wenn der Status des rangierten Signals wahr ist. Die Bedeutung der zurückgelieferten Werte ist im Registerblatt 'Enum (List of Ext.Blockade)' beschrieben.
00030178 | 1 | LSV.Funktion | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren 0 = Inaktiv 1 = Aktiv
00030179 | 2 | LSV.t-LSV | Float | s | . | . | . | x | Verzögerungszeit bis zum Leistungsschalterversager-Alarm
00030181 | 1 | LSV.ExBlo | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Externe Blockade des Moduls, wenn der Status des rangierten Signals wahr ist. Die Bedeutung der zurückgelieferten Werte ist im Registerblatt 'Enum (List of Ext.Blockade)' beschrieben.
00030182 | 1 | KLA.Funktion | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Modul bzw. Stufe dauerhaft aktivieren oder deaktivieren 0 = Inaktiv 1 = Aktiv
00030183 | 1 | KLA.50, 51 Stab. | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Festlegung, ob die KLA-Stabilisierung für die Phasen-Überstromschutzstufen wirksam sein soll, bzw. Festelegung des Arbeitsprinzips der KLA-Stabilisierung. 0 = inaktiv 1 = Faktor 2 = Block.
00030184 | 2 | KLA.50, 51 Faktor | Float | % | . | . | . | x | Falls für die Arbeitsweise gewählt wurde, dass die Überstrom-Anregeschwelle angehoben werden soll, wird hier der entsprechende Faktor eingestellt: Die Anregeschwellen aller Phasen-Überstromschwellen werden (für die Zeitdauer tStab) mit diesem Faktor multipliziert.
00030186 | 1 | KLA.50 N/G, 51 N/G Stab. | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Festlegung, ob die KLA-Stabilisierung für die Erd-Überstromschutzstufen wirksam sein soll, bzw. Festelegung des Arbeitsprinzips der KLA-Stabilisierung. 0 = inaktiv 1 = Faktor 2 = Block.
00030187 | 2 | KLA.50 N/G, 51 N/G Faktor | Float | % | . | . | . | x | Falls für die Arbeitsweise gewählt wurde, dass die Überstrom-Anregeschwelle angehoben werden soll, wird hier der entsprechende Faktor eingestellt: Die Anregeschwellen aller Erd-Überstromschwellen werden (für die Zeitdauer tStab) mit diesem Faktor multipliziert.
00030189 | 2 | KLA.tAus | Float | min | . | . | . | x | Zeitstufe, die gestartet wird, sobald der Leistungsschalter als geöffnet erkannt wird. (Nach Ablauf der Zeitstufe wird beim nächsten Einschaltvorgang die KLA-Stabilisierung angestoßen.)
00030191 | 2 | KLA.tStab | Float | s | . | . | . | x | Dauer der KLA-Stabilisierung. Diese Zeitstufe wird gestartet, sobald die KLA-Stabilisierung angestoßen wird.
00030193 | 1 | KLA.ExBlo | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Externe Blockade des Moduls, wenn der Status des rangierten Signals wahr ist. Die Bedeutung der zurückgelieferten Werte ist im Registerblatt 'Enum (List of Ext.Blockade)' beschrieben.
00030194 | 1 | StW.Drehfeldrichtung | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Drehfeldrichtung (Phasenfolge) 0 = ABC 1 = ACB
00030195 | 1 | StW.f | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Nennfrequenz 0 = 50 1 = 60
00030196 | 1 | StW.Messprinzip | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Messprinzip für die Schutzstufen I>, I>>, I>>>, IE>, IE>>: Grundwelle oder Effektivwerte (RMS) 0 = Grundwelle 1 = Effektivwert
00030197 | 1 | StW.IE Quelle | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Auswahl, ob der gemessene oder berechnete Erdstrom verwendet werden soll. 0 = berechnet 1 = gemessen
00030198 | 1 | StW.Messwertanzeige | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Auswahl der bevorzugten Maßeinheit für die Darstellung von Messwerten. 0 = bezogen auf In,relativ 1 = Primärstromwerte 2 = Sekundärstromwerte
00030199 | 1 | StW.Stromwandlertyp | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Auswahl des angeschlossenen Stromwandlertyps 0 = Relativ 1 = WE2 : 16 A ... 56 A 2 = W2 : 16 A ... 56 A 3 = W3 : 32 A ... 112 A 4 = W4 : 64 A ... 224 A 5 = W5 : 128 A ... 448 A 6 = W6 : 256 A ... 896 A 7 = WC1 8 = WC2
00030200 | 2 | StW.In,relativ | Float | In.min | . | . | . | x | Relativer Primärwert des Nennstromes (eine Rechengröße ohne Abhängigkeit vom Stromwandlertyp)
00030202 | 2 | StW.StW pri | Float | A | . | . | . | x | Nennstrom der Primärseite der angeschlossenen Stromwandler
00030204 | 2 | StW.EStW pri | Float | A | . | . | . | x | Dieser Parameter definiert den primären Nennstrom des angeschlossenen Erdstromwandlers (Kabelumbauwandler). Sollte die Erdstromerfassung über die Holmgreen-Schaltung erfolgen, so muss hier der Primärwert der Phasenstromwandler (StW pri) eingegeben werden.
00030206 | 1 | StW.StW drehen | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Bei Einstellung auf 180° werden die Phasen-Stromzeiger (rechnerisch, d.h. geräte-intern) um 180° gedreht. 0 = 0 1 = 180
00030207 | 1 | StW.EStW drehen | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Bei Einstellung auf 180° wird der Erd-Stromzeiger (rechnerisch, geräte-intern) um 180° gedreht. 0 = 0 1 = 180
00030208 | 1 | Schutz.Nennspannung | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Nennspannung der digitalen Eingänge 0 = 24 VDC 1 = 48 VDC ... 60 VDC 2 = 110 VDC 3 = 230 VDC 4 = 110 VAC 5 = 230 VAC 6 = 115 VAC bzw. 230 VAC
00030209 | 1 | Schutz.Ausg. Betriebsart | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Auswahl, ob der Ausgang als Impulsausgang (zum Anschluss eines Schauzeichens wie beim WIC1 der ersten Generation) oder als Relais-Ausgang (mit fest vorgegebener Verwendung als Selbstüberwachungskontakt) arbeiten soll. (Der Betrieb als Selbstüberwachungskontakt ist nur bei einem WIC1-4 mit externer Hilfsspannungsversorgung möglich, und dann ist der Anschluss eines Schauzeichens nicht erlaubt.) 0 = Impulsausgang 1 = Syst. O.K. & mit Hilfssp. 2 = Ausgangsrelais
00030210 | 1 | Schutz.Ausg. Rangierung | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Auswahl des Signals, das am Ausgang den Signalzustand aktiv setzen soll. (Das heißt bei Betrieb als Impulsausgang, dass das rangierte Signal die Ausgabe von Impulsen anstößt, und bei Betrieb als Relais-Ausgang, dass dieser den Zustand „aktiv“ annimmt.) Die Bedeutung der zurückgelieferten Werte ist im Registerblatt 'Enum (List of Ext.Blockade)' beschrieben.
00030211 | 1 | Schutz.Ausg. Invertierung | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Invertierung des auf den Ausgang rangierten Signals. 0 = Inaktiv 1 = Aktiv
00030212 | 1 | Schutz.AKÜ | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Alarm der Auslösekreis-Überwachung kann zusätzlich auf Ausgang verknüpft werden (funktioniert nur bei Option mit Selbstüberwachung auf FI-Ausgang). 0 = Inaktiv 1 = Aktiv
00030213 | 1 | Schutz.Def. Ext. Reset | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Ein digitales Eingangssignal definieren, das, sobald es ansteht, alle gehaltenen LEDs, alle DiggiMEC-Schauzeichen sowie eine eventuell auf dem DiggiMEC-Display angezeigte Info zur Fehler-/Auslösungsursache zurücksetzt. 0 = - 1 = DI 1 2 = DI 2 3 = -
00030214 | 1 | Schutz.Def. Autom. Reset | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Der Automatische Reset setzt alle gehaltenen LEDs, alle DiggiMEC-Schauzeichen sowie eine eventuell auf dem DiggiMEC-Display angezeigte Info zur Fehler-/Auslösungsursache zurück. Je nach Einstellung geschieht dies bei einer neu auftretenden Schutzanregung oder nach Ablauf einer bestimmten Zeit. 0 = Kein Autom. Reset 1 = Bei Schutzanreg. 2 = Bei Anr. od. nach 1 Std. 3 = Bei Anr. od. nach 2 Std. 4 = Bei Anr. od. nach 4 Std. 5 = Bei Anr. od. nach 8 Std. 6 = Bei Anr. od. nach 12 Std. 7 = Bei Anr. od. nach 24 Std. 8 = Bei Anr. od. nach 10 Sek.
00030215 | 1 | I>.Definition | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Phasenstromschutz-Stufe: Bei Einstellung = „Alarm“ arbeitet die Funktion als Überwachungsfunktion, d.h. ein Netzfehler bewirkt weder Anregung noch Auslösung, sondern das Signal »Alarm« wird ausgegeben. Bei Einstellung = „Auslösung“ arbeitet die Funktion als Schutzfunktion, d.h. ein Netzfehler löst den Leistungsschalter aus. 0 = Auslösung 1 = Alarm
00030216 | 1 | I>>.Definition | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Phasenstromschutz-Stufe: Bei Einstellung = „Alarm“ arbeitet die Funktion als Überwachungsfunktion, d.h. ein Netzfehler bewirkt weder Anregung noch Auslösung, sondern das Signal »Alarm« wird ausgegeben. Bei Einstellung = „Auslösung“ arbeitet die Funktion als Schutzfunktion, d.h. ein Netzfehler löst den Leistungsschalter aus. 0 = Auslösung 1 = Alarm
00030217 | 1 | I>>>.Definition | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Phasenstromschutz-Stufe: Bei Einstellung = „Alarm“ arbeitet die Funktion als Überwachungsfunktion, d.h. ein Netzfehler bewirkt weder Anregung noch Auslösung, sondern das Signal »Alarm« wird ausgegeben. Bei Einstellung = „Auslösung“ arbeitet die Funktion als Schutzfunktion, d.h. ein Netzfehler löst den Leistungsschalter aus. 0 = Auslösung 1 = Alarm
00030218 | 1 | IE>.Definition | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Erdstromschutz-Stufe: Bei Einstellung = „Alarm“ arbeitet die Funktion als Überwachungsfunktion, d.h. ein Netzfehler bewirkt weder Anregung noch Auslösung, sondern das Signal »Alarm« wird ausgegeben. Bei Einstellung = „Auslösung“ arbeitet die Funktion als Schutzfunktion, d.h. ein Netzfehler löst den Leistungsschalter aus. 0 = Auslösung 1 = Alarm
00030219 | 1 | IE>>.Definition | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Erdstromschutz-Stufe: Bei Einstellung = „Alarm“ arbeitet die Funktion als Überwachungsfunktion, d.h. ein Netzfehler bewirkt weder Anregung noch Auslösung, sondern das Signal »Alarm« wird ausgegeben. Bei Einstellung = „Auslösung“ arbeitet die Funktion als Schutzfunktion, d.h. ein Netzfehler löst den Leistungsschalter aus. 0 = Auslösung 1 = Alarm
00030220 | 1 | I2/I1>.Definition | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Schieflast-Stufe: Bei Einstellung = „Alarm“ arbeitet die Funktion als Überwachungsfunktion, d.h. ein Netzfehler bewirkt weder Anregung noch Auslösung, sondern das Signal »Alarm« wird ausgegeben. Bei Einstellung = „Auslösung“ arbeitet die Funktion als Schutzfunktion, d.h. ein Netzfehler löst den Leistungsschalter aus. 0 = Auslösung 1 = Alarm
00030221 | 1 | I2>.Definition | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Schieflast-Stufe: Bei Einstellung = „Alarm“ arbeitet die Funktion als Überwachungsfunktion, d.h. ein Netzfehler bewirkt weder Anregung noch Auslösung, sondern das Signal »Alarm« wird ausgegeben. Bei Einstellung = „Auslösung“ arbeitet die Funktion als Schutzfunktion, d.h. ein Netzfehler löst den Leistungsschalter aus. 0 = Auslösung 1 = Alarm
00030222 | 1 | ThA.Definition | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Thermisches Abbild-Modul: Bei Einstellung = „Alarm“ arbeitet die Funktion als Überwachungsfunktion, d.h. ein Netzfehler bewirkt weder Anregung noch Auslösung, sondern das Signal »Alarm« wird ausgegeben. Bei Einstellung = „Auslösung“ arbeitet die Funktion als Schutzfunktion, d.h. ein Netzfehler löst den Leistungsschalter aus. 0 = Auslösung 1 = Alarm
00030223 | 1 | Ipeak>.Definition | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Spitzenstrom-Schutz: Bei Einstellung = „Alarm“ arbeitet die Funktion als Überwachungsfunktion, d.h. ein Netzfehler bewirkt weder Anregung noch Auslösung, sondern das Signal »Alarm« wird ausgegeben. Bei Einstellung = „Auslösung“ arbeitet die Funktion als Schutzfunktion, d.h. ein Netzfehler löst den Leistungsschalter aus. 0 = Auslösung 1 = Alarm
00030224 | 1 | FAS.Definition | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Fehleraufschaltung - Modul: Bei Einstellung = „Alarm“ arbeitet die Funktion als Überwachungsfunktion, d.h. ein Netzfehler bewirkt weder Anregung noch Auslösung, sondern das Signal »Alarm« wird ausgegeben. Bei Einstellung = „Auslösung“ arbeitet die Funktion als Schutzfunktion, d.h. ein Netzfehler löst den Leistungsschalter aus. 0 = Auslösung 1 = Alarm
00030225 | 1 | ExS[1].Definition | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Externer Schutz - Modul: Bei Einstellung = „Alarm“ arbeitet die Funktion als Überwachungsfunktion, d.h. ein Netzfehler bewirkt weder Anregung noch Auslösung, sondern das Signal »Alarm« wird ausgegeben. Bei Einstellung = „Auslösung“ arbeitet die Funktion als Schutzfunktion, d.h. ein Netzfehler löst den Leistungsschalter aus. 0 = Auslösung 1 = Alarm
00030226 | 1 | ExS[2].Definition | Auswahlliste (Hilfetext) | . | . | . | . | x | Externer Schutz - Modul: Bei Einstellung = „Alarm“ arbeitet die Funktion als Überwachungsfunktion, d.h. ein Netzfehler bewirkt weder Anregung noch Auslösung, sondern das Signal »Alarm« wird ausgegeben. Bei Einstellung = „Auslösung“ arbeitet die Funktion als Schutzfunktion, d.h. ein Netzfehler löst den Leistungsschalter aus. 0 = Auslösung 1 = Alarm
Hinweis zu Primär: Damit Primärwerte korrekt übertragen werden, muss das Übersetzungsverhältnis richtig parametriert sein, ansonsten liefert die Abfrage dieser Werte eine Null zurück.

## FC5 (Einzelne Befehle)
Adresse | Informationsobjekt | Beschreibung
00002000 | Modbus.Leittechnik | Direktkommando zum Zurücksetzen aller Modbus-Selbsthaltungs Statusinformationen.
00002001 | Modbus.Rst. Zähler | Direktkommando zum Zurücksetzen aller Modbus-Diagnosezähler
00002002 | Schutz.Rst. LEDs, FIs | Direkt-Kommando, um alle gehaltenen LEDs, alle DiggiMEC-Schauzeichen sowie eine eventuell auf dem DiggiMEC-Display angezeigte Info zur Fehler-/Auslösungsursache zurückzusetzen.
00002003 | Schutz.Rst. Alm-/Fehlerrek. | Direkt-Kommando, um alle Einträge im Alarm-/Fehlerrekorder zu löschen.
00002004 | ThA.Rst. Therm. Niv. | Rücksetzen des Thermischen Niveaus
00002005 | Sys.Rst. Err.-LED | Direkt-Kommando, um einen Gerätefehler zu quittieren. Dadurch wird auch die System-LED (READY/ERROR) zurückgesetzt.
00002006 | SGW.Reset | Direktkommando zum Zurücksetzen der Abnutzungsgrades (des Leistungsschalters) und der Zähler (für die Anzahl Auslösebefehle und für die Summe der abgeschalteten Ströme).
00002007 | Schleppzeiger.Zurück | Direktkommando zum Rücksetzen des »Imax«-Schleppzeigers
00002008 | Life Load.Rst. Alarm | Direktkommando zum Rücksetzen des Alarm-Signals. Hierdurch wird auch die (rückwärts zählende) »Zeit bis Alarm« wieder auf den Einstellwert »Zeitschwelle« zurückgesetzt.

## Enum (Fehlerquellen)
Wert | Modul | Beschreibung
1 | Schutz | Schutz-Hauptmodul
2 | StW | Stromwandler
5 | DiggiMEC | DiggiMEC
6 | Sys | System
7 | Sgen | Sinusgenerator
8 | TcpIp | TcpIp
10 | IH2 | Modul Inrush
11 | I> | Phasenstromschutz-Stufe
12 | I>> | Phasenstromschutz-Stufe
13 | I>>> | Phasenstromschutz-Stufe
14 | IE> | Erdstromschutz-Stufe
15 | IE>> | Erdstromschutz-Stufe
16 | Ipeak> | Spitzenstrom-Schutz
17 | I2/I1> | Schieflast-Schutz
18 | I2> | Gegensystemstrom-Schutz
19 | ThA | Thermisches Abbild-Modul
20 | FAS | Fehleraufschaltung - Modul
21 | KLA | Kalte Last Alarm - Modul
22 | ExS[1] | Externer Schutz - Modul
23 | ExS[2] | Externer Schutz - Modul
30 | AKÜ | Auslösekreis-Überwachung
31 | LSV | Leistungsschalterversagerschutz-Modul
32 | SGW | Schaltgerätewartung
33 | SBattÜ | Überwachung der Stationsbatterie
58 | Life Load | Laststrom-Histogramm
59 | Schleppzeiger | Statistik der Strommesswerte
60 | Modbus | Modbus
Hinweis: Nicht alle Module führen zu einer Störschreiberaufzeichnung.

## Enum (Liste Ext. Blockade)
Wert | Name | Beschreibung
0 | -.-
1 | IH2.Block. L1 | Meldung: Inrush-Blockade von Phase L1 des Phasen-Überstromschutzes
2 | IH2.Block. L2 | Meldung: Inrush-Blockade von Phase L2 des Phasen-Überstromschutzes
3 | IH2.Block. L3 | Meldung: Inrush-Blockade von Phase L3 des Phasen-Überstromschutzes
4 | IH2.Block. Erde | Meldung: Inrush-Blockade des Erd-Überstromschutzes und in mindestens einer Phase des Phasen-Überstromschutzes.
5 | IH2.Block. 3-ph | Meldung: 3-phasige Inrush-Blockade: Es wurde in (mindestens) einer Phase ein Inrush erkannt und deswegen alle drei Phasen blockiert.
6 | I>.Auslösung | Meldung: Auslösung
7 | I>.Alarm | Meldung: Alarm
8 | I>.Anregung | Meldung: Anregung
9 | I>>.Auslösung | Meldung: Auslösung
10 | I>>.Alarm | Meldung: Alarm
11 | I>>.Anregung | Meldung: Anregung
12 | I>>>.Auslösung | Meldung: Auslösung
13 | I>>>.Alarm | Meldung: Alarm
14 | I>>>.Anregung | Meldung: Anregung
15 | IE>.Auslösung | Meldung: Auslösung
16 | IE>.Alarm | Meldung: Alarm
17 | IE>.Anregung | Meldung: Anregung
18 | IE>.IH2 Blo | Meldung: Blockade des Auslösebefehls durch einen Inrush
19 | IE>>.Auslösung | Meldung: Auslösung
20 | IE>>.Alarm | Meldung: Alarm
21 | IE>>.Anregung | Meldung: Anregung
22 | IE>>.IH2 Blo | Meldung: Blockade des Auslösebefehls durch einen Inrush
23 | I2/I1>.Auslösung | Meldung: Auslösung
24 | I2/I1>.Alarm | Meldung: Alarm
25 | I2/I1>.Anregung | Meldung: Anregung
26 | I2/I1>.IH2 Blo | Meldung: Blockade des Auslösebefehls durch einen Inrush
27 | I2>.Auslösung | Meldung: Auslösung
28 | I2>.Alarm | Meldung: Alarm
29 | I2>.Anregung | Meldung: Anregung
30 | I2>.IH2 Blo | Meldung: Blockade des Auslösebefehls durch einen Inrush
31 | ThA.Auslösung | Meldung: Auslösung
32 | ThA.Alarm | Meldung: Alarm
33 | ThA.Anregung | Meldung: Anregung
34 | ThA.Vorwarnung | Meldung: Der eingestellte Θ-Schwellwert wurde überschritten.
35 | Ipeak>.Auslösung | Meldung: Auslösung
36 | Ipeak>.Alarm | Meldung: Alarm
37 | Ipeak>.Anregung | Meldung: Anregung
38 | FAS.Auslösung | Meldung: Auslösung
39 | FAS.Alarm | Meldung: Alarm
40 | FAS.Anregung | Meldung: Anregung
41 | ExS[1].Auslösung | Meldung: Auslösung
42 | ExS[1].Alarm | Alarm
43 | ExS[1].Anregung | Meldung: Anregung
44 | ExS[2].Auslösung | Meldung: Auslösung
45 | ExS[2].Alarm | Alarm
46 | ExS[2].Anregung | Meldung: Anregung
47 | AKÜ.Alarm | Meldung: Alarm
48 | LSV.Alarm | Meldung: Alarm
49 | SGW.Alarm | Meldung: Alarm: Die maximale Anzahl Ausschaltvorgänge oder die maximal mögliche Summe der abgeschalteten Ströme wurde überschritten.
50 | SGW.Alm(max.Sum.Ausl) | Meldung: Alarm: Die maximale Anzahl Ausschaltvorgänge wurde überschritten.
51 | SGW.Alm(max.Sum.Iaus) | Meldung: Alarm: Die maximal mögliche Summe der abgeschalteten Ströme wurde überschritten.
52 | SGW.Alm (LS-Verschl.) | Meldung: Alarm: Der maximal mögliche Abnutzungsgrad des Leistungsschalters wurde überschritten.
53 | KLA.angestoßen | Meldung: Die KLA-Stabilisierung wurde angestoßen.
54 | KLA.stab. | Meldung: Die KLA-Stabilisierung ist aktiv.
55 | SBattÜ.Auslösung | Meldung: Auslösung
56 | SBattÜ.Alarm | Meldung: Alarm
57 | SBattÜ.Anregung | Meldung: Anregung
58 | SBattÜ.Auslösung UBatt<< | Meldung: Auslösung auf Grund Unterschreitens der Batteriespannung unterhalb von UBatt<<
59 | SBattÜ.Alarm UBatt> | Meldung: Alarm auf Grund Überschreitens der Batteriespannung über den Wert UBatt<
60 | SBattÜ.Alarm UBatt< | Meldung: Alarm auf Grund Unterschreitens der Batteriespannung unterhalb von UBatt<
61 | SBattÜ.Alarm UBatt<< | Meldung: Alarm auf Grund Unterschreitens der Batteriespannung unterhalb von UBatt<<
62 | SBattÜ.Anregung UBatt> | Meldung: Anregung auf Grund Überschreitens der Batteriespannung über den Wert UBatt<
63 | SBattÜ.Anregung UBatt< | Meldung: Anregung auf Grund Unterschreitens der Batteriespannung unterhalb von UBatt<
64 | SBattÜ.Anregung UBatt<< | Meldung: Anregung auf Grund Unterschreitens der Batteriespannung unterhalb von UBatt<<
65 | Life Load.Alarm | Meldung: Alarm
66 | Sys.Neue Fehl.-/Warnmld. | Meldung: Es liegt eine neue Selbstüberwachungsmeldung (Fehler oder Warnung) vor.
67 | Sys.Schutz bereit | Meldung: Das Gerät ist vollständig gestartet, alle Schutzfunktionen sind aktiv und es gibt genug Energie für das Erzeugen eines Auslöse-Impulses.
68 | Sys.Intern.Spg.nicht OK | Meldung: Die Selbstüberwachung hat ein Problem mit der internen Energie-/Spannungsversorgung festgestellt. Dadurch ist unter Umständen die Funktionsweise, inklusive der Möglichkeit zur Ausgabe eines Auslöse-Impulses, beeinträchtigt. (Sofern die Versorgung über die Spannungswandler ausreichend ist, sollten Sie die an den Ausgängen angeschlossenen Geräte überprüfen.)
69 | Sgen.gestartet | Fehler-Simulation hat gestartet
70 | Sgen.läuft | Meldung: Messwertsimulation läuft
71 | Sgen.gestoppt | Fehler-Simulation hat gestoppt
72 | Sgen.läuft nicht | Meldung: Messwertsimulation läuft nicht
73 | Schutz.AuslBef | Meldung: Auslösebefehl
74 | Schutz.Auslösung | Meldung: General-Auslösung
75 | Schutz.Alarm | Meldung: General-Alarm
76 | Schutz.Anregung | Meldung: General-Anregung
77 | Schutz.Auslösung IPh | Meldung: General-Auslösung auf Grund eines Phasenstrom-Fehlers
78 | Schutz.Auslösung IE | Meldung: General-Auslösung auf Grund eines Erdstrom-Fehlers
79 | Schutz.Auslösung Ext. | Meldung: General-Auslösung durch externes Auslöse-Signal
80 | Schutz.Auslösung IL1 | Meldung: General-Auslösung auf Grund eines Fehlers in Phase L1
81 | Schutz.Auslösung IL2 | Meldung: General-Auslösung auf Grund eines Fehlers in Phase L2
82 | Schutz.Auslösung IL3 | Meldung: General-Auslösung auf Grund eines Fehlers in Phase L3
83 | Schutz.Anregung I Ph | Meldung: General-Anregung auf Grund eines Phasenstrom-Fehlers
84 | Schutz.Anregung IE | Meldung: General-Anregung auf Grund eines Erdstrom-Fehlers
85 | Schutz.Anregung Ext. | Meldung: General-Anregung durch externes Auslöse-Signal
86 | Schutz.DI 1 | Meldung: Digitaler Eingang
87 | Schutz.DI 2 | Meldung: Digitaler Eingang
88 | Schutz.Pos EIN | Meldung: Leistungsschalter ist in EIN-Position
89 | Schutz.Pos AUS | Meldung: Leistungsschalter ist in AUS-Position
90 | Schutz.- | keine
91 | Schutz.- | keine